УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «14» июня 2016  № 81/РНВ-лнд

Введена в действие «14» июня 2016

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

№ П3-05 И-86790 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

г. КРАСНОЯРСК

2016

СОДЕРЖАНИЕ

вводные положения	4

введение	4

ЦЕЛИ	4

ЗАДАЧИ	4

область действия	4

период  действия и порядок внесения изменений	5

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

4.	СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	11

5.	содержание зданий, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ	14

6.	требования к временным зданиям и сооружениям	19

7.	требования к объектам хранения, помещениям складского назначения	21

7.1	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	21

7.2	Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	22

7.3	Склады химических веществ	23

7.4	Материальные склады	24

7.5	Склады хранения газа	25

7.6	Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных  веществ и материалов	26

7.7 помещения и площадки для хранения транспорта………………………………………………………28

8.	требования к электроустановкам	30

9.	требования к технологическим процессам и оборудованию	32

10.	требования к вентиляционным системам	35

11.	требования пожарной безопасности при  проведении сварочных и других пожароопасных работ	37

12.	требования к строительно – монтажным  работам	38

13.	СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

14.	УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	43

14.1	Стационарные установки пожаротушения	43

14.2	блок боксы пожарных гидрантов (переносные установки пожаротушения)	44

14.3	средства пожарной связи и сигнализации	46

15.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА	46

16.	порядок действия при пожаре	52

17.	ССЫЛКИ	54

приложениЯ	57

# вводные положения

## введение

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» (далее – Инструкция) определяет общие требования и регламентирует комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности в структурных подразделениях и на объектах Общества.

В основу разработки настоящей Инструкции положены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и других требований безопасности, действующих в Российской Федерации.

## ЦЕЛИ

Настоящая Инструкция разработана с целью установления противопожарного режима на объектах Общества.

## ЗАДАЧИ

Основными задачами настоящей Инструкции являются:

- определение единых правил соблюдения противопожарного режима на объектах Общества.

- определение порядка действий при возникновении пожара, осуществления контроля за выполнением требований нормативных документов, предписаний, мероприятий в области пожарной безопасности.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Данная инструкция обязательна для исполнения всеми работниками Общества, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, временными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы по договору подряда на объектах Общества.

Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности, организацию работ по выполнению нормативных документов в области пожарной безопасности, предписаний, постановлений, представлений и иных законных требований Федерального государственного пожарного надзора, содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты определяется распорядительными документами по Обществу, должностными и производственными инструкциями.

Непосредственное руководство организацией работы по созданию и функционированию системы обеспечения пожарной безопасности в Обществе, улучшение противопожарного состояния объектов, разработку комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также  контроль за своевременным исполнением требований нормативных документов  по пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований Государственного пожарного надзора осуществляется заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

Структурные подразделения Общества при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, осуществляющими (оказывающими) работы, услуги на объектах Общества, обязаны включать в условия договора требования:

- о неукоснительном выполнении подрядной (сервисной) организацией требований настоящей Инструкции;

- о назначении организационно-распорядительным документом по организации ответственных за противопожарное  состояние зданий (помещений), в которых размещается персонал подрядной организации, либо предназначенных для оказания услуг (выполнения работ). Копия организационно-распорядительного документа направляется Заказчику.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы Общества не должны противоречить требованиям настоящей Инструкции.

## ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Инструкция утверждается и вводится в действие приказом ООО «РН-Ванкор».

Инструкция признается утратившей силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в инструкцию вносятся приказом ООО «РН-Ванкор».

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию являются: Управление пожарной безопасности,  Управление промышленной безопасности и охраны труда и другие структурные подразделения ООО «РН-Ванкор», по согласованию с Управлением пожарной безопасности.

Ответственность за поддержание настоящего документа в актуальном состоянии возлагается на начальника управления пожарной безопасности  ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЛИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ - установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при помощи дистанционного запуска, осуществляемого персоналом объекта при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.

ИНСТРУКТАЖ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - процесс ознакомления работника с имеющимися взрывопожароопасными производственными факторами, изучение требований пожарной безопасности, содержащихся в локальных нормативных актах Общества, инструкциях по пожарной безопасности, технической и эксплуатационной документации, а также применение безопасных приемов и методов выполнения работ.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА – производственные площадки ООО «РН-Ванкор», включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) производственному назначению.

ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО (ОТВ) - вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ - переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА – факторы пожара (высокая температура, дым), воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

ПОЖАРНЫЙ КРАН – ПК - комплект, состоящий из клапана ПК, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также из пожарного рукава с ручным пожарным стволом.

ПОЖАРНЫЙ ВОДОЁМ - специальный резервуар или открытый водоем предназначенный для хранения пожарного объема воды.

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ - вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ – способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА – организации, оказывающие услуги Обществу по тушению и предупреждению пожаров по договору.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ – вид обучения руководителей, специалистов и работников объектов с повышенной пожарной опасностью с целью повышения общих технических знаний пожарной безопасности, вытекающих из особенностей из технологических процессов производства, детального обучения работников способам использования имеющихся средств пожаротушения.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и или ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

ЭВАКУАЦИЯ – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АПС – автоматическая  пожарная сигнализации.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения.

ГГ – горючие газы.

ГЖ – горючие жидкости.

ГСМ - горюче-смазочные материалы.

ДВС – двигатель внутреннего сгорания.

ДПД – добровольные пожарные дружины.

ЛВЖ – легко воспламеняющиеся жидкости.

МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

НПС – нефтеперекачивающая станция.

ОТВ – огнетушащее вещество.

ПК – пожарный кран.

ППР в РФ – правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

ПТМ – пожарно-технический минимум.

ПУЭ – правила  устройства  электроустановок.

ПЩ – пожарный щит.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – часть Общества с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор», выделенная в его штатном расписании, с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций. К структурным подразделениям относятся управления, отделы, службы, административно подчиненные генеральному директору, и управления, подчиненные заместителям генерального директора по направлениям деятельности.

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

УПБ – Управление пожарной безопасности ООО «РН-Ванкор».

ЦИТУ – Центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор».

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на объектах  Общества и обязательна для исполнения всеми рабочими, специалистами и руководителями Общества, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, временными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы по договору подряда на объектах Общества.

  - Порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей определяются приказом ООО «РН-Ванкор» «О порядке проведения противопожарных инструктажей работников ООО «РН-Ванкор»».

Работники, не прошедшие в установленные сроки противопожарные инструктажи к работе не допускаются.

  - Работники подрядных организаций допускаются к проведению работ на объектах  Общества только после прохождения внепланового противопожарного инструктажа.  При проведении внепланового противопожарного инструктажа должны быть изучены требования настоящей инструкции, а также инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества. Инструктаж проводят должностные лица подрядных организаций, прошедшие обучение в объеме пожарно-технического минимума и назначенные приказом подрядной организации ответственными за проведение противопожарных инструктажей. Отметки о прохождении внепланового противопожарного инструктажа делаются в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности подрядной организации.

  - Порядок организации и прохождения ПТМ определяется распорядительными документами ООО «РН-Ванкор», Положением Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061.

Работники, не прошедшие обучение по ПТМ, к работе не допускаются.

  - Нарушение требований пожарной безопасности считается грубым нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством (вплоть до расторжения трудового договора с работником).

  - Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в настоящей инструкции, несут:

- должностные лица Общества в пределах их компетенции;

- лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в установленном порядке;

- должностные лица и работники подрядных организаций, выполняющие работы на объектах Общества;

- учащиеся и студенты, проходящие производственное обучение или практику;

- другие работники Общества.

  - Работники обязаны:

- знать и соблюдать на объектах Общества требования настоящей инструкции;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с горючими, легковоспламеняющимися жидкостями и другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами;

- знать свои действия при обнаружении пожара или признаков горения;

- знать места нахождения ближайших к своему рабочему месту первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, пожарных кранов, средств связи, ручных пожарных извещателей и порядок пользования ими, а также места и порядок включения систем оповещения людей о пожаре.

  - Для каждого объекта Общества, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть вывешена на видных местах.

  - Инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть согласованны с руководящим составом подразделения пожарной охраны объекта.

  - Порядок создания и деятельности объектовой добровольной пожарной команды (дружины), содержания пожарно-технического вооружения и оборудования добровольной пожарной команды (дружины) устанавливается локальным нормативным документом Общества.

# СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

  - Территория объектов Общества в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, установками и открытыми складами должна быть очищена от мусора, производственных отходов, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры из негорючих материалов, а  затем вывозить. Складирование мусора вне контейнеров либо переполнение контейнеров мусором категорически запрещается.

  - Площадки для сбора мусора следует размещать на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и открытых складов либо у противопожарных стен (не имеющих дверных, оконных, технологических проемов). Ответственность за своевременную уборку и вывоз мусора, отходов и т.п.,  хранящихся вне специально оборудованных для этих целей площадок, возлагается на закрепленных за территорией должностных лиц (по раскреплённым зонам ответственности), а при проведении ремонтно-строительных работ – на руководителя подрядной организации, производящей работы и руководителя СП - куратора договора с данной подрядной организацией.

  - Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не допускается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта.

  - Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. Руководитель подразделения, производящего работы, связанные с перекрытием дорог, проездов, ограничением подъездов пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям, обязан об этом немедленно сообщить в пожарную часть и организовать установку указателей направления объездов либо устройство переездов через ремонтируемые участки и подъездов к водоисточникам.

  - Места установки указателей источников наружного противопожарного водоснабжения, противопожарного инвентаря, входы в здания и сооружения в ночное время должны иметь исправное наружное освещение.

  - На территории объектов Общества запрещается производить любые пожоги мусора,  оставлять без присмотра либо хранить вне складских помещений (специально оборудованных площадок) емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, баллоны с горючими газами.

  - Курение на территории и в помещениях разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. В иных местах курение строго запрещено и является грубым нарушением трудовой дисциплины.

Специально выделенное место для курения должно быть оборудовано металлической пепельницей (урной, ведром с водой), огнетушителем,  искусственным освещением (в темное время суток) и обозначаться табличкой «Место для курения», либо соответствующим знаком.

Список мест для курения и лиц, ответственных за их содержание утвердить организационно-распорядительным документом по Обществу.

  - Временные здания и сооружения, вахтовые поселки и базы подрядных организаций должны располагаться на подготовленной площадке в соответствии со схемой размещения сооружений и оборудования, включая временные здания (вагон – дома), размещения пожарного инвентаря, стоянки автотранспорта. Разработанные схемы должны быть  согласованы с руководящим составом пожарной охраной объекта, Центральным инженерно-технологическим управлением и утверждены руководителем подрядной организации.

При разработке схемы размещения и расстановке временных зданий и сооружений, вахтовых поселков и баз подрядных организаций должны соблюдаться  требования Методических указаний Компании «Требования к размещению, обустройству и эксплуатации подрядными организациями сооружений и оборудования на месторождениях компании (включая временные здания и сооружения)» П1-01.04 М-0008.

  - Временный жилой поселок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения, запасом воды для нужд пожаротушения и необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием для подачи воды на тушение пожара, средствами звуковой сигнализации для оповещения о пожаре. Емкости противопожарного запаса воды должны иметь устройства для забора воды пожарными автомобилями (мотопомпами), иметь утепление и устройство обогрева, предотвращающее замерзание воды в зимний период.

  - Временные здания и сооружения на территории эксплуатируемых объектов Общества устанавливаются на подготовленной площадке в соответствии со схемой размещения, согласованной с руководителем СП, ответственным за содержание занимаемой территории, руководящим составом пожарной охраны объекта, Центральным инженерно-технологическим управлением и Управлением энергетики.

  - Все перемещения временных зданий и сооружений по территории Общества допускается только при условии согласования с руководящим составом пожарной охраны объекта, Управлением энергетики, Центральным инженерно-технологическим управлением и внесения соответствующих изменений в схему (при наличии).

  - На объектах Общества, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

  - Обвалование или ограждающая стена складов ГСМ должны содержаться в исправном состоянии. Нарушение целостности обвалования не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Планом производства работ, разработанным и согласованным в установленном порядке.

# содержание зданий, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

  - Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

  - На дверях производственных и складских помещений, а также у наружных технологических установок и сооружений, открытых складов, указывается наименование помещения или наружной установки, категория по взрывопожарной или пожарной опасности, класс пожароопасной или взрывопожароопасной зоны приложение 1, а также фамилии и телефоны лиц, ответственных за противопожарное состояние.

  - В помещениях категории А, Б, В по пожарной опасности и возле оборудования в котором обращаются взрывопожароопасные и легко воспламеняемые вещества устанавливаются знаки  безопасности. Руководитель СП обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

  - Руководитель СП, являющийся владельцем объекта, обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АУПТ, АПС, систем противодымной защиты, СОУЭ,  противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки приложение 2.

Проверки систем и средств противопожарной защиты следует проводить при участии представителей пожарной охраны объекта.

  - При монтаже, ремонте и обслуживании систем и средств противопожарной защиты объекта должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (допускается наличие в электронном виде).

  - Руководитель СП обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (АПС, АУПТ, систем противодымной защиты, СОУЭ).

План-график разрабатывается организацией, СП Общества, обслуживающими системы противопожарной защиты. Разработка плана-графика по выполнению ремонтных работ, проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений для объектов Общества, переданных в аренду, входит в обязанности арендаторов (если иное не предусмотрено договором аренды).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель СП, являющийся владельцем объекта, принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров, информирует пожарную охрану объекта.

  - На объекте должна вестись документация по эксплуатации установок пожарной автоматики приложение 3.

  - Должностное лицо обеспечивает наличие  на объектах указанной в приложении 3 эксплуатационной (технической) документации.

  - Диспетчерский пункт (ПСЧ пожарной части, АРМ оператора) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

  - Руководитель СП обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки приложение 4 состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

  - Руководитель СП обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний  приложение 5, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

  - В зданиях, сооружениях, помещениях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных этажах, межсвайном пространстве ЛВЖ, ГЖ, взрывчатые вещества, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;

- использовать гаражи, чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- снимать либо фиксировать в открытом состоянии предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в объеме лестничных клеток и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить горючие материалы;

- убирать помещения и производить стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

- использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территориях Общества.

  - Производственные помещения и оборудование необходимо периодически очищать от горючей пыли и других горючих отходов. Сроки очистки устанавливаются технологическими регламентами или цеховыми инструкциями по эксплуатации оборудования.

  - Двери чердачных помещений, технических этажей  и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации, либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся (противопожарные или противодымные двери) двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

  - В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и размещены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара.

  - На объекте с ночным пребыванием людей (гостиницы, общежития) должны быть разработаны инструкции, определяющие действия персонала при возникновении пожара в дневное и ночное время, по которым не реже одного раза в полугодие проводятся (руководителем данного подразделения) практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

  - Объекты с ночным пребыванием людей (гостиницы, общежития) должны быть обеспечены телефонной связью, электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного и 1 фонаря на 50 человек), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.

  - Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

  - В жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных комнат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.

  - В номерах гостиниц и общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.

  - В зданиях с массовым пребыванием людей (50 человек и более) не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре с участием представителей пожарной охраны объекта либо работников УПБ.

  - Все прибывающие в гостиницу, общежитие граждане должны быть ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности.

  - В гостиницах и общежитиях, предназначенных для проживания иностранных граждан, памятки о мерах пожарной безопасности должны выполняться на нескольких языках.

  - В жилых комнатах общежитий, гостиниц запрещается пользоваться кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками, микроволновыми печами.

  - Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, должно быть указано в инструкции о мерах пожарной безопасности объекта.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, осуществляет контроль за количеством людей, находящихся на объекте.

# требования к временным зданиям и сооружениям

  - Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10-ти в группе и площадью не более 800м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15м.

  - Эксплуатация временных зданий и сооружений, подключение к электроснабжению производится при наличии утвержденной и согласованной схемы размещения временных зданий и сооружений, эксплуатационного паспорта, акта проверки сопротивления изоляции внутренней электропроводки и штатного электрооборудования, после комиссионного осмотра представителями Управления энергетики Общества и пожарной охраны объекта, с составлением акта.

  - Временные здания и сооружения должны устанавливаться на расстоянии не ближе 15 м от зданий, сооружений, установок и открытых складов предприятия, если иное не определено нормативными документами по пожарной безопасности.

  - На дверях временных зданий, сооружений должны быть указаны наименование организации, фамилия должностного лица, ответственного за противопожарное состояние и его телефон. На дверях помещений производственного и складского назначения, дополнительно размещаются таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ.

  - Прокладка питающих электрических кабелей (проводов) и их ввод в здание должны исключать попадание атмосферных осадков внутрь помещений, обеспечивать возможность проезда автомобилей и другой техники, а также должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие перетирание кабелей (проводов) в местах их соприкосновения со строительными конструкциями.

  - Внутреннее и наружное электроснабжение должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

  - Временные здания и сооружения должны быть укомплектованы порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание (сооружение). Для помещений, находящихся в зоне ответственности управления энергетики, а также помещений с электронно-вычислительной техникой допускается применение хладоновых или углекислотных огнетушителей с массой огнетушащего вещества не менее 3 кг. Огнетушители должны располагаться на видных и легкодоступных местах.

  - Устройство печного отопления во временных зданиях и сооружениях  не допускается.

  - Мобильные здания жилого и административно-бытового назначения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей либо автономными дымовыми пожарными извещателями из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания.

  - Мобильные здания производственного и складского назначения рекомендуется оборудовать автономными установками пожаротушения.

  - Парильное отделение вагона-бани должно оборудоваться перфорированным сухотрубом, выведенным в тамбур или непосредственно наружу, оборудованным соединительными полугайками для подключения передвижной пожарной техники.

  - Сушка одежды и обуви должна осуществляться в специально приспособленных для этих целей помещениях с применением водяных калориферов либо систем воздушного отопления.

  - Запрещается устройство сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, а также хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов в тамбурах, располагающихся у выходов из зданий.

  - Отопление мобильных зданий (вагон-домов) должно осуществляться безопасными электронагревательными приборами заводского изготовления. Неисправные обогреватели заменяются стационарными электрическими обогревателями конвекторного типа с терморегулятором (тепловым реле) заводского исполнения. Электрическое питание системы отопления должно осуществляться отдельной электрической цепью с собственным аппаратом защиты.

  - Внутри мобильного здания на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).

  - Светильники в мобильных зданиях (вагон-домах) должны быть только заводского изготовления. Устройство самодельных светильников не допускается.

  - Прокладка внутри мобильных зданий дополнительных электропроводов, монтаж дополнительных штепсельных розеток, соединительных коробок, не просмотренных заводом изготовителем, допускается в исключительных случаях. Данные работы должны проводиться квалифицированным электротехническим персоналом, согласно электрических схем, согласованных с Управлением энергетики Общества и пожарной охраной объекта.

  - Запрещено применение внешних и внутренних решеток на дверных и оконных проемах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода.

  - В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА.

  - Мощность электрического потребителя на одну розетку не должна превышать 2,2 кВт, а номинальный ток розетки должен быть не менее 16А.

  - Номинальный ток срабатывания аппаратов защиты электрооборудования не должен превышать 20% максимальных токов потребления электропотребителей, максимальный ток утечки УЗО не должен превышать 30мА.

  - Мобильное здание (вагон-дом) должно иметь независимое заземление. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом при напряжении 380В и 60 Ом при напряжении 220В.

# требования к объектам хранения, помещениям складского назначения

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- В помещениях складского назначения вещества и материалы должны храниться с учетом их пожароопасных и физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ. Совместное хранение с каучуком и авторезиной каких-либо других веществ и материалов не допускается.

- Хранение материалов должно осуществляться на стеллажах. При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабеля. Напротив дверных проемов следует устраивать продольные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

- Аппарат для отключения электроснабжения склада должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, а для сгораемых зданий складов — на отдельно стоящей опоре, заключенной в шкаф или в нишу, либо разработаны мероприятия по обесточиванию объекта посредством отключения линии ввода от питающей  электрической сети.

- Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли и другая тара) с ГЖ и ЛВЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

- В помещениях складского назначения запрещается:

- хранить (в том числе и временно) материалы между стеллажами;

- хранить материалы на расстоянии менее 0,5 м от светильников;

- разливать и приготавливать рабочие смеси горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.);

- применять дежурное освещение, использовать газовые плиты, устанавливать штепсельные электророзетки, эксплуатировать электронагревательные и бытовые электроприборы;

- организовывать стоянку и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств;

- оставлять по окончании рабочей смены включенным  электрооборудование.

- Помещения складского назначения должны отделяться от других помещений противопожарными преградами (противопожарными перегородками, перекрытиями, дверьми и т. п.).

- Не допускается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- Через складские помещения не допускается прокладка транзитных электросетей, а также трубопроводов для транспортирования горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров.

- Не допускается хранить в подвальных помещениях складских, производственных и вспомогательных зданий лаки, краски, карбид кальция, баллоны с газом, ЛВЖ и ГЖ и другие пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы.

  - Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

    - Устройство складов должно отвечать действующим нормам и правилам пожарной безопасности Федерального и Корпоративного уровней.

    - Открытые склады ЛВЖ и ГЖ следует размещать на площадках, имеющих более низкие отметки, чем отметки производственных цехов и соседних объектов. Площадки должны иметь ограждения (обвалования), препятствующие растеканию жидкостей в случае аварии.

    - Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии.

    - Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

а)   эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

в)   наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований;

г) установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов;

д)  переполнение резервуаров и цистерн;

е)   отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

ж)  слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

    - На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

а)   дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей;

б)  при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки ото льда, их отогрев производится только пожаробезопасными способами;

в)   отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование;

г)  хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться;

д)   запрещается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

    - В хранилищах нефтепродуктов бочки следует укладывать осторожно пробками вверх, нельзя допускать ударов бочек. Запрещается производить разлив нефтепродуктов, хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилище.

    - Сливные и наливные трубопроводы и стояки должны подвергаться регулярному осмотру и предупредительному ремонту. Обнаруженная в сливно-наливных устройствах течь должна быть немедленно устранена. Если это невозможно, неисправная часть сливного устройства должна быть отключена.

    - Автоцистерны, перевозящие ЛВЖ и ГЖ, должны быть оборудованы надежным заземлением, а выхлопные трубы выведены под радиатор и оборудованы искрогасителями.

    - Хранимый нефтепродукт в таре (ёмкости) должен быть защищён от солнечного и иного теплового воздействия.

    - На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 45 °С и ниже.

  - Склады химических веществ

    - Обслуживающий персонал складов должен знать правила безопасности при хранении химических веществ и реактивов.

    - На складах должен быть разработан план размещения химических веществ с указанием их наиболее характерных свойств (огнеопасные, ядовитые, химические активные и т.п.).

    - Химические вещества следует хранить по принципу однородности в соответствии с их физико-химическими и пожароопасными свойствами. С этой целью склады разбиваются на отдельные помещения (отсеки), изолированные друг от друга глухими несгораемыми стенами (перегородками).

    - На складах химических веществ не разрешается проводить работы, не связанные с хранением химических веществ.

    - Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) допускается хранить только в строгом соответствии с существующими для них специальными правилами.

    - Работы с химическими веществами следует производить аккуратно, чтобы не повредить укупорку. На каждой таре с химическим веществом должна быть надпись или бирка с его названием.

    - Химические реактивы, склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или способные образовать взрывоопасные смеси, следует хранить в особых условиях, полностью исключающих возможность такого контакта, а также влияния чрезмерно высоких температур и механических воздействий.

    - В полной изоляции от других химических веществ и реактивов необходимо хранить сильно действующие окислители (хлорат магния, хлорат-хлорид кальция, перекись водорода и др.).

    - Расфасовывать химические вещества следует в специальном помещении. Пролитые и рассыпанные вещества необходимо немедленно удалять и обезвреживать. Упаковочные материалы (бумага, стружки, пакля, вата и т. п.) должны храниться в специальном помещении.

    - В помещениях, где хранятся химические вещества, способные плавиться при пожаре, необходимо предусматривать устройства, ограничивающие свободное растекание расплава (бортики, пороги с пандусами и т. п.).

    - Бутыли, бочки, барабаны с реактивами устанавливают на открытых площадках группами не более 100 в каждой, с разрывом между группами не менее 1 м. В каждой группе следует хранить продукцию только определенного вида, о чем делаются соответствующие указательные надписи (таблички). Площадки необходимо хорошо утрамбовать и ограждать барьерами. Бутыли с реактивами на открытых площадках должны быть защищены от воздействия солнечных лучей.

    - Для хранения азотной и серной кислот должны быть приняты меры к недопущению соприкосновения их с древесиной, соломой и прочими веществами органического происхождения.

    - В складах и под навесами, где хранятся кислоты, необходимо иметь готовые растворы мела, извести или соды для немедленной нейтрализации случайно пролитых кислот, Места хранения кислот должны быть обозначены.

    - Автотранспорт, используемый для погрузочно-разгрузочных работ, нельзя оставлять на территории складов после окончания работы.

  - Материальные склады

    - Хранить в складе различные материалы и изделия нужно по признакам использования однородности гасящих средств (вода, пена, газ) и однородности возгорания материалов.

    - Для отопления конторских помещений допускается применять безопасные электронагревательные приборы заводского изготовления.

    - Не допускается установка в материальных складах газовых плит, бытовых электронагревательных приборов и печей.

    - Хранение грузов и погрузочных механизмов на рампах складов не допускается. Материалы, разгруженные на рампу, к концу работы склада должны быть убраны.

    - Товары на складах, хранящиеся на стеллажах, должны укладываться в штабеля. Против дверных проемов склада должны быть предусмотрены проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

    - Механизмы для загрузки и разгрузки складов и шланговые кабели электропогрузчиков должны быть в исправном состоянии.

    - Заведующий складом (кладовщик) перед концом работы должен обойти все помещения и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

    - Запрещается в помещениях материальных складов стоянка электрокар, автопогрузчиков и прочей техники с двигателями внутреннего сгорания.

  - Склады хранения газа

- Окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами;

- При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;

- Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;

- Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;

- При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны;

- При обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место;

- На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;

- Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

- Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;

- Расстояние от складов (контейнеров) для хранения баллонов с горючими газами до административных зданий должно составлять не менее 50 метров, до других зданий и сооружений не менее 20 метров.

- Помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

- На помещениях складов с горючим газом должны быть размещены предупреждающие таблички «Огнеопасно».

На помещениях складов с кислородом  должны быть размещены предупреждающие таблички «Маслоопасно».

  - Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных  веществ и материалов

- При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования правил и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации по их транспортировке.

- Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями.

- Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.

- Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.

- Запрещается погрузка в один вагон или контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к совместной перевозке.

- При погрузке в контейнеры,  ящики с кислотами ставятся в противоположную сторону от ящиков с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

- На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

- Руководитель СП обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов:

а) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими;

б)   первичными средствами пожаротушения;

в) исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.

- Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.

- Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и т.п.), подаваемые под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от посторонних веществ.

- При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.

- При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

- Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

- Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества, и материалы следует надежно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении.

- При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

а)   люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

б)   арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества должны быть в исправном техническом состоянии.

- Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью необходимо проверить исправность имеющегося замерного устройства.

- По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить остатки веществ и мусор.

- Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене.

- Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы.

- Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов в заземлённой оплётке (медный проводник).

- При эксплуатации автозаправочных станций должны быть выполнены требования главы XVII. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390,  Руководящего документа «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» РД 153-39.2-080-01, а также других действующих правил и норм.

7.7 помещения и площадки для хранения транспорта

- Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 единиц должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации.

- Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.

- В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояния между автомобилями;

- загромождать въездные ворота и проезды;

- производить кузнечные термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

- хранить материалы, тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для  освещения;

- устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ, ГЖ, а также ГГ.

7.7.4 Не допускается эксплуатация автотранспортных средств со следами замазученности ДВС, узлов и агрегатов, подтёков масла, ЛВЖ, ГЖ.

7.7.5  Выхлопная система автотранспортных средств эксплуатируемых на территории площадок взрывопожароопасных объектов, должна быть оборудована исправным искрогасителем заводского изготовления. Не допускается эксплуатация автотранспортных средств, без искрогасителей.

7.7.6 Укрытие двигателей внутреннего сгорания, горючими материалами запрещено, допускается применение специальных несгораемых одеял заводского изготовления.

7.7.7    Конструктивное изменение электрических схем автотранспортных средств (установка автомагнитол, электро-подогревателей ДВС, электрообогревателей салонов, дополнительных фар освещения и т.д.) допускается только с письменного согласования механика автотранспортного предприятия. Дополнительно установленное оборудование в обязательном порядке должно обеспечиваться устройствами для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок (калиброванные плавкие вставки). Применение некалиброванных плавких вставок запрещено.

7.7.8   Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, - двумя аналогичными огнетушителями.

7.7.9  Автотранспортные средства для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой более 7,5 т должны быть оснащены двумя порошковыми с зарядом не менее 2 кг (2л), огнетушителями. При этом один должен находиться на шасси, а другой - на цистерне или в кузове с грузом.

7.7.10 Допускается применять на автотранспортных средствах углекислотные (газовые) огнетушители, если они имеют огнетушащую способность по классу пожара В, не ниже, чем указанные в п.п. 7.7.8, 7.7.9. При этом размещение огнетушителей на АТС должно исключать возможность их нагрева свыше плюс 50 °С.

7.7.11 Автотранспортные средства, работающие на сжиженном газе, должны быть оснащены огнетушителями, предназначенными для ликвидации пожаров класса С.

7.7.12 В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен располагаться в кабине, другой - в салоне или кузове.

7.7.13 Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.

7.7.14 На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.).

7.7.15 Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.

7.7.16 Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о препятствие.

7.7.17 Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца.

# требования к электроустановкам

  - Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации потребителей (ПЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждённых Приказом Министерства труда и социального развития от 24.07.2013 «328н, Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2013.

  - Соединения, оконцевания и ответвления жил электрических проводов, кабелей необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки, специальных зажимов, болтового соединения.

  - Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами, горючих веществ, материалов и изделий.

  - Электродвигатели,  провода (кабели), распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

  - Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, системы противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

  - использовать электроприемники, без получения разрешения, подписанного руководителем объекта (подрядной организации), согласованного с энергослужбой объекта и руководством пожарной охраны;

- использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствие с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- допускать сушку вещей на электрообогревательных приборах.

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- размещать (устанавливать) электронагревательные приборы менее чем на 0,5 м от  горючих конструктивных элементов здания (строения), горючих и трудногорючих материалов, оборудования, мебели и других предметов.

  - При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должны производиться замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а в помещениях с высокими температурами, влажными процессами или с наличием агрессивных сред – не реже одного раза в год.  Результаты замеров оформляются соответствующим (протоколом) актом.

  - Ремонт и замена электрооборудования и электрических сетей зданий (помещений) должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответственные удостоверения и допуски.

  - На электростанциях и электротехнических объектах в местах установки передвижной пожарной техники оборудуются и обозначаются места заземления пожарной техники. Места заземления передвижной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны.

  - При определении требований пожарной безопасности на объектах энергетики Общества руководствоваться Руководящим документом «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» РД 153-34.0-49.101-2003.

# требования к технологическим процессам и оборудованию

9.1 Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

В каждом цехе должны быть данные о показателях пожарной опасности, применяемых в технологических процессах веществ и материалов.

  - При работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках или указанных в сопроводительных документах.

  - Совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы (смеси), не допускается.

  - Технологическое оборудование должно соответствовать проектной документации, его работа и нагрузки должны отвечать требованиям паспортных данных и технологических инструкций и регламентов.

  - Оборудование и трубопроводы перед приемом в них нефти и нефтепродуктов должны быть освобождены от воздуха путем продувки инертным газом или водяным паром.

  - Все аппараты и трубопроводы установки перед пуском после ремонта должны быть опрессованы на герметичность. Пуск и остановка установки должны производиться в точном соответствии с производственным регламентом.

  - Пуск и работа установок с неисправной системой пожаротушения запрещается.

  - Изменение температуры и давления в аппаратах (сосудах, работающих под давлением) должны производиться плавно. Скорость изменения температуры и давления в аппаратах определяется регламентом или руководством (инструкцией) по эксплуатации, включенной в паспорт аппарата (сосуда, работающего под давлением).

  - Подъем температуры выше 100°С внизу аппаратов (колонны, емкости и т.д.) без предварительного спуска воды из них не допускается.

  - Пользоваться ломами и трубами при открывании задвижек, вентилей и других запорных приспособлений во время работы установки запрещается.

  - Вытеснение воздуха из аппаратов во время их пуска в эксплуатацию в факельный трубопровод запрещается.

  - Дренирование сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ из трубопроводов и аппаратов необходимо осуществлять в закрытую систему.

  - Сброс взрывоопасных газов и паров ЛВЖ из аппаратов, выключаемых на ремонт  разрешается производить только в закрытую систему и на факел.

  - Производить уплотнения сальников, фланцевых и других соединений на действующем оборудовании, аппаратах и трубопроводах без сброса давления до атмосферного запрещается.

  - Не допускается производить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

  - Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

  - Технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) должны подвергаться внешнему осмотру со следующей периодичностью:

  - технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы - перед началом каждой смены и в течение смены не реже чем через каждые 2 часа операторами, машинистом, старшим по смене;

  - средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства противоаварийной защиты, сигнализации и связи – не реже одного раза в сутки персоналом СП, являющегося владельцем объекта;

  - вентиляционные системы - перед началом каждой смены старшим по смене;

  - средства пожаротушения, включая автоматические системы, - не реже одного раза в месяц специально назначенными лицами совместно с работниками пожарной охраны.

Результаты осмотров должны заноситься в журнал приема и сдачи смен.

  - Планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр оборудования должен проводиться в установленные сроки и при выполнении мер пожарной безопасности, предусмотренных проектом и технологическим регламентом.

  - Не допускается применение в производственных процессах материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами.

  - На участках, где применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, следует применять специальную безопасную тару. На рабочих местах горючие и легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в количествах, не превышающих сменной потребности, при этом емкости должны быть плотно закрыты. По окончании рабочей смены емкости с остатками горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (или из под них) должны быть убраны в специально оборудованные для хранения места.

  - Использованные обтирочные материалы следует собирать в ящики (контейнеры) из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены использованные обтирочные материалы  должны удаляться за пределы зданий и в дальнейшем утилизироваться.

  - Для мойки и обезжиривания оборудования и деталей должны применяться негорючие технические моющие средства, а также безопасные в пожарном отношении установки и способы.

  - Искрогасители, искроуловители, огнезадерживающие, огнепреграждающие и противовзрывные устройства, системы защиты от статического электричества, устанавливаемые на технологическом оборудовании, трубопроводах и в других местах, должны содержаться в работоспособном состоянии.

  - Разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами. Применение для этих целей открытого огня не допускается.

  - Отбор проб ЛВЖ и ГЖ из резервуаров (емкостей) и замер уровня следует производить в светлое время. Выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта не разрешается. Не допускается подача таких жидкостей в резервуары (емкости) «падающей струей». Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарной пропускной способности установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).

  - Во взрывопожароопасных участках, цехах и помещениях должен применяться только инструмент, изготовленный из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

  - Подача ЛВЖ, ГЖ и ГГ к рабочим местам должна осуществляться централизованно. Допускается небольшое количество ЛВЖ и ГЖ доставлять к рабочему месту в специальной безопасной таре. Применение открытой тары не разрешается.

  - Материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть несгораемыми.

  - Участки теплоизоляции, пропитанные пожароопасными жидкостями, необходимо заменить сразу же после ликвидации повреждения, вызвавшего утечку жидкости.

# требования к вентиляционным системам

  - В закрытых помещениях, где расположены аппаратура и коммуникации, рабочей средой которых являются горючие и взрывоопасные газы, ЛВЖ и ГЖ, должна быть обеспечена нормальная работа вентиляции.

  - В зданиях, помещениях, оборудованных установками автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения должно быть предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления при пожаре, за исключением систем подпора воздуха в тамбур-шлюзы помещений категории А и Б.

  - Эксплуатационный и противопожарный режим работы объектовых и цеховых установок (систем) вентиляции должен определяться рабочими инструкциями. В этих инструкциях предусмотрены (применительно к условиям производства) меры пожарной безопасности, сроки очистки воздуховодов, фильтров, огнезадерживающих клапанов и другого оборудования, а также определен порядок действий обслуживающего персонала при возникновении пожара или аварии.

  - Не допускается работа технологического оборудования в помещениях, где происходят взрывопожароопасные процессы при неисправных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеотсасывающих и других устройствах систем вентиляции.

  - Местные отсосы вентиляционных систем, удаляющих взрывопожароопасные вещества (во избежание попадания в вентиляторы металлических или твердых предметов), должны быть оборудованы защитными сетками или магнитными уловителями.

  - В производственных помещениях, в которых через вентиляционные устройства транспортируются горючие и взрывоопасные вещества, все металлические воздуховоды, трубопроводы, фильтры и другое оборудование вытяжных установок должны быть заземлены. Конструкция материала вентиляторов, регулирующих и других устройств вентиляционных систем помещений, в воздухе которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества (газы, пары, пыли), должна исключать возможность искрообразования.

  - Вытяжные воздуховоды, по которым транспортируется взрывоопасная или горючая пыль, должны иметь устройства для периодической очистки (люки, разборные соединения и др.).

  - Вентиляционные установки, обслуживающие пожаровзрывоопасные помещения, должны иметь дистанционные устройства включения или отключения их при пожарах и авариях — в соответствии со специально обусловленными для каждого помещения требованиями.

  - Запрещается включать в работу оборудование при неисправной вентиляции.

  - Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

  - Помещения категорий А и Б, в которых предусматривается устройство аварийной вентиляции, должны быть оснащены автоматически действующими газоанализаторами, дающими сигнал тревоги (световой или звуковой по месту и на центральный диспетчерский пульт объекта) с автоматическим включением аварийной вентиляции при достижении загазованности 20% нижнего предела воспламенения (НПВ) и отключение технологического оборудования при достижении загазованности 50% НПВ (если проектом не предусмотрен другой алгоритм работы вентиляции).

  - В соответствии с инструкцией завода-изготовителя необходимо проводить проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

  - Руководитель СП в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ.

  - При эксплуатации автоматических огнезадерживающих устройств необходимо:

а)   не реже одного раза в неделю проверять их общее техническое состояние;

б)  своевременно очищать от загрязнения горючей пылью чувствительные элементы привода задвижек (легкоплавкие замки, легкосгораемые вставки, термочувствительные элементы и т. п.).

  - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а)   закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

б)   подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

в) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

# требования пожарной безопасности при  проведении сварочных и других пожароопасных работ

- Пожароопасные работы на объектах ООО «РН-Ванкор» должны производиться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме от 25.04.2012 № 390».

# требования к строительно – монтажным  работам

  - Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

  - На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов).

  - Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.

  - Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.

  - Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов составляет не менее 24 метров.

  - В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений. Размещение вышеперечисленных помещений в строящихся зданиях возможно лишь по согласованию с пожарной охраной.

  - Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.

  - Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей.

  - Допускается на период строительства объекта для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

  - Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций.

  - Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.

  - Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.).

  - Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах жилых, административных или общественных зданий, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.

Прокладка внутри вентилируемого фасада открытым способом электрических кабелей и проводов с изоляцией, выполненной из горючих материалов, не допускается.

  - Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).

Работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно с возведением объекта.

  - При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

  - Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или трудногорючими материалами.

  - Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.

  - Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках площадью не более 500 кв. метров.

  - На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность.

  - Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.

  - Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель, не смонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний.

  - После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты.

  - При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений.

  - Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, производить электросварочные и другие огневые работы.

  - Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов.

  - Запрещается применение открытого огня, а также использование газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.

  - Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).

  - Строительные площадки, временные бытовые вагончики должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с требованиями главы XIX  Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390.

  - Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

  - Для сбора мусора и строительных отходов должны быть отведены и оборудованы места, в соответствии с п. 4.1, 4.2 настоящей инструкции.

  - Территория строительной площадки оборудуется наружным освещением в темное время суток.

  - На период строительства на временную строительную площадку должен быть обеспечен въезд шириной не менее 6,0 м для проезда пожарной техники. Подъезд должен иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.

# СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не менее двух раз в год (весной и осенью). Проверка работоспособности пожарных гидрантов, водоемов и пожарных кранов организуется руководителем СП. Проверка работоспособности пожарных кранов проводится в соответствии с «Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода» разработанной ФГУ ВНИИПО МЧС России в 2005 году.

Пожарная охрана объекта должна принимать участие в проверках технического состояния пожарных гидрантов, водоемов и ПК. Производить испытание водопроводных сетей на водоотдачу при вводе в эксплуатацию и последующей периодичностью 1 раз в пять лет.

  - Информация об отключении сетей (в том числе временном) внутреннего и наружного противопожарного водопровода (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого должна передаваться диспетчеру пожарной части.

  - Подъезды, подходы к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными, а в зимнее время очищаться от снега и льда, обеспечен  подъезд пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

  - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами, стволами и размещаться в пожарных шкафах. Пожарные рукава должны содержаться сухими, смотанными в двойную скатку или «гармошку» и присоединены к крану и пожарному стволу. Вентиль пожарного крана должен располагаться так, чтобы обеспечивалось удобство его охвата рукой и вращения для подачи воды при пожаре.

  - Пожарные шкафы должны быть оборудованы устройствами для размещения пожарного рукава, уложенного в двойную скатку или “гармошку”.

  - Пожарные шкафы должны иметь отверстия для вентиляции. На дверцах каждого пожарного шкафа  наносится буквенный индекс ПК,   порядковый номер и номера телефонов вызова пожарной охраны. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

  - Проверка работоспособности пожарных кранов осуществляется комиссией из числа работников объекта, на котором они размещены. Возглавляет комиссию должностное лицо, ответственное за исправное содержание сетей противопожарного водоснабжения в подразделении. Проводимая проверка пожарных кранов (ПК) в себя включает:

- проверку комплектности пожарных шкафов;

- просушку рукавов (в случае необходимости);

- ежегодную перемотку рукавов в новую скатку (на другое ребро);

- проверку наличия воды в противопожарном водопроводе и работоспособность запорной арматуры  (путем пуска воды).

  - После проверки пожарных кранов пожарные шкафы закрывают и опечатывают (на печать наносится информация о сроках проверки и Ф.И.О. – ответственного за проведение проверки). По результатам проверки составляется акт приложение 6.

  - Запрещается разукомплектовывать пожарные краны и пожарные гидранты.

  - Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, а также пожарные гидранты, пожарные краны.

  - В помещении насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях. Задвижки должны быть пронумерованы. На трубопроводах и задвижках должны быть нанесены стрелки, определяющие направление потока жидкости. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией. Помещения насосных станций должны быть отапливаемыми, в них не разрешается хранение посторонних предметов и оборудования.

  - Руководитель СП, являющийся владельцем объекта, обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования. .

  - Для контроля работоспособности сети наружного противопожарного водоснабжения необходимо проводить испытания на давление и расход воды с оформлением акта (при вводе в эксплуатацию, и последующей периодичностью 1раз в пять лет). Испытания водопровода должно проводиться также после каждого ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к сети водопровода.

# УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

  - Стационарные установки пожаротушения

- При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

- На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

- Приёмка в эксплуатацию автоматических установок пожаротушения должна осуществляться в порядке определённом действующими документами по приёмке и испытаниям систем противопожарной защиты:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

Общие технические требования.  Методы испытаний;

- ГОСТ 12.3.046-91. Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 50680-94 Государственный стандарт российской федерации. Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 50800-95 Государственный стандарт российской федерации. Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 50969-96 Государственный стандарт российской федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53286-2009 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний.

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ;

- ВСН 25-09.67-85 Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения;

- ВНИИПО, 1999 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации.

- Для контроля за техническим состоянием стационарных установок пожаротушения их работоспособностью приказом (распоряжением) назначается ответственный за исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (лицо из числа технического персонала объекта).

- Лицо, ответственное за исправное состояние систем и средств ППЗ объекта, должно систематически (согласно утвержденных графиков проверки) контролировать их состояние, знание обслуживающим АПС и АУПТ персоналом своих обязанностей и правильное ведение журнала, в котором отмечаются даты проведения осмотра и их результаты.

- Организация, осуществляющая обслуживание АПС и АУПТ, должна иметь лицензию на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Лицо, ответственное за исправное состояние систем и средств ППЗ объекта и обслуживающий АПС и АУПТ персонал во время дежурства должен контролировать сохранность запаса огнетушащего вещества, давление в побудительном трубопроводе и питательной сети, правильное положение запорной арматуры, состояние выпускных насадок и оросителей, пожарных извещателей и сети распределительных трубопроводов.

В своей работе руководствоваться Руководящим документом «Правила технического содержания. Установки пожарной автоматики» РД 009-01-96 и Руководящим документом «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» РД 009-02 96 и другой нормативной документацией.

- Не реже одного раза в 3,5 года следует проводить гидравлические испытания аппаратов и трубопроводов установок пожаротушения для проверки их прочности и герметичности, промывку и очистку трубопроводов от грязи, ржавчины с заменой пришедших в негодность креплений трубопроводов.

- Персонал защищаемых объектов должен быть информирован о наличии на них автоматических установок пожаротушения и проинструктирован о принципах их работы и правилах техники безопасности.

- При осмотрах установок пожаротушения в зимний период особое внимание следует обращать на теплоизоляцию и отопительные устройства, предохраняющие от замерзания отдельные участки установки, а также на состояние дренажных устройств (должны быть закрыты) на трубопроводах систем пожаротушения.

- На объектах, оборудованных стационарными установками пожаротушения, необходимо следить за тем, чтобы соблюдались требуемые техническими условиями расстояния от выпускных насадок установок пожаротушения до уровня налива жидкости или верха складируемых веществ и материалов.

  - блок боксы пожарных гидрантов (переносные установки пожаротушения)

    - Число переносных пенопроизводящих установок, находящихся в ББПГ определяется на один пожар по объекту, который требует наибольшего расхода огнетушащих средств.

    - К установкам и средствам пенного тушения относятся:

- пенопроизводящие установки — генераторы пены средней кратности, воздушнопенные стволы;

- пенообразующие вещества - пенообразователи

    - Воздушнопенные стволы, генераторы пены средней (низкой) кратности необходимо осматривать не реже одного раза в месяц. При этом проверяют состояние установок и аппаратов в целом и отдельных их частей, ЗРА очищают аппараты и смазывают трущиеся части.

    - В ББПГ должна быть опись пожарно-технического вооружения находящегося в ББПГ.

    - Ответственность за приобретение и своевременный ремонт переносных установок и средств пожаротушения возлагается на руководителя СП (объекта).

    - Ответственность за сохранность и постоянную готовность к действию переносных установок и средств пожаротушения ББПГ возлагается на руководителей СП  (объектов), где расположен ББПГ, если приказом по Обществу не определены другие ответственные лица.

  - средства пожарной связи и сигнализации

- У каждого аппарата связи должна быть вывешена табличка о порядке подачи сигналов и вызова пожарной части, номера телефонов вызова пожарной охраны.

- На неисправных или выключенных извещателях, телефонных аппаратах и т. п. должны быть таблички с надписью «Не работает».

- На объекте должна быть разработана Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре на приемную станцию установки пожарной автоматики (АРМ, прибор приёмный контрольный пожарный) которая должна быть в оперативном доступе (вывешена) в помещениях с дежурным персоналом (операторных).

- Ко всем средствам пожарной связи (телефонам, извещателям и т. п.) должен иметься свободный доступ в любое время суток.

# ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

  - Руководитель объекта (в зоне своей ответственности)  обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения и немеханизированным пожарным ручным инструментом согласно приложениям  1,2 и 5,6. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130,  Стандарта Компании «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании» № П3-05 С-0201.

  - В каждом  СП должны быть назначены должностные лица, ответственные за исправность огнетушителей (своевременный ремонт, техническое обслуживание), периодичность их осмотра и проверки, своевременную перезарядку огнетушителей, а  также  готовность к действию первичных средств пожаротушения, пожарного ручного инструмента.

  - Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- переносные и передвижные огнетушители;

- пожарные краны и средства обеспечения их использования;

- пожарный инвентарь;

- покрывала для изоляции очага возгорания.

  - К пожарному инвентарю относятся:

- пожарные шкафы (навесные, приставные, встроенные);

- пожарные щиты;

- пожарные стенды;

- пожарные ведра;

- бочки для воды;

- ящики для песка;

- тумбы для размещения огнетушителей и др.

  - Немеханизированный пожарный ручной инструмент - инструмент без какого-либо привода, кроме мускульной силы человека, предназначенный для выполнения различных работ при тушении пожара. Немеханизированный пожарный ручной инструмент, размещается на объектах Общества  в составе комплектации пожарных щитов и стендов.  К немеханизированному пожарному ручному инструменту относятся:

- пожарные ломы;

- багры;

- топоры;

- крюки;

- лопаты;

- вилы;

- крюк с деревянной рукояткой;

- комплект для резки электропроводов (ножницы, диэлектрические боты и коврик);

- столярные ножовки и др.

  - Первичные средства пожаротушения и немеханизированный пожарный ручной инструмент предназначены для ликвидации пожаров на начальной стадии их развития.

  - Проверка наличия и содержания первичных средств пожаротушения,   немеханизированного пожарного ручного инструмента должна осуществляться не реже 1 раза в квартал. Результаты проверки заносятся в «Журнал проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения» приложение 7. Выявленные в результате проверок нарушения  должны устраняться немедленно. Информация о перезарядке заносится в эксплуатационный паспорт огнетушителя приложение 8.

  - Первичные средства пожаротушения должны размещаться на видных легкодоступных местах, иметь свободный и удобный доступ и не мешать эвакуации людей из помещений.

  - Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна помещаться информация о месте расположения ближайшего отапливаемого помещения, где хранят огнетушители в течение указанного периода.

  - Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению.

  - Пожарный инвентарь должен размещаться на видных местах, иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием при эвакуации во время пожара.

  - На дверце пожарных шкафов с внешней стороны, на пожарных щитах, стендах, ящиках для песка и бочках для воды должны быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части.

Порядковые номера пожарных шкафов и щитов указывают после соответствующих буквенных индексов: “ПК” и ПЩ”.

  - Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

  - При защите помещений с вычислительной техникой, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать порошковыми и углекислотными огнетушителями.

  - Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

  - Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

  - Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

  - Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

  - Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года;

  - Применение огнетушителей с газогенерирующим устройством на объектах Общества запрещено.

  - Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

  - Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря на территории объектов Общества, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории объектов, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих объектов на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

  - Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению  6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

  - Ящики с песком:

- устанавливаются в местах, где возможен розлив горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также возгорания электрооборудования;

- ящики с песком должны иметь объем не менее 0,5 м3 и комплектоваться совками или лопатами;

- тушение песком должно производиться путем разбрасывания его на горящую поверхность;

- конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков;

- один раз в квартал необходимо перемешивать песок и удалять из него комки, а также различный мусор.

  - Асбестовое полотно, войлок, кошма:

- должны быть размером не менее1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна. Используются для тушения веществ и материалов, горение которых не может происходить без доступа кислорода воздуха.  В местах применения и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей размеры полотен должны быть не менее 2х1,5 м или 2х2 м;

- могут использоваться для защиты ценного оборудования и материалов от воздействия огня при пожаре, а также устройства защитных экранов между очагами пожара  и горючими материалами, оборудованием;

- необходимо хранить в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (например, в закрытых металлических ящиках, чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны один раз в три месяца просушиваться и очищаться от пыли, данные мероприятия фиксируются в «Журнал проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения» приложение  7.

  - Огнетушители:

- должны располагаться на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Размещаются таким образом, чтобы была видна надпись на корпусе огнетушителя;

- не допускается размещать в близи нагревательных приборов и в местах, где возможно попадание на корпус огнетушителя прямых солнечных лучей;

- на корпус каждого огнетушителя белой краской  наносится его порядковый номер;

- должны содержаться в исправном состоянии, раз в квартал осматриваться и своевременно перезаряжаться;

- не допускается одновременно снимать с объекта и отправлять на перезарядку более 50% огнетушителей, находящихся в расчете;

- новые огнетушители, перед вводом в эксплуатацию, должны пройти первоначальное техническое обслуживание, результаты ТО заносятся в «Журнал проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения» и эксплуатационный паспорт огнетушителя.

- подлежат замене в случае, если превышен срок очередного освидетельствования баллонов, сорвана пломба и (или) бирка на углекислотном огнетушителе, а также после их использования;

- на каждый огнетушитель должен быть заведен эксплуатационный паспорт приложение 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

  - Огнетушители углекислотные предназначены для тушения возгораний различных веществ и материалов, а также электроустановок находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушащее вещество – сжиженная двуокись углерода, находящаяся под давлением. При выходе из огнетушителя двуокись углерода резко понижает температуру и уменьшает содержание кислорода в зоне горения, в результате чего активность протекания реакции горения значительно падает.

  - Углекислотные огнетушители:

- могут храниться при температуре от –40 до +50С. При температуре ниже –25С давление углекислоты в баллоне падает и выход ее замедляется, вследствие чего эффект тушения огнетушителем снижается;

- техническое освидетельствование баллонов огнетушителей необходимо производить в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» - 1 раз в пять лет. Огнетушители, своевременно не прошедшие освидетельствование баллонов, считаются неисправными и должны быть заменены другими;

- при выпуске заряда температура на поверхности раструба понижается до – 60 – 70С, поэтому раструбы огнетушителей необходимо держать за изолированные ручки либо работать в рукавицах;

- каждый углекислотный огнетушитель не реже одного раза в год должен пройти проверку  на наличие массы углекислого газа (взвешивание). По результатам проверки на огнетушители прикрепляются бирки установленного образца приложение 9, результаты проверки заносятся в «Журнал проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения»  и эксплуатационный паспорт огнетушителя.

- для приведения в действие ручных огнетушителей необходимо огнетушитель поднести к месту пожара, направить раструб на место горения и зафиксировать его в рабочем положении гайкой, выдернув за кольцо чеку сжать рычаг (при запорно-пусковом устройстве пистолетного типа), выходящую струю углекислоты направить в очаг пожара. При тушении запорно-пусковое устройство огнетушителя должно находиться в верхнем положении;

- передвижные огнетушители  приводят в действие два человека, для чего тележку устанавливают у очага пожара, после чего один человек снимает раструб, разматывает шланг, направляет раструб на очаг пожара и дает команду другому на включение в действие огнетушителя. Струю углекислоты следует направлять в место наиболее активного горения. При тушении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей струю углекислоты следует направлять под основание пламени, при этом не следует допускать разбрызгивания горящей жидкости. При тушении пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением, не допускается приближать раструб ближе, чем на 1 м к электроустановке. После применения огнетушителей  помещения необходимо проветрить.

  - Огнетушители порошковые в зависимости от типа применяемого порошка предназначены для тушения возгораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ и материалов, а также электроустановок находящихся под напряжением до 1000 В (на корпусе имеются  условные обозначения классов пожаров для тушения которых применяется огнетушитель). В качестве огнетушащего вещества используются порошки классов АВС (Е), ВС (Е), Д.

  - Порошковые огнетушители:

- могут храниться при температуре от –50 до +50С;

- 1 раз в пять лет каждый порошковый огнетушитель должен перезаряжаться свежим огнетушащим составом, а баллоны огнетушителя – подвергаться техническому освидетельствованию. Огнетушители, своевременно не перезаряженные и не прошедшие освидетельствование баллонов,  считаются неисправными и должны быть заменены другими;

- для приведения в действие ручных огнетушителей необходимо поднести огнетушитель к месту возгорания на расстояние в пределах 1-4 м (в зависимости от размеров возгорания и тепловыделения), выдернуть за кольцо чеку, направить насадок (если имеется) на горящую поверхность и нажать на рычаг. Тушение очагов пожара на открытых площадках производится с наветренной стороны. Струю порошка направить на горящую поверхность, быстро перемещая насадок, подрезать пламя, обеспечить покрытие всей поверхности порошковым облаком и создать наибольшую концентрацию порошка в зоне горения. При наличии горящего пролива горючего около технологического оборудования тушение начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование. Тушение возгорания газов, а также жидкостей, истекающих из отверстий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горящей струи до полного отрыва факела. При необходимости этот маневр повторяется. Электроустановки под напряжением тушить с расстояния не ближе 1 м. При тушении пожаров допускается многократное и прерывистое использование огнетушителя;

- передвижные огнетушители приводят в действие два человека, для чего тележку устанавливают от очага пожара на расстоянии 5-10 м, после чего один человек снимает и разматывает шланг, направляет «выпускной» клапан (распылитель) в очаг пожара и дает команду другому на включение в действие огнетушителя. Струю порошка направлять не прямо в пламя, а накрывать пламя порошком с ближнего края, постепенно охватывая всю площадь горения зигзагообразными движениями «выпускного» клапана.

# порядок действия при пожаре

  - Любой работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (огня, запаха дыма и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 112 – для населенных пунктов; 777-01, 741-91 для Ванкорского месторождения; 75-059, 77-646 - для НПС-1; 77-228, 77-647 - для НПС-2; 76-132 - для КНПС-Пурпе; 71-101 для Сузунского месторождения; 78-281, 76-930, 76-840 для Тагульского месторождения; 777-01, 741-91 для Лодочного месторождения, (при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию), а также сообщить о загорании в дежурную службу ЦИТУ по Ванкорскому производственному участку  по телефону 76-600 (601), ЦИТУ (офис) по телефону 33-33;

- сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, стволами от внутренних пожарных кранов) и сохранности материальных ценностей;

- покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам.

  - Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) обязан:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть;

- продублировать сообщение о пожаре в дежурную службу ЦИТУ по Ванкорскому производственному участку по телефону 76-600 (601). ЦИТУ (офис) по телефону 33-33;

- поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию  (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

- по прибытии пожарного подразделения руководитель структурного подразделения или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара;

- вызвать дополнительную спец. технику согласно «Плана ликвидации аварии» задействовать членов ДПД;

- по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

  - Начальник смены ЦИТУ обязан:

- сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действует согласно установленного «Порядка» оповещения;

- установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта;

- организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара членов ДПД, спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.).

  - Руководитель структурного подразделения, на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара.

# ССЫЛКИ

- Федеральный закон РФ от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 20.04.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").

- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»

- ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытания. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 5.07.1995 N 347.

- ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытания. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 20.07.1994 N 175.

- ГОСТ 12.1.033-81 Пожарная безопасность. Термины и определения. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 г. N 4084.

- ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. Утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 25-ст.

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 19.09.2001 N 387-ст.

- ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 N 4882.

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171.

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 21.11.2012 N 693.

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173.

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.  Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288.

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Утвержден и введён в действие  Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175.

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Утвержден и введён в действие приказом МЧС России от 21.02.2013 N 115.

- СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Утвержден и введён в действие приказом МЧС России от 21.02.2013 N 116.

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178.

- СП 9.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Огнетушители Требования к эксплуатации. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009  N 179.

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009  N 180.

- СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 182.

- Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников предприятий».  Утверждены Приказом  МЧС России от 12.12.2007 № 645.

- Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода (ФГУ ВНИИПО МЧС России, Москва-2005).

- НПБ 232-96  Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты. Утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору. Введены в действие Приказом ГУГПС МВД России от 18.06.1996  N 31.

- РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. Утверждены Президентом МА "Системсервис". Введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 N 25. Согласован письмом ГУ ГПС МВД России от 27.08.1996 N 20/2.2./2010.

- РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» Введен в действие Приказом Министерства энергетики РФ от 01.08.2001№221.

- РД 009-02 96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. Утвержден Президентом МА "Системсервис". Введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 N 25. Согласован письмом ГУГПС МВД России от 27.08.1996 N 20/2.2/2010.

- ВСН 25-09.67-85 Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения. Утверждены Решением Минприбора СССР от 02.09.1985 N 25-09.67-85.

- Стандарт Компании «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании» № П3-05 С-0196 версия 1.00, утверждённый приказом ОАО «НК «Роснефть» от 07.10.2011 № 549, введённый в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 12/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Требования по оснащению объектов Компании системами противопожарной защиты» № П3-05 С-0201 версия 1.00, утверждённый приказом ОАО «НК «Роснефть» от 16.01.13 № 6, введённый в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 11.04.2016 № 5/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061 версия 1.00, утверждённое приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.01.14 № 30, введённое в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 12/РНВ-лнд.

- Методические указания Компании «Требования к размещению, обустройству и эксплуатации подрядными организациями сооружений и оборудования на месторождениях компании (включая временные здания и сооружения)» № П1-01.04 М-0008 версия 1.00, утверждённое приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.10.13 № 481, введённое в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 14.04.2016 № 22/РНВ-лнд.

# приложениЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Образец таблички «Категория пожарной опасности» | Включено в настоящий файл |
| 2 | Акт проверки систем противопожарной защиты объекта | Включено в настоящий файл |
| 3 | Перечень документации по эксплуатации установок пожарной автоматики | Включено в настоящий файл |
| 4 | Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий | Включено в настоящий файл |
| 5 | Протокол испытаний лестниц пожарных наружных (ограждений кровли) | Включено в настоящий файл |
| 6 | Акт проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода | Включено в настоящий файл |
| 7 | Журнал проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения | Включено в настоящий файл |
| 8 | Эксплуатационный паспорт на огнетушитель | Включено в настоящий файл |
| 9 | Бирка на углекислотный огнетушитель | Включено в настоящий файл |
| 10 | Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |
| 11 | Знаки пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец таблички «Категория пожарной опасности»

| КАТЕГОРИЯ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КЛАСС ЗОНЫ ПО ФЗ-123 | А 2 |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

- АКТ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

- « ___ » ____________ 20 ___ г.

- Акт проверки систем противопожарной защиты объекта

- ______________________________________________________

- (наименование объекта)

- Система противопожарной защиты в составе: __________________________________

- (автоматическая установка пожаротушения

- __________________________________________________________________________

- и сигнализации, установка системы противодымной защиты, система оповещения людей о пожаре,

- __________________________________________________________________________

- средства пожарной сигнализации, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери

- __________________________________________________________________________

- противопожарные и дымовые клапана, защитные устройства в противопожарных преградах)

- Проверена ________________________________________________________________

- (способ проверки, проверяемое оборудование системы ППЗ)

- __________________________________________________________________________

- Результаты проверки: ______________________________________________________

- (инерционность системы, наличие средств пожаротушения, вывод

- ________________________________________________________________________________________

- сигналов на пульт с обслуживающим персоналом АРМ, оповещение людей о пожаре, противо-

- ________________________________________________________________________________________

- пожарные двери, противопожарные и дымовые клапана, защитные устройства в противо-

- ________________________________________________________________________________________

- пожарные клапана)

- По результатам проверки система и средства противопожарной защиты признаны исправными и работоспособными, обеспечивающими проектные характеристики и своё назначение,

- за исключением ___________________________________________________________

- (указываются выявленные недостатки в работе

- ________________________________________________________________________________________

- системы и средствах противопожарной защиты, при наличии)

- Руководитель объекта (должность) 			_______________________

- (подпись, Ф.И.О.)

- Ответственный за исправное состояние

- систем и средств ППЗ объекта (должность)		_______________________

- (подпись, Ф.И.О.)

- Представитель пожарной охраны (должность)		_______________________

- (подпись, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

| № П/П | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ |  | ТРЕБОВАНИЯ НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБЪЕКТ (ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКИ) | ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧАСТОК, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты: - техническая документация предприятий-изготовителей; - комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями; - сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; - акты освидетельствования скрытых (выполненных) работ; - ведомость смонтированных приборов и оборудования; - акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность; - акт испытания оборудования (насосов); - акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акты испытаний АУПТ (индивидуальные, комплексные). | + |  | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ Р 50800-95, ВСН 25-09.67-85 |
|  | Программа и методика проведения испытаний и проверки, утвержденная в установленном порядке (ПМИ комплексных испытаний АУППТ) | + |  | п. 6.5 ГОСТ Р 50800-95, п. 7.4 ГОСТ Р 50680-94 |
|  | Ежеквартальные акты проверок работоспособности установок | + |  | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ |
|  | График ТО и ППР | + | + | приложение 1, форма 5 РД 009-02-96, п. 63 |
|  | Регламент работ ТО и ППР. | + | + | п.1.5.1. РД 009-01-96 |
|  | Инструкции по эксплуатации примененных установок пожарной автоматики для обслуживающего персонала | + | + | п.1.1.11. РД 009-01-96 |
|  | Инструкции по эксплуатации примененных установок пожарной автоматики для дежурного (оперативного) персонала. | + |  | п.1.1.11. РД 009-01-96 |
|  | Журнал регистрации работ на ТО и ППР установки пожарной автоматики | + | + | приложение 1, форма 4 РД 009-02-96 |
|  | Паспорт установки пожарной автоматики | + | + | приложение 1, форма 3 РД 009-02-96 |
|  | Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики | + | + | приложение 1, форма 6 РД 009-02-96 |
|  | Перечень технических средств, входящих в установку пожарной автоматики и подлежащих ТО и ППР | + | + | приложении 1,форма 7 РД 009-02-96 |
|  | Журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом | + |  | п.1.5.1. РД 009-01-96 |
|  | Журнал учета вызовов |  | + | приложение 1, форма 8 РД 009-02-96 |
|  | Журнал учета неисправностей АСПТ, АПС и СОУЭ | + |  | п.1.5.1. РД 009-01-96 |
|  | Журнал проверок основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов, ЗРА с электроприводом установки пожаротушения (орошения). | + |  | п.59. ППР РФ |
|  | Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения (при отсутствии стационарных приборов контроля массы) | + |  | п.1.5.1. РД 009-01-96 |

Необходимая документация на эксплуатируемые системы (АСПТ, АПС и СОУЭ):

- Пункты №№ 1-15 - Документация на автоматические установки пенного и водяного пожаротушения.

- Пункты №№ 1-14, 16 - Документация на автоматические установки газового пожаротушения (АУГПТ).

- Пункты №№ 1-14 - Документация на автоматические установки порошкового пожаротушения (АУППТ).

- Пункты №№ 1-14 - Документация на автоматическую пожарную сигнализацию (АПС).

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

АКТ
проверки состояния и условий эксплуатации
огнезащитных покрытий

Объект проверки  ______________________________________________________

Почтовый адрес ________________________________________________________

Руководитель структурного подразделения_________________________________
                                                                                                 			 (Ф.И.О. полностью, телефон)
_______________________________________________________________________

Основание _____________________________________________________________

Дата проведения _________________

1.Состояние огнезащитных покрытий ______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия эксплуатации покрытий ________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Соответствие требованиям НД (в том числе проверка имеющейся в акте сдачи-приемки информации)__________________________________________________________________________________________________________________________

4. Выводы и предложения _______________________________________________________________________

Акт составлен на ____________ листах в _________экз. и направлен

Состав комиссии:                                           ___________________
(подпись, Ф.И.О.)					__________________

_____________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

- протокол испытаний лестниц пожарных наружных (ограждений кровли)

- « ___ » _____________20 __ г.

- Протокол испытаний № ___

- 1. Лестница пожарная наружная вертикальная ________________________________________

- (наименование испытываемого объекта,

- ________________________________________________________________________________расположение лестницы (ограждения) – ось, ряд)

- 2.______________________________________________________________________________

- (характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м.), количество ступеней в лестнице, количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

- Приложение №1 Характеристика лестничных маршей, площадок и ограждений

| - Наименование | - Ед. измерения | - Результат измерения |
| --- | --- | --- |
| - Высота лестницы | - м |  |
| - Ширина лестницы | - м |  |
| - Кол-во ступеней в лестнице | - шт |  |
| - Кол-во балок крепления лестницы к стене | - шт |  |
| - Высота ограждения лестницы | - м |  |
| - Высота ограждения площадок | - м |  |
| - Площадь площадки лестницы | - м2 |  |

- 3.Условия проведения испытаний: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 4.Средства испытаний: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 5.Визуальный осмотр лестницы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 6.Расчёт величины нагрузки на лестницу:

- Площадка лестницы выдерживает испытательную нагрузку Р площ. определяемую по формуле:

- S  К2

- Рплощ = ----------- К3

- К4  Х

- где  S – площадь площадки лестницы, м2; К2 – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс); К3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5; К4 – коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м2, принимается равным 0,5; Х – количество балок при помощи которых лестница крепится к стене, шт.

- Расчёт величины нагрузки на балку крепления вертикальной лестницы к стене определяется по формуле:

- Н   К2

- Рбал. = ------------- К3

- К1  Х

- где Н – высота лестницы; Х – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене; К1 – коэффициент, равный высоте участка лестницы занимаемой одним человеком (м.); К2 – максимальная нагрузка создаваемая одним человеком, равная 1,2 кН (120кгс); К3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5

- 7.Результаты испытаний:

| - № - п/п | - Наименование испытываемого элемента | - Количество - испытываемых - точек | - Нагрузка - кН (кгс) | - Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Ступень лестницы. - Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы. |  |  | - Выдерживает испытательную нагрузку весом, приложенную к её середине и направленную вертикально вниз. - Нагрузка удерживается в течении 2 мин. - После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| - 2. | - Балка крепления лестницы. |  |  | - Испытание балки крепления лестницы к стене выдерживает испытательную нагрузку направленную вертикально вниз. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| - 3. | - Площадки лестницы. |  |  | - Испытание площадки лестницы на прочность выдерживает испытательную нагрузку направленную вертикально вниз. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| - 4. | - Ограждения площадки лестницы. |  |  | - Испытание на прочность ограждений площадки вертикальных лестниц выдерживает горизонтальную нагрузку 0,54 кН (54кгс) к каждому ограждению. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| - 5. | - Ограждение вертикальной лестницы. |  |  | - Испытание на прочность ограждений вертикальных лестниц проверяется путём прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5м.друг от друга по всей высоте лестницы. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |

- 8.Выводы по результатам испытаний:

- Наружная вертикальная лестница, переходные площадки, ограждения соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009  и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

- Руководитель структурного подразделения 				________________

- (Ф.И.О. подпись)

- Представитель структурного подразделения 				________________

- (Ф.И.О. подпись)

- Представитель пожарной охраны						________________

- (Ф.И.О. подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

АКТ проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода

ООО «РН-Ванкор»

«___» ____________ 20___ г.

АКТ

проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что пожарные шкафы № ____________________________________________ укомплектованы рукавами, стволами, пожарные рукава просушены и перемотаны в новую скатку (на другое ребро), сети внутреннего противопожарного водопровода не используются для хозяйственных или производственных целей (отсутствуют дополнительный врезки), запорная арматура пожарных кранов укомплектована и исправна (проверена путем пуска воды).

Давление воды во внутреннем противопожарном водопроводе составляет:

На вводе в задание (МПа)_____________

На этажах здания (МПа)___________________________________________________________

(указывается давление на каждом этаже здания)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                 (Ф. И. О.)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                 (Ф. И. О.)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                 (Ф. И. О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ЖУРНАЛ

ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИя в

______________________________

наименование подразделения

| № И МАРКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ. № И МАРКА ПОЖАРНОГО ЩИТА | (УКАЗАНИЕ МЕСТА ГДЕ УСТАНОВЛЕН ОГНЕТУШИТЕЛЬ ИЛИ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ) | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА | ДАВЛЕНИЕ В ОГНЕТУШИТЕЛЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНДИКАТОРА ДАВЛЕНИЯ)* | ЗАМЕЧАНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ | Ф. И. О., ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО ПРОВЕРКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю

2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию

3. Место установки огнетушителя

4. Тип и марка огнетушителя

5. Завод-изготовитель огнетушителя

6. Заводской номер

7. Дата изготовления огнетушителя

8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ

|  | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА И ВИД ПРОВЕДЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТОЯНИЕ УЗЛОВ ОГНЕТУШИТЕЛЯ | ПОЛНАЯ МАССА ОГНЕТУ- ШИТЕЛЯ | ДАВЛЕНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНДИКАТОРА ДАВЛЕНИЯ)* ИЛИ МАССА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА** | СОСТОЯНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕ- ДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОТМЕЧЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О. ПОДПИСЬ ОТВЕТСТ- ВЕННОГО ЛИЦА |

Примечания:

* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и
оснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Бирка на углекислотный огнетушитель

| Тип, № огнетушителя |  |
| --- | --- |
| Масса огнетушителя (0, 01кр.) |  |
| Дата проведения проверки (ТО) |  |
| Лицо проводившее проверку Ф.И.О.(подпись) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  10

Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности

Таблица 2

Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности

| № п/п | Наименование документа | Место нахождения документа | Ответственный за разработку или приобретение документа | Ответственный за наличие документа в установленном месте | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение противопожарной безопасности объекта. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). | Руководитель объекта | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 2. | Приказ (распоряжение) о назначении ответственного лица за приобретение, перезарядку, сохранность и обеспечение контроля за состоянием огнетушителей. а также готовность к действию первичных средств пожаротушения, пожарного ручного инструмента | - « - | - « - | - « - |  |
| 3. | Приказ (распоряжение) об определении постоянных мест проведения огневых работ. | - « - | - « - | - « - |  |
| 4. | Инструкция о мерах пожарной безопасности в Обществе. | - « - | - « - | - « - | . |
| 5. | Инструкция «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества (Компании). | - « - | - « - | - « - |  |
| 6. | Перечень пожароопасных веществ и материалов содержащий показатели пожарной опасности (горючесть, температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения.) | - « - | - « - | - « - |  |
| 7. | Приказ о создании добровольной пожарной команды (дружины) на объекте. | - « - | - « - | - « - |  |
| 8. | Перечень необходимого количества пожарных щитов, огнетушителей для обеспечения зданий, сооружений, помещений. Информация о количестве пенообразователя на объекте. | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
| 9. | Перечень категорий пожарной опасности и классов зон по ФЗ-123 производственных и складских помещений. | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
| 10. | Журнал проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. | - « - | - « - | - « - |  |
| 11. | Эксплуатационный паспорт на огнетушитель | - « - | - « - | - « - |  |
| 12. | Акты проверки огнезащитного покрытия | - « - | - « - | - « - |  |
| 13. | Журнал регистрации проведения проверки пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы АУПТ. | - « - | - « - | - « - |  |
| 14. | Акты испытания лестниц наружных пожарных, ограждения кровли. | - « - | - « - | - « - |  |
| 14. | Акты проверки системы автоматической установки пожаротушения. | - « - | - « - | - « - |  |
| 16. | Журнал проведения осмотра и контроля работоспособности АСПТ. | - « - | - « - | - « - |  |
| 17. | Инструкции о мерах пожарной безопасности объекта Общества, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). Рабочие места персонала объекта | - « - | Руководитель объекта | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
| 18. | Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте | - « - | - « - |  |
| 19. | Инструкция по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). В местах размещения контрольно-приемных приборов. | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
| 20. | Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре на приемную станцию установки пожарной автоматики (АРМ, прибор приёмный контрольный пожарный) | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). В местах размещения контрольно-приемных приборов | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
| 21. | В зданиях и сооружениях (10 и более чел.) планы (схемы) эвакуации людей при пожаре. | На видном месте внутри помещения. | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
| 22. | При наличии транспортных средств в помещении их стоянки более 25 ед. план расстановки с описанием очередности их эвакуации. | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ  11

Знаки пожарной безопасности

| Код | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной зашиты |
| F 01-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F02 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| F03 |  | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы |
| F04 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя |
| F05 |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
| F06 |  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты |
| F07 |  | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| F08 |  | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| F09 |  | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах |
| F10 |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
| F11 |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |
| Р01 |  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| Р02 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
| Р04 |  | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара |
| Р 12 |  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты , аптечек первой медицинской помощи и других местах |
| Р 13 |  | Запрещается использование электронагревательных приборов | В помещениях складского назначения. |
| W01 |  | Пожароопасно. Легковоспламе- няющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| W02 |  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. |
| W11 |  | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя |

Эвакуационные знаки и знаки

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 01-01 |  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или па дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 01-02 |  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 02-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е 02-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е 03 |  | Направление к эвакуационному выходу направо | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 04 |  | Направление к эвакуационному выходу налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 05 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 06 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е07 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е08 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е09 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е10 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е11 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размешается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е12 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е13 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е14 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е15 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е16 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е17 |  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |
| Е18 |  | Открывать движением от себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е19 |  | Открывать движением на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е20 |  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей |
| Е21 |  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации |
| Е22 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е23 |  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода |

Е.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.

Е.2 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 01-02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

Указательные знаки

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| D03 |  | Место курения | Используется для обозначения места для курения |
| D04 |  | Уходя из помещения выключать освещение и электроприборы | Покидая помещение отключить все электроприборы, выключить свет. |

Комбинированные знаки

| Выход налево | Выход налево |
| --- | --- |
| Выход направо вниз | Выход направо вниз |
| Место сбора налево вниз | Медицинский кабинет и аптечка налево вниз |
| Пожарная лестница вверху | Пожарный кран налево |
| Средства противопожарной защиты направо | Кнопка включения установок пожарной автоматики и оповещателей налево |
| Телефон направо вниз | Огнетушитель налево |