УТВЕРЖДЕН

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «12» декабря 2023 г. № РНВ-363/лнд

Введен в действие с «12» декабря 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «РН-ВАНКОР»

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

№ П3-05 РГБП-9413 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1

г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4

2.	ГЛОССАРИЙ	5

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.3.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	5

2.4.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.5.	СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	8

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И АВТОТРАСПОРТА К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД	9

4.1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

4.2.	ПОДГОТОВКА АВТОТРАНСПОРТА К РАБОТЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	16

4.3.	УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ	18

4.4.	ПОДГОТОВКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ	19

4.5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД	25

4.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОЗП	27

5.	ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ   ПЕРИОДУ	28

6.	ССЫЛКИ	29

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	31

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса устанавливает требования к подготовке производственных объектов ООО «РН-Ванкор» к безаварийной и безопасной работе в осенне-зимний период.

Регламент бизнес-процесса разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103;

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;

- Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543;

- СО 153-34.08.105-2004.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор:

- управления по работе с аварийно-спасательными формированиями;

- управления по охране окружающей среды;

- управления по обеспечению безопасности производственных процессов;

- управления по эксплуатации энергооборудования Бухты Север;

- управления добычи нефти и газа;

- управления подготовки и компримирования газа;

- управления подготовки и перекачки нефти;

- управления поддержания пластового давления;

- управления эксплуатации трубопроводов;

- управления электротехнического оборудования;

- управления генерации;

- управления тепловодоснабжения;

- управление транспортировки нефти;

- управление нефтяного терминала;

- отдела геотехнического мониторинга;

- отдела главного механика;

- управления метрологии, автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций;

- отдела контроля качества;

- центрального инженерно-технологического управления;

- управления по организации буровых работ;

- управления супервайзинга бурения;

- управления капитального строительства;

- управления капитального строительства объектов проекта Восток Ойл;

- управления по капитальному ремонту;

- управления поддержания пластового давления;

- управления складской логистики и грузоперевозок;

- транспортного управления;

- управления по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- управления авиационных перевозок;

- административно-хозяйственного управления;

- управления повышения производительности резервуара и геолого-технических мероприятий;

- управления по капитальному ремонту;

- отдела химизации производственных процессов.

Требования настоящего Регламента бизнес-процесса применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Сузун», ООО «Тагульское», АО «Ванкорнефть», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы по подготовке производственных объектов ООО «РН-Ванкор» к работе в осенне-зимний период, обязаны включать в договоры условия, установленные настоящим Регламентом бизнес-процесса.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины Корпоративного глоссария: Автомобильная дорога зимняя (Автозимник), Временный строительный городок, Структурное подразделение.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используется роль Корпоративного глоссария: Подрядная организация (Подрядчик).

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины из внешних документов: Водоотдача внутреннего противопожарного водовода (пожарного крана) [Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода, принята и рекомендована письмом МЧС России от 15.05.2007 № 19-2-1000], Внутренний противопожарный водопровод [СП 10.13130. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования], Внутриплощадочные автомобильные дороги [РД 153-34.0-03.420-2002. Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике], Охрана труда [Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Пожарная безопасность [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Программа испытаний [РД 34.20.301. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях], Система теплоснабжения [Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»], Тепловая сеть [Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.2003 № 115], Теплоноситель [Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»], Теплопотребляющая установка [Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»].

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ | – | стационарный имущественный комплекс ООО «РН-Ванкор», предназначенный для заправки нефтепродуктами любых транспортных средств через топливораздаточные, маслораздаточные и газонаполнительные колонки, а также для продажи фасованных нефтепродуктов, автомобильных принадлежностей и запасных частей. |
| --- | --- | --- |
| КОМИССИЯ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД | – | коллегиальный орган ООО «РН-Ванкор», создаваемый в целях оценки выполнения запланированных мероприятий, по подготовке и степени готовности к работе производственных объектов ООО «РН-Ванкор» в осенне-зимний период. |
| МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД | – | единый имущественный, неделимый производственно-технологический комплекс ООО «РН-Ванкор», состоящий из подземных, подводных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта или хранение. |
| ОБЪЕКТ | – | производственные площадки, в том числе переданные в аренду иным юридическим лицам, подрядным организациям, а также производственные площадки, переданные под управление ООО «РН-Ванкор», иными юридическими лицами на условиях договора, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на производственных объектах ООО «РН-Ванкор»), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения. |
| ОСЕННЕ–ЗИМНИЙ ПЕРИОД | – | период календарного года, в течение которого проводится отопление производственных и иных помещений ООО «РН-Ванкор», а также производится эксплуатация технологического оборудования в условиях низких температур. |
| ТЕРРИТОРИЯ | – | земельные участки, лицензионные участки, административно-бытовые, производственные здания и иные объекты, на которые ООО «РН-Ванкор», имеет право собственности, которые находятся у ООО «РН-Ванкор» в аренде либо на другом законном праве, оформленными в соответствии с действующими федеральными нормативно-правовыми актами. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| ВПВ | – | внутренний пожарный водопровод. |
| --- | --- | --- |
| ВПТ | – | внутрипромысловые трубопроводы. |
| ДПБОТОСвРиДНГиКС | – | Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть». |
| ДПБОТОСвПКиЛ | – | Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в переработке, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть». |
| ДТП | – | дорожно-транспортное происшествие. |
| ИТП | – | индивидуальные тепловые пункты. |
| КИП | – | контрольно-измерительные приборы. |
| КИПиА | – | контрольно-измерительные приборы и автоматика. |
| МТ | – | магистральный трубопровод. |
| МЧС РОССИИ | – | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| ОБЩЕСТВО | – | ООО «РН-Ванкор». |
| ОЗП | – | осенне-зимний период. |
| ПБОТОС | – | промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда. |
| СП | – | структурное подразделение. |
| ТС | – | транспортное средство. |
| УТВС | – | управление тепловодоснабжения ООО «РН-Ванкор». |
| ЦИТУ | – | центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор». |

  - УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- первый заместитель генерального директора – главный инженер Общества;

- заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества;

- заместитель генерального директора по административным вопросам Общества;

- заместитель генерального директора по бурению Общества;

- заместитель генерального директора по капитальному строительству Общества;

- заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению и транспорту Общества;

- заместитель генерального директора-главный геолог Общества;

- начальник управления по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Общества;

- комиссия по оценке готовности к работе в осенне-зимний период;

- Подрядная организация.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И АВТОТРАСПОРТА К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

  - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Подготовка Общества к безаварийной и безопасной работе в период календарного года, в течение которого проводится отопление производственных и иных помещений и производится эксплуатация технологического оборудования в условиях низких температур (ОЗП), включает в себя планирование и своевременное выполнение мероприятий, исключающих риски приостановки, остановки оборудования и технических устройств объектов Общества и Подрядчика, возможного получения травм (обморожений) работников Общества и Подрядчика, работающих в условиях низких температур, на открытом воздухе, на производственных объектах, в социально-бытовых помещениях (зданиях и сооружениях) и автотранспорте (в качестве водителя и пассажиров).

    - При подготовке к ОЗП, Общество, эксплуатирующее объекты (на правах собственности или аренды) по производству электрической и (или) тепловой энергии, энергетического хозяйства (в т.ч. главные понизительные подстанции, трансформаторные подстанции), тепловые сети, инженерные сооружения и коммуникации (в т.ч. системы водоотведения и очистные сооружения), а также подрядные организации, выполняющие работы по строительству, монтажу, ремонту и пусконаладочным работам электрических и тепловых энергоустановок, должны руководствоваться требованиями по безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений согласно постановлению Правительства РФ от 10.05.2017 № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики».

    - Комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов к ОЗП включает в себя:

- анализ работы в прошедшем, предыдущем ОЗП, с учетом результатов расследований происшествий на производственных объектах, который должен включать в себя выводы и решения по недопущению подобных нарушений в работе в последующих ОЗП, результатов расследования аварий и инцидентов на опасных производственных объектах Общества, согласно Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденного приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503;

- отчетность о необходимости проведения капитального ремонта объекта (конструкций зданий и сооружений) после прохождения предыдущего весеннего паводка или осенне-зимнего периода, с предоставлением дефектных ведомостей на капитальный ремонт по форме приложения 3 Регламента бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-01 РГБП-0013 ЮЛ-583 «Проведение планово-предупредительных ремонтов основных фондов»;

- осмотр производственных и социально-бытовых объектов добычи, подготовки, хранения, транспорта, переработки углеводородного сырья, объектов реализации нефтепродуктов, объектов нефтегазового, корпоративного сервиса и подготовка дефектных ведомостей (Приложение 1) с учетом итогов работы в прошедшем, предшествующем ОЗП:

- обследование состояния систем теплоснабжения в работе;

- ревизия кровли зданий и сооружений, остекления помещений, дверных и оконных проемов с составлением Акта на обследование здания по форме Приложения 1 Регламента бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-01 РГБП-0013 ЮЛ-583 «Проведение планово-предупредительных ремонтов основных фондов»;

- ревизия обогрева и изоляции трубопроводов, тупиковых участков и другого оборудования, устройств, на которых применяется обогрев;

- ревизия арматуры, конденсатоотводчиков, пароспутников;

- обследования наличия и работоспособности электронагревательного оборудования, установленного в отдельных помещениях на наружных площадках с оборудованием связи, систем автоматизации и автоматизированной системой управления технологическим процессом (шкафы/станции управления, шкафы вторичных приборов, узлы связи и другие);

- для первичных датчиков КИПиА, установленных на открытых площадках вне технологических помещений, обследование наличия термошкафов (термокожухов), проверка состояния обогрева и обеспечения необходимого температурного режима, для устойчивой работы установленных в них приборов.

- осмотр и обследование состояния объектов по производству, передаче и распределению электрической и (или) тепловой энергии, энергетического хозяйства, тепловых сетей и подготовка дефектных ведомостей:

- котельного, основного и вспомогательного турбинного оборудования, дымовых труб, оборудования теплофикационной установки, водоподготовки;

- топливного хозяйства, маслосистем;

- систем технического водоснабжения, охлаждения основного и вспомогательного оборудования;

- электротехнического оборудования распределительных устройств (открытых и закрытых распределительных устройств), трансформаторов, линий электропередачи и схем постоянного тока, кабельного хозяйства;

- источников резервного электроснабжения собственных нужд, устройств автоматического ввода резервного питания для собственных нужд, а также резервных и аварийных источников электропитания;

- оборудования тепловых сетей (изоляционные конструкции, теплоспутники/пароспутники (трубопроводы, по которым проходит горячая вода или пар, которые служат для его обогрева, смонтированного вместе с ними трубопроводов для легкозамерзающих, застывающих или кристаллизирующихся веществ), тепловые камеры, компенсаторы, опоры, арматура, дренажи, воздушники, контрольно-измерительной аппаратуры и др. элементы);

- ограждающих конструкций, кровли зданий и сооружений, остекления помещений, дверных и оконных проемов, воздушных завес;

- водопроводных сетей бытового, противопожарного водопровода (пожарные гидранты и др.), сетей канализации;

- освещения производственных зданий и сооружений;

- инженерно-технических систем физической защиты производственных объектов.

- разработку плана мероприятий по подготовке к ОЗП (Приложение 2);

- выполнение запланированных мероприятий и формирование Отчёта о выполнении плана мероприятий по подготовке к ОЗП (Приложение 3);

- обследование производственных объектов Комиссией по оценке готовности к работе в ОЗП и оценка полноты выполнения запланированных мероприятий и готовности к работе в ОЗП с составлением акта готовности к работе в ОЗП (Приложение 4) по каждому производственному объекту (установка, цех, участок) и акта готовности к работе в ОЗП Общества, в целом по всем производственным объектам, объектам производства электрической и (или) тепловой энергии, энергетического хозяйства, тепловых сетей (Приложение 5), форма акта готовности производственного объекта к ОЗП составляется в соответствии с СО 153-34.08.105-2004. Акт готовности к работе в ОЗП должен быть подписан всеми членами Комиссии по оценке готовности к работе к ОЗП.

    - В целях своевременной подготовки Общества к работе в ОЗП, в срок до 10-го апреля текущего года оперативно-технологический отдел Центрального инженерно-технологического управления направляет запрос в структурные подразделения по направлению деятельности «О начале планирования мероприятий на объектах Общества к наступающему ОЗП 20___/20___года» с последующим формированием плана мероприятий по подготовке объектов Общества к ОЗП.

    - В срок до 20-го мая текущего года оперативно-технологический отдел ЦИТУ издает приказ о подготовке Общества к работе в следующий ОЗП. План мероприятий по подготовке Общества к работе в следующем ОЗП (Приложение 2) должен быть разработан и утвержден до 01 июня текущего года и направлен в Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть».

    - Состав Комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП, формируется из инженерно-технических работников, руководителей СП Общества, заместителей генерального директора по направлению деятельности, и возглавляется первым заместителем генерального директора по производству-главным инженером Общества.

Заместителем председателя Комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП назначается заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества, в состав Комиссии обязательно включаются:

- заместитель генерального директора по капитальному строительству;

- заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению и транспорту;

- заместитель генерального директора по административным вопросам;

- заместитель генерального директора по бурению;

- начальник управления добычи нефти и газа;

- начальник управления эксплуатации трубопроводов;

- начальник управления подготовки и перекачки нефти;

- начальник управления подготовки и компримирования газа;

- начальник управления поддержания пластового давления;

- начальник управления по эксплуатации энергооборудования Бухты Север;

- начальник управления тепловодоснабжения;

- начальник управления транспортировки нефти;

- главный механик;

- заместитель главного инженера - главный энергетик;

- начальник управления метрологии, автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций;

- начальник центрального инженерно-технологического управления;

- начальник управления по работе с аварийно-спасательными формированиями;

- начальник управления по обеспечению безопасности производственных процессов;

- начальник управления капитального строительства;

- начальник управления капитального строительства объектов проекта Восток Ойл;

- начальник управления по капитальному ремонту;

- начальник управления супервайзинга бурения;

- начальник административно-хозяйственного управления;

- начальник управления складской логистики и грузоперевозок;

- начальник управления по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- начальник управления промышленной безопасности и охраны труда;

- представители подрядных организаций, оказывающих услуги в области пожарной безопасности, по строительству, монтажу, ремонту и пусконаладке электрических и тепловых энергоустановок, по отдельному согласованию в области строительства, обслуживания, капитального/текущего ремонта зданий и сооружений.

    - Приказ Общества должен содержать следующую информацию о:

- назначении Комиссии по оценке готовности производственных, административных и социально-бытовых объектов Общества к работе в осенне-зимний период;

- сроках разработки Плана мероприятий по подготовке к ОЗП на текущий или следующий период;

- назначении ответственных лиц за разработку плана мероприятий по подготовке Общества к работе в ОЗП;

- назначении ответственных лиц за подготовку Общества к работе в ОЗП;

- назначении ответственным за материально-техническое обеспечение в рамках реализации мероприятий по подготовке к ОЗП заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению и транспорту Общества.

    - По завершении подготовки Общества к ОЗП не позднее 15 октября текущего года генеральный директор Общества провеодит совещание с участием членов комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП и ответственными лицами за подготовку к работе в ОЗП, в том числе назначенными приказом Общества.

    - В случае отклонения от сроков выполнения запланированного мероприятия, Общество должно официально направить письмо в Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе ПАО «НК «Роснефть», которое в рамках своей компетенции курирует и контролирует производственную деятельность этого Общества по направлению деятельности, с указанием текущего статуса выполнения, причин невыполнения мероприятия в срок, предпринятых действий, а также за согласованием нового срока выполнения мероприятия, с перечнем компенсирующих мер.

    - План мероприятий по подготовке Общества к ОЗП должен соответствовать Правилам оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 № 543 и содержать следующие разделы:

- мероприятия по подготовке к ОЗП;

- ответственные за их выполнение и сроки выполнения, в том числе для объектов по производству электрической и (или) тепловой энергии, энергетического хозяйства, тепловых сетей;

- сроки обследования производственных объектов по каждому цеху (участку) и Обществу в целом и период работы Комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП и оценки полноты выполнения запланированных мероприятий ОЗП;

- сроки и порядок представления дефектных ведомостей по подготовке к ОЗП по каждому объекту и сроки их утверждения.

    - Утвержденный генеральным директором Общества План мероприятий по подготовке к ОЗП должен включать следующие мероприятия:

- определение (в соответствии с действующими нормативными документами РФ и постановлениями территориальных органов исполнительной власти) распорядительным документом, температуры, ниже которой запрещено проводить работы на открытом воздухе и в закрытых не обогреваемых помещениях, обеспечение контроля за соблюдением режима труда и отдыха в ОЗП;

- обеспечение укомплектованности работников соответствующей утепленной и тёплой спецодеждой и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты от холода для работы в ОЗП согласно Единым типовым нормам выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 767н и Положения Компании № П3-05 Р-0888 «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании»;

- проверка укомплектованности необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты на химически опасных объектах в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11.08.2011 № 906н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

- проверка укомплектованности нештатных и штатных аварийно-спасательных формирований (наличия договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, в случае необходимости), наличия резервов финансовых и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и готовности к применению оборудования и средств для предупреждения и ликвидации последствий аварий и инцидентов на производственных объектах и территориях Общества;

- перевод установок, оборудования и механизмов на зимний режим работы;

- подготовка инвентаря, механизмов, оборудования и машин для уборки от снега,  антигололедных средств и др. компонентов для обеспечения своевременной уборки снега, удаления наледи и обработку антигололедными средствами путей движения персонала вне помещений, пешеходных дорожек, лестниц, площадок обслуживания оборудования, мест посадки и высадки персонала из автотранспорта (на прилегающей к производственным объектам/участкам территории), организации круглосуточной защиты производственных объектов (фронтов слива-налива, резервуарного парка, мест посадки и высадки персонала из автотранспорта, а также тех участков территории, где снег может мешать производственным операциям или движению пожарных машин) от снежных заносов и наледи, и обеспечение контроля за исполнением данных мероприятий;

- обеспечение необходимых мер безопасности (наличие исправных средств мобильной и (или) радио связи ТС, направляемых в рейс по автозимникам и участникам дорожного движения на внутрипромысловых автомобильных дорогах, проверка работоспособности инженерно-технических средств охраны и др.) и информирование работников о данных мерах безопасности, при объездах и обходах производственных объектов;

- для зданий и сооружений с проветриваемым подпольем и имеющих в основании многолетнемерзлые грунты, обеспечение свободного распространения воздуха в подполье (открытие продухов, вентилируемых каналов, уборка мусора или захламления, препятствующих свободному распространению атмосферного воздуха) в соответствии с требованиями, установленными проектом на строительство;

- организация ревизии и дальнейшего контроля за исправным состоянием систем отопления на производственных объектах;

- обеспечение надлежащего контроля за эксплуатацией технологического оборудования, запорной и предохранительной арматуры и трубопроводов в ОЗП, с целью исключения образования ледяных пробок в местах, где возможно их образование (тупиковые участки и т.п.);

- подготовка автотранспорта к эксплуатации в ОЗП (установка зимних шин с шипованной резиной, либо других видов зимней резины, замена рабочих жидкостей и т.п.);

- обеспечение исправности и работоспособности основного и вспомогательного оборудования производственных объектов, транспорта, производственных и социально-бытовых зданий и помещений, их отопительных систем;

- подготовка к ОЗП сливо-наливных устройств, технологических трубопроводов, энергетического хозяйства (электро- и теплогенерирующие установки, оборудование и установки электрических сетей, дизельные электростанции, отопительные котельные, наружные тепловые сети и сетевые сооружения и т.п.), системы водоснабжения, очистные сооружения и др.;

- проверка работоспособности пожарно-охранной сигнализации, систем оповещения и пожаротушения, ограждений и освещения, создание (пополнение) аварийного запаса материалов, оборудования, средств пожаротушения;

- проверка системы электрообогрева и тепловой изоляции всей системы трубопроводного транспорта (технологических, магистральных, пожарных, дренажных трубопроводов, водоводов низкого и высокого давлений, узлах средств очистки и диагностики, запорной арматуры, приводов запорной-регулирующей арматуры, импульсных линий, вентилей отбора давления), системы электрообогрева емкостей, промливневой канализации, производственных и бытовых помещений, технологического оборудования, оборудования КИПиА, автоматизированной системы управления технологическими процессами, на всех площадочных объектах Общества;

- подготовка перечней мест/оборудования, расположенных на открытых площадках и вне технологических помещений, которые необходимо проверить и подготовить к ОЗП, с перечнем мероприятий по каждому оборудованию, включая обеспечение их обогрева/укрытия теплоизоляционными материалами и другие меры;

- выполнение работ в соответствии с перечнем (указано выше);

- организация работ по подготовке всех объектов (помещений, зданий и сооружений) к снабжению тепловой и электроэнергией, подготовке к безаварийной работе котельных, теплотрасс и резервных дизельных генераторов;

- консервация оборудования, машин и механизмов, не участвующих в технологическом процессе в ОЗП;

- обеспечение необходимым запасом топлива для топливопотребляющих установок, для поддержания установленного технологического режима и обеспечения тепловой и электрической энергией всех объектов (помещений, зданий и сооружений) на производственных площадках;

- обеспечение работоспособности мобильных и стационарных пунктов для обогрева и отдыха работников, работающих в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчиков, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, и других работников в необходимых случаях;

- подготовка очистных сооружений и канализационной сети:

- ревизия сбросовых коллекторов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, насосного оборудования, применяемого для перекачки сточных вод, шлама и нефтепродуктов, выделенных из сточных вод, оборудования, используемого при авариях (штанг, тросов, передвижных насосов) пожарных водоемов и оборудования (задвижек, гидрантов, колодцев);

- очистка сооружения от шлама и накопившихся нефтепродуктов;

- проверка состояния колодцев с гидравлическими затворами, выполнение очистки от шламов и ремонта в случае необходимости;

- ремонт нефтесборных устройств (поворотных труб, лотков) и другого механического оборудования очистных сооружений;

- проверка пароподогревательных устройств, их гидравлическое испытание и ремонт, в случае необходимости;

- обеспечение постоянного контроля за функционированием производственного оборудования;

- обеспечение усиленного наблюдения за технологическими трубопроводами (удаление воды из трубопроводных коммуникаций, утепление трубопроводной арматуры в случае необходимости, установка спускных пробок в задвижках, находящихся вне отапливаемых помещений и не имеющих спускных устройств, освобождение не обогревающихся трубопроводов от вязких и сильно обводненных нефтепродуктов после каждой перекачки и др.);

- подготовка автомобильных заправочных станций к эксплуатации в ОЗП согласно ГОСТ Р 58404-2019;

- другие мероприятия в рамках подготовки производственных объектов к работе в ОЗП.

    - Отчет по выполнению плана мероприятий по подготовке к ОЗП начиная с даты утверждения и до полного выполнения плана представлять еженедельно генеральному директору Общества. При возникновении проблемных вопросов, связанных с рисками несвоевременного исполнения предусмотренных планом мероприятий в течение 2-х рабочих дней с даты возникновения риска подготовить письмо Общества и направить в СП ПАО «НК «Роснефть» в рамках своей компетенции, курирующее и контролирующее производственную деятельность Общества по направлениям деятельности и в ДПБОТОСвРиДНГиКС, ДПБОТОСвПКиЛ ПАО «НК «Роснефть».

    - План мероприятий по подготовке к работе в ОЗП должен быть выполнен Обществом в полном объёме в срок до 15-го октября текущего года.

    - По результатам совещания по подготовке Общества к работе в ОЗП отдел информационного и аналитического обеспечения ЦИТУ:

- составляет сводный Акт готовности Общества к работе в осенне-зимний период (Приложение 5) в целом по Обществу, который подписывается всеми членами комиссии по оценке готовности к работе в ОЗП;

- направляет служебную записку на имя генерального директора Общества об утверждении акта готовности Общества к работе в ОЗП.

    - Сводный акт готовности к работе в ОЗП и отчёт о выполнении плана мероприятий по подготовке к ОЗП в течение 2-х рабочих дней, но не позднее 18-го октября текущего года, направить в СП ПАО «НК «Роснефть» в рамках своей компетенции, курирующее и контролирующее производственную деятельность Общества по направлениям деятельности, и в ДПБОТОСвРиДНГиКС/ДПБОТОСвПКиЛ ПАО «НК «Роснефть».

    - Информация о текущем выполнении мероприятий по подготовке Общества к работе в ОЗП предоставляется в курирующие СП ПАО «НК «Роснефть» по направлению деятельности при официальном письменном запросе в адрес генерального директора ООО «РН-Ванкор».

  - ПОДГОТОВКА АВТОТРАНСПОРТА К РАБОТЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

    - До наступления ОЗП руководитель СП Общества и Подрядчика, ответственный за исправное состояние ТС и работу водительского состава Общества, должен запланировать и провести следующие мероприятия по подготовке ТС и водительский состав Общества к безопасной работе в зимнее время:

- обучение и инструктажи водительского состава, согласно требований Положения Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств»;

- подготовку зимних шин (с шипованной резиной либо другими видами зимней резины), горюче-смазочных материалов, в соответствии с правилами эксплуатации ТС определенными заводом изготовителем, и произведение замены согласно требований Положения Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств»;

- подготовку в достаточном количестве негорючих средств для утепления двигателей ТС (чехлы, войлочные маты, коврики и т. п.), а также специальных знаков и указателей для организации безопасного движения на автозимниках (у ТС с дизельными двигателями проверку утепления топливных баков, топливопроводов, исправность штатного подогрева топливных баков в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя);

- проведение проверки исправности отопительных устройств кабин и салонов, исключающие возможность попадания выхлопных газов в кабину или салон ТС, отсутствие самодельных отопительных систем;

- провести подготовку вех, которыми зимой необходимо обозначить границы (бровки) дорог, на автозимниках и на внутрипромысловых автомобильных дорогах высота насыпи земляного полотна, которых не обеспечивает условие снегонезаносимости;

- оборудование всех ТС средствами связи.

    - Вехи устанавливают на откосах земляного полотна на расстоянии не более 25 см от его бровки с интервалом не более 50 м, а также в начале и конце искусственных сооружений, у водопропускных труб и в иных местах, при наличии препятствия для работы дорожной техники, в пределах кривых в плане малого радиуса (в том числе на участках с удерживающими ограждениями) - с интервалом от 30 до 35 метров (п. 8.2.4 ГОСТ Р 52289-2019). Указательные вехи изготовить из дерева, диаметром 2-2,5 см. Длина вехи должна составлять 2,5 м (2 м высота над уровнем полотна и 0,5 м для ее заделки в грунте или в снегу). На верхней части указательной вехи, общей длиной 1 м, необходимо попеременно наклеивать светоотражающую пленку, белого и красного цвета. Указательные вехи необходимо устанавливать на откосах насыпей на расстоянии от бровки земляного полотна 25 см.

    - ТС перед выходом в рейс на зимнюю автодорогу должно быть укомплектовано: ломом, лопатой, топором, тросом (длиной не менее 25 метров), жестким буксиром, а также цепями противоскольжения. Легковые ТС должны быть укомплектованы лопатой и тросом. Все ТС должны быть оборудованы средствами мобильной и (или) радио связи с представителями подрядных организаций.

    - При выезде в рейс необходимо тщательно проверить техническую исправность ТС, регулировку механизмов и систем, а также целостность и надежность всех элементов зимней оснастки, особенно утепления двигателя и радиатора, утепления и обогрева кабины.

    - Начальник транспортного управления Общества, ответственный за транспортную безопасность, должен организовать приемку в эксплуатацию и открытие движения по зимним автодорогам.

    - Подрядные организации, эксплуатирующие транспорт, должны обеспечить контроль ТС перед отправлением в рейс по автозимникам и ледовым переправам, информирование водителей об особенностях маршрута, мерах безопасности в пути и местонахождении ближайших органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, медицинской помощи, эксплуатации дороги, пунктов обогрева, приема пищи, отдыха водителей и технической помощи. Рекомендуется дополнительно иметь в ТС запас материалов для жизнеобеспечения на случай вынужденной остановки на автозимниках: запас дров (угля) для костра, топор (пилу), запас пищи (сухой паёк), средства связи (телефон, радиостанция) и т. д.

    - Для организации безопасной работы ледовых переправ через водоемы, для возможного буксирования по ледовой переправе на берег неисправных ТС, необходимо подготовить и обеспечить переправу тросом длиной не менее 50 метров.

    - На стадии подготовки и организации ледовой переправы необходимо:

- определить состав переправы (п. 4.2.9);

- провести предварительный выбор трассы переправы (п. 4.2.10);

- определить грузоподъемность ледяного покрова (п.п. 2.9 - 2.11 ОДН 218.010-98);

- определить режим работы переправы (п.п. 2.12 - 2.13 ОДН 218.010-98);

- решить вопросы финансирования работ по изысканию, строительству и эксплуатации переправы (п. 2.14 ОДН 218.010-98).

    - Ледовые переправы устраиваются в виде двух полос с односторонним движением или в виде одной полосы с поочередным пропуском ТС. Расстояние между осями полос должно быть не менее 100 м. Ширина полосы устанавливается на 5 м более ширины наиболее габаритного груза, но не менее 20 м для переправ нефтегазопромысловых зимников. С обеих сторон переправы необходимо предусматривать, по возможности, место для устройства резервных полос на расстоянии 100 м от основных. Назначение состава переправы (определение количества ниток переправы и порядка пропуска ТС по ним) производится на основе расчета ее пропускной способности, которая должна отвечать расчетной интенсивности движения по дороге и составу транспортного потока. Перспективная расчетная суточная интенсивность движения и состав транспортного потока для ледовых переправ определяется на год ввода переправы в эксплуатацию (пункты 2.4-2.6 ОДН 218.010-98).

    - При определении места переправы выбирают берега реки, промеряют глубины русла и толщины льда, а также определяют качество льда и состояние снежного покрова. В месте расположения переправ (на 100 м в обе стороны от оси трассы) не должно быть полыней, площадок для заготовки льда, выходов грунтовых вод, мест сброса теплых вод электростанций, нагромождений торосов. Берега следует выбирать по возможности пологие и удобные для подхода к реке и спуску на лед. Ось ледовой переправы рекомендуется назначать в конце плеса, выше переката, где лед более однороден по структуре и толщине (пункты 2.7 - 2.8 ОДН 218.010-98).

    - На ледовой переправе движение ТС осуществляется в соответствии с требованиями ОДН 218.010-98, ГОСТ Р 58948-2020, Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86410 ЮЛ-583 «По охране труда при передвижении по ледовым дорогам, переправам через водные преграды».

    - Для возможности экстренного покидания ТС при движении по ледовым переправам необходимо держать двери, окна и люки ТС открытыми, ремни безопасности отстегнутыми. При этом должен быть обеспечен внешний визуальный контроль движения ТС по ледовой переправе.

    - Водителям ТС категорически запрещается самовольно изменять маршрут движения, двигаться по участкам ледового покрова рек, озер и других водоемов, не предусмотренных для проезда транспорта.

    - Перед началом работ на автозимниках и (или) ледовых поверхностях все работники, участвующие в таких работах, обязаны пройти обучение и проверку знаний в области организации безопасного проведения работ на ледовых поверхностях по Программе для сезонного (осенне-зимнего) инструктажа водителей по безопасности дорожного движения (Приложение 6) согласно требованиям Положения Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

    - Мероприятия по подготовке и содержанию межплощадочных и внутриплощадочных автомобильных дорог в ОЗП должны включать:

- проверка состояния снегозащитных сооружений, а также установка, перестановка или восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, сеток и др.), сигнальных вех;

- формирование снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов, очистка водоотводных канав от мусора;

- распределение противогололедных материалов;

- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства (в том числе автобусных остановок, павильонов, берм дорожных знаков, ограждений и других объектов);

- очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов;

- погрузка и вывоз снега в места временного складирования или утилизации;

- содержание уплотненного снежного покрова (формирование, профилирование, повышение шероховатости) на автомобильных дорогах с переходными или низшими типами дорожных покрытий.

  - УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ

- При тумане, ливне, граде, метели, снегопаде, буре, если видимость из кабины водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар вне населенных пунктов составляет менее 50 м, в городе менее 30 м. Под видимостью из кабины водителя следует понимать максимальное расстояние четкого, без напряжения зрения водителя распознание объектов на дороге, встречных и попутных ТС, пешеходов и т.д. Исключение составляют случаи, когда на отдельных участках маршрута видимость ограничена до расстояния менее 50 м (в низинах, балках, долинах рек, горы, ущелья). При этом водитель как минимум должен видеть кромку земляного полотна, соблюдать необходимые меры предосторожности и двигаться со скоростью не более 20 км/час.

- При гололедице, на обледенелом дорожном покрытии скорость движения не может быть более 20 км/час, при этом должны быть обеспечены условия безопасного дорожного движения. Исключение могут составлять маршруты, где протяженность зоны гололедицы не превышает 100 м на городских маршрутах, 1 км на пригородных маршрутах, 3 км на междугородних при условии отсутствия уклонов дороги более 4%.

- При скорости ветра более 25 м/с.

- При наличии информации, что на дороге имеются снежные, песчаные заносы или другие помехи, которые могут препятствовать движению ТС.

- При температуре воздуха минус 40 °С и ниже на междугородних маршрутах и маршрутах регулярных линий, подрядные организации, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, могут отступать от требований данного пункта в случае, если перевозка людей осуществляется несколькими автобусами в группе, причем их загрузка должна позволять при выходе из строя одного из автобусов пересадить его пассажиров в другие. Подрядные организации, осуществляющие технологические перевозки грузов или работу технологического транспорта, могут отступать от требований данного пункта, если движение основного ТС осуществляется в группе или с машиной (машинами) сопровождения. При этом водители должны быть обеспечены мобильными или спутниковыми телефонами.

- Если дорожное полотно покрыто водой, снегом или в других случаях, когда водитель ТС четко не видит границ дороги.

- Если при проведении на дороге ремонтных работ появились условия, представляющие опасность для здоровья и жизни перевозимых пассажиров и водителя.

- При пожарах, авариях на нефтяных, газовых, тепловых, электрических и других коммуникациях.

- При возникновении стихийных явлений и условий, угрожающих безопасности транспортных перевозок (селевые потоки, частичное разрушение участков дорог, инженерных сооружений вследствие оползней, ледохода, наводнения, землетрясения и т. д.).

- При наличии экстренных предупреждений МЧС России или органов местного самоуправления об ограничении или временном прекращении движения ТС, полученным по средствам связи, либо размещенных в средствах массовой информации, в т.ч. на официальном сайте МЧС России по Красноярскому краю.

  - ПОДГОТОВКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

    - Подготовка к отопительному периоду зданий и сооружений включает комплекс основных мероприятий, которые должны быть отражены в плане подготовки к работе в ОЗП:

- выявление недостатков и нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок по прошедшему отопительному периоду, разработка и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;

- испытания оборудования источников теплоснабжения, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- диагностика состояния тепловых сетей, при необходимости, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- шнуровки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов источника теплоты и систем теплопотребления;

- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, в соответствии со сроками, определенными Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 24.03.2003 № 115;

- испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в соответствии с определенными сроками;

- в срок не позднее двух недель после окончания отопительного сезона, для замены и ремонта, составляется дефектная ведомость и заявка на запасные части и оборудование, из ранее приобретенных Обществом, для поддержания зданий и сооружений в исправном состоянии;

- проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования на инженерных системах;

- по результатам работы в предыдущий ОЗП провести (при необходимости) пересмотр и разработку эксплуатационных режимов работы систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

    - Для обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии должны быть также включены в план подготовки к работе в ОЗП следующие мероприятия:

- проверка готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- проверка работоспособности установки для поддержания водно-химического режима;

- подготовка графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- подготовка расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- разработка (актуализация) планов ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- гидравлические и тепловые испытаний тепловых сетей;

- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- для паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 0С):

- наружный и внутренний осмотры - после каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов котла, но не реже чем через 12 месяцев с даты предыдущего осмотра / очистки / ремонта;

- гидравлическое испытание рабочим давлением - каждый раз после очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов котла;

- гидравлическое испытание пробным давлением - не реже одного раза в два года.

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- проверка наличия договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- выполнение режимно-наладочных испытаний в установленные сроки.

    - Для выявления дефектов тепловых сетей, теплоспутников, ИТП и внутренних систем отопления зданий и сооружений Общества, перед прекращением циркуляции теплоносителя проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность в статическом режиме. По результатам проведенных испытаний составляется акт гидравлического испытания (Приложение 7).

    - После выявления дефектов, по результатам гидравлических испытаний, на основании Акта гидравлического испытания составляются Дефектные ведомости.

    - После устранения выявленных дефектов, ИТП и внутренние системы отопления должны пройти гидропневматическую промывку и гидравлические испытания в статическом режиме, с составлением Акта гидравлического испытания (Приложение 7) и Акта промывки или продувки трубопроводов (Приложение 8).

    - После монтажа, капитального или текущего ремонта, с заменой участков, трубопроводов тепловых сетей, необходимо провести гидравлические испытания пробным давлением и гидропневматическую промывку с учётом требований п. 6.2.17 и п. 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 24.03.2003 № 115 с составлением соответствующих Актов гидравлического испытания и Актов промывки или продувки трубопроводов.

    - Тепловые сети 1 раз в 5 лет должны подвергаться тепловым испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (Приложение 9), с учётом требований п. 5 РД 153-34.1-20.329-2001. Программа проведения тепловых испытаний произвольной формы разрабатывается управлением тепловодоснабжения и утверждается первым заместителем генерального директора – главным инженером Общества.

    - Тепловые сети после монтажа, капитального ремонта и реконструкции с заменой участков трубопроводов, должны подвергаться внеочередному техническому освидетельствованию, гидравлическим испытаниям и продувке паром (для паропроводов), со сбросом пара в атмосферу и составлением соответствующих актов и записей в паспорт трубопровода (с соблюдением требований безопасности, установленных действующими нормативными документами для данных видов работ). Для основных производственных объектов данные требования выполняются в период сдачи объекта из планово-предупредительного ремонта.

    - Все виды испытаний тепловых сетей проводятся отдельно и в соответствии с:

- ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- п. 13 ч. 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103;

- РД 153-34.1-20.526-00;

- п. 7 РД 153-34.0-20.522-99.

Во всех случаях должно быть обеспечено тщательное наблюдение за всеми точками тепловой сети, указанными в программе проведения тепловых испытаний и оперативная связь между работниками, участвующими в испытаниях.

    - Ремонты, проведение испытаний тепловых сетей и тепловых энергоустановок и остановки на планово-предупредительный ремонт, проводятся по графикам, разработанным управлением тепловодоснабжения и утвержденным первым заместителем генерального директора – главным инженером Общества.

    - Сроки подготовки ИТП и внутренних систем отопления должны быть синхронизированы с графиками ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения.

    - В целях проверки подготовки зданий и сооружений к работе в ОЗП за 45 календарных дней до наступления отопительного периода (но не позднее 15 октября) должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту и выполняемые в летний период работы по капитальному ремонту, имеющие прямое отношение к зимней эксплуатации зданий и сооружений тепловых энергоустановок, и проведено следующее:

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования;

- для проверки готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов проверяется и оформляется актами:

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потреблению тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных и ИТП;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и состояние КИП и автоматических регуляторов;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов тепловых электроустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

- работы по профилактике и ремонту внутренних систем отопления, вводов, ИТП, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов в сроки, согласованные с руководителем СП Общества, ответственного за эксплуатацию данного оборудования;

- промывку внутренних систем отопления, вводов, ИТП гидравлическим способом, с составлением акта промывки или продувки трубопроводов;

- гидравлические испытания внутренних систем отопления, вводов, ИТП в сроки, согласованные с руководителем СП Общества, ответственного за эксплуатацию данного оборудования;

- установку дроссельных диафрагм при наличии проекта, расчета с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном периоде;

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- установку в ИТП на вводах, КИП и приборов учета тепла, выполнение работ, указанных в предписаниях органов государственного контроля и надзора.

За 15 календарных дней до начала отопительного периода (но не позднее 30 сентября), в целях проверки устранения недостатков ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду, отмеченных в дефектной ведомости, производится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым были отмечены указанные недостатки.

    - Проверить наличие материалов и оборудования для проведения своевременного ремонта и работ согласно плана предупредительных ремонтов на теплоэнергетических установках (для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий в тепловых сетях и ликвидации повреждений каждый эксплуатационный район теплосети обеспечивает необходимый запас арматуры и материалов).

    - В период подготовки к ОЗП, производить чистку воздуховодов (очистка внутренних частей воздуховодов осуществляется не реже 2 раза в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка).

    - Подключение цеховых узлов ввода, ИТП и внутренних систем отопления к тепловым сетям после установления циркуляции производится в порядке и в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

    - Заполнение внутренних систем отопления бытовых и производственных зданий производится работниками цеха по эксплуатации объектов тепловодоснабжения УТВС и работниками подрядной организацией в зоне эксплуатационной ответственности.

    - Выявленные в процессе испытания недостатки по тепловым сетям, тепловым энергоустановкам, должны быть устранены до начала отопительного периода.

    - При подготовке резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов нефтеперерабатывающих производств к работе в ОЗП должны быть выполнены следующие мероприятия:

- проведен осмотр, ревизия, заправка незамерзающими жидкостями предохранительных и дыхательных клапанов резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов;

- изданы распорядительные документы об организации выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию резервуаров со снятыми огнепреградителями в ОЗП в Обществе, по каждому цеху (объекту) с назначением работников, ответственных за выполнение каждого пункта мероприятий;

- проверены состояние изоляции и систем обогрева резервуаров, выявленные неисправности устраняются;

- демонтированы пакеты огневых предохранителей под механическими, гидравлическими клапанами и вентиляционными патрубками. Резервуары после снятия пакетов под клапанами за герметизировать путем установки колец;

- проверены состояние электроприводной запорной арматуры, установленной на обвязке резервуаров, с учетом соответствия качества смазки редукторов и других устройств условиям эксплуатации в ОЗП, проверены состояние замерных устройств и люков (световые люки заглушены, замерные люки – закрыты);

- проведены ревизии пенокамер систем пожаротушения и установлены мембраны на пенокамерах, в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических и эксплуатационных документов, проверить целостность разрывных мембран на системах подслойного пожаротушения;

- очищены от сухой травы и кустарников территории резервуарных парков и площадки внутри обвалований резервуаров;

- проверены состояния вентиляционных патрубков на резервуарах, оборудованных понтонами;

- разработать по каждому резервуарному парку графики периодических осмотров дыхательных устройств и контроля надежности дыхания резервуаров с учетом требований ИТН-93;

- провести внеочередные проверки технологических коммуникаций, работоспособности систем блокировок технологического оборудования и сигнализаций.

    - При подготовке к эксплуатации в ОЗП систем теплоснабжения (магистральных трубопроводов, внутриустановочных сетей, пароспутников, измерительных и регулирующих средств КИП) в Обществе, должны быть выполнены следующие мероприятия:

- с целью проверки готовности тепловых сетей, теплопотребляющих установок к началу отопительного сезона и выявления скрытых дефектов проведены испытания систем теплоснабжения в работе с подключением потребителей в сроки, устанавливаемые приказом Общества в соответствии с утвержденным графиком;

- при испытании систем теплоснабжения в рабочей схеме тепловых сетей должны быть закрыты циркуляционные перемычки, расход и параметры теплоносителя на источниках теплоснабжения должны соответствовать не менее 70% присоединенной расчетной нагрузки отопления;

- проведены подключения магистральных и распределительных тепловых сетей под руководством ответственных инженерно-технических работников Общества, назначенных приказом Общества, в соответствии с планом мероприятий, согласованным с руководителем теплоснабжающей организации. Трубопроводы тепловых сетей заполнены водой температурой не выше 70 ºС при отключенных системах теплопотребления. Проведен пуск тепловых сетей, на основании письменного указания главного энергетика Общества, ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых сетей;

- подключены цеховые узлы ввода, ИТП и внутренних систем отопления к тепловым сетям после установления циркуляции, в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, заполнение внутренних систем отопления цеховых зданий производится персоналом соответствующего цеха (участка) с участием и под руководством персонала цеха по эксплуатации объектов тепловодоснабжения УТВС;

- работниками Общества и потребителями тепловой энергии, в период проведения испытания, осуществлен контроль за работой тепловых сетей и тепловых энергоустановок, проведены обходы и осмотры, проверены прогрев стояков и приборы отопления, выявлены возможные дефекты, и приняты неотложные меры по устранению неисправностей и нормализации теплоснабжения;

- на основании информации, постоянно предоставляемой потребителями тепловой энергии, работники цеха по эксплуатации объектов тепловодоснабжения УТВС.  Общества, ответственные за безопасную эксплуатацию тепловых сетей, проводят анализ работы источника теплоснабжения и тепловых сетей;

- по окончании испытания систем теплоснабжения потребители тепла составлены акты с указанием выявленных недостатков тепловых энергоустановок, не прошедших испытание (в произвольной форме);

- работы выполнены согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 и оформлены паспорта готовности к работе в ОЗП;

- выявленные, в процессе испытания, недостатки по тепловым сетям, тепловым энергоустановкам, устранены до начала отопительного периода.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проводятся с целью снижения риска возникновения пожаров при эксплуатации производственных объектов, поддержания в готовности систем противопожарной защиты для оперативного реагирования на возникшие пожары и загорания и должны включать следующие мероприятия:

      - Проверка наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории и ВПВ согласно Методике испытаний внутреннего противопожарного водопровода, принятой письмом МЧС России от 15.05.2007 № 19-2-1000, выполняется в соответствии с графиком испытаний на водоотдачу (Приложение 10) с оформлением протоколов, актов испытаний внутреннего и наружного водопроводов на водоотдачу (Приложение 11 и Приложение 12), а также акта испытаний ВПВ на работоспособность (Приложение 13). Оформление акта и протокола испытаний наружного и ВПВ на водоотдачу возлагается на руководителя объекта ответственного за обеспечение пожарной безопасности. Информация о проверке наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории, и ВПВ вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

      - К испытаниям наружного и ВПВ должны допускаться лица, обученные безопасным методам труда, прошедшие целевой инструктаж. Около места проведения испытаний наружного и ВПВ должны быть установлены предупреждающие знаки: «Осторожно! Идут испытания» и «Осторожно! Нет прохода».

      - Проверка на работоспособность и проходимость трубопроводов (с продувкой воздухом сухотрубов) систем пожаротушения, в том числе наружных лафетных установок и систем орошения, с составлением акта проверки установок пожаротушения (Приложение 14), с заключением о соответствии или не соответствии нормативным требованиям по обеспечению расхода воды на нужды пожаротушения и вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Испытания лафетных (водопенных) стволов, предназначенных для формирования сплошной или сплошной и распыленной с изменяемым углом факела струй воды, а также струй воздушно-механической пены низкой кратности при тушении пожаров, проводить согласно ГОСТ Р 51115-97. Надежная и устойчивая работа стволов обеспечивается при температуре окружающего воздуха от минус 40° до плюс 40°, показатели назначения стволов должны соответствовать значениям, указанным в Таблице 2 (Приложение 15).

      - Утепление люков колодцев гидрантов утеплителем, применяемым в строительстве, при наступления отрицательных значений температуры окружающего воздуха. Утеплитель необходимо укладывать или наносить на перекрытие на 0,4-0,5 м ниже крышки колодцев, либо в зависимости от региональных климатических условий поверх крышки колодцев. Корпус наружного пожарного крана, выходящего из колодца, также утепляется до выходных отверстий (патрубков).

      - Установка у мест нахождения наружных источников противопожарного водоснабжения знаков с обозначением расстояния от знака до источника в метрах, для оперативного опознания. Дополнительно, на крышках люков пожарных гидрантов могут быть установлены колпаки красного цвета.

      - Обеспечение исправного состояния и свободного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения и пожарным кранам. Проверка укрытий, блок-боксов пожарных кранов на укомплектованность рукавами и стволами и работоспособность производится работниками производственных объектов Общества. Проверка на водоотдачу внутренних и наружных пожарных кранов и пожарных гидрантов может проводиться Подрядчиком по договору с участием работника Общества, ответственного за пожарную безопасность производственного объекта Общества, и представителя Подразделения пожарной охраны (по согласованию с руководителем подразделения пожарной охраны), с составлением актов и протоколов испытаний наружного и ВПВ на водоотдачу (Приложение 11, Приложение 12), протоколов испытаний клапанов пожарных кранов на исправность (Приложение 16) по установленным формам и внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

      - Проверка работоспособности систем пожарной сигнализации, насосов-повысителей, наличия общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов в помещениях насосных станций пожаротушения, исправности задвижек с электроприводом, установленных на трубопроводах систем пожаротушения.

      - Проверка укомплектованности объектов первичными средствами пожаротушения согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ведомственных норм и правил. Пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемых помещениях, и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (при температуре воздуха ниже +1С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

      - Проверка работоспособности датчиков контроля за температурой воды и датчиков (устройств) контроля уровня воды в резервуарах с пожарным запасом воды (при наличии).

      - Проверка условий хранения запаса пенообразователя (следует хранить в помещениях при температуре не ниже +5°С).

      - Обеспечение исправного состояния пожарной техники, проверка и подготовка к работе средств подогрева двигателя, обогрева кабины, кузова, отсеков, установка средств утепления на пожарных автомобилях.

      - Очистка территорий, прилегающих к взрывоопасным и пожароопасным объектам от травы, кустарников, деревьев, горючего мусора, отходов производства и их вывоз с территории Общества.

      - Проверка готовности зданий с массовым пребыванием людей и проведение практической тренировки (эвакуации) лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

      - Проверка работоспособности и наличия необходимого обогрева (теплоспутников, греющих кабелей и др.) внутреннего и наружного противопожарного водопровода и сухотрубов систем пожаротушения, с обращением особого внимания на тупиковые участки трубопроводов и дренажные вентили.

      - Проверка противопожарного состояния на строящихся объектах и временных строительных городках (временный городок строителей, возводимый на стройплощадке на период производства строительных работ, часто состоит из бытовок различного назначения (жилые, прорабские, комнаты приема пищи, склады инструмента, материалов), которые могут устанавливаться по отдельности, или компоноваться в два этажа).

      - Проверка (с привлечением работника управления электротехнического оборудования Общества, ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых сетей) административно-бытовых, складских и жилых помещений Общества и Подрядчиков, в том числе расположенных в вагон-домах, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, наличия неисправного электрооборудования, электрообогревательных приборов открытого исполнения, а также мест хранения баллонов с горючими газами и мест хранения горюче-смазочных материалов.

      - Проверка систем противопожарной защиты должна осуществляться в соответствии с инструкциями по содержанию и эксплуатации систем противопожарной защиты, разработанными с учетом рекомендаций заводов-изготовителей, обслуживающих организаций и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

      - После наступления ОЗП должна обеспечиваться своевременная периодическая расчистка от снега пожарных гидрантов, подъездов, площадок для установки пожарных автомобилей, мест забора воды от водоисточников, подходов к наружным противопожарным лестницам, местам размещения противопожарного инвентаря, задвижкам систем пожаротушения, к извещателям пожарным ручным и кнопкам дистанционного пуска систем пожаротушения.

4.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОЗП

В плане подготовки к эксплуатации МТ и ВПТ в зимних условиях должны быть предусмотрены:

- ревизия и ремонт запорной арматуры со сменой летней смазки на зимнюю, проверка арматуры на полное закрытие и открытие;

- создание необходимого запаса материалов и инструментов на складах и труднодоступных местах трассы;

- перевод на зимнюю эксплуатацию аварийно-ремонтной техники;

- промывка нефтью тупиковых и непроточных участков и арматуры;

- ревизия и ремонт указателей и вешек у колодцев КИП и вантузов;

- ремонт (при необходимости) линейных колодцев, ограждений и фундаментов под запорную арматуру;

- ревизия и ремонт предупреждающих знаков в местах пересечения ВПТ и МТ с автомобильными и железными дорогами;

- заливка незамерзающей жидкости в разделительные сосуды и импульсные линии на узлах отбора давления;

- создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов (на МТ);

- организацию связи.

  - ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Таблица 1

Формирование плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подготовка анализа работы в прошедшем, предыдущем ОЗП, с учетом результатов расследований происшествий на производственных объектах. | ЦИТУ | 10 апреля текущего года | Потребность в подготовке информации по результатам расследований происшествий на производственных объектах для включения в проект «Плана мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года» | Сформирован анализа работы в прошедшем, предыдущем ОЗП. |
|  | Формирование запроса в структурные подразделения по направлению деятельности «О начале планирования мероприятий на объектах Общества к наступающему ОЗП 20___/20___года» | ЦИТУ | 15 апреля текущего года | Потребность в актуализации плана мероприятий по подготовке объектов к ОЗП | Запрос направлен в задействованные СП Общества |
|  | Формирование проекта «Плана мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года» | ЦИТУ, структурные подразделения | 25 апреля текущего года | Потребность в формировании проекта «Плана мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года» | Сформирован проект «Плана мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года» |
|  | Согласование проекта «Плана мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года» | ЦИТУ, структурные подразделения | 30 апреля текущего года | Проект «Плана мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года» направлен в задействованные СП Общества | Проект согласован руководителями задействованных СП Общества |
|  | Утверждение проекта «Плана мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года» | ЦИТУ | 10 мая текущего года | Согласованный проект «Плана мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года» направлен на утверждение генеральному директору Общества | План мероприятий по подготовке к наступающему ОЗП 20___/20___года утвержден генеральным директором Общества |

# ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики» (вместе с «Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики»)».

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

- Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

- Приказ Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205 «О правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388 К (115 °С)».

- Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения».

- Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 11.08.2011 № 906н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

- Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода, принята письмом МЧС России от 15.05.2007 № 19-2-1000.

- ГОСТ Р 51115-97 Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 58404-2019 Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации.

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ГОСТ Р 58948-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные зимние и ледовые переправы. Технические правила устройства и содержания.

- ОДН 218.010-98 Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ.

- РД 153-34.1-20.329-2001 Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

- РД 34.20.301 Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях.

- РД 153-34.1-20.526-00 Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации.

- РД 153-34.0-20.522-99 Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации.

- СО 153-34.08.105-2004 Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*.

- ИТН-93. Инструкция по техническому надзору, методам ревизии и отбраковке трубчатых печей, резервуаров, сосудов и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, утвержденная Минтопэнерго России 16.12.1993.

- Положение Компании № П3-05 Р-0888 «Требования к средствам индивидуальной защиты и порядок обеспечения ими работников Компании».

- Положение Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

- Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-01 РГБП-0013 ЮЛ-583 «Проведение планово-предупредительных ремонтов основных фондов».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86410 ЮЛ-583 «По охране труда при передвижении по ледовым дорогам, переправам через водные преграды».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень Приложений к Регламенту бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаблон дефектной ведомости | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | Включено в настоящий файл |
| 3 | Шаблон отчета о выполнении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | Включено в настоящий файл |
| 4 | Шаблон акта готовности производственного объекта к работе в осенне-зимний период | Включено в настоящий файл |
| 5 | Шаблон акта проверки готовности Общества к работе в осенне-зимний период | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма программ инструктажа по безопасности дорожного движения для водителей транспортных средств | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма акта гидравлического испытания | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма акта промывки или продувки трубопроводов | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма акта об испытании водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма графика испытаний противопожарного водопровода на водоотдачу на период | Включено в настоящий файл |
| 11 | Форма протокола испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу | Включено в настоящий файл |
| 12 | Форма акта испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу | Включено в настоящий файл |
| 13 | Форма акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность | Включено в настоящий файл |
| 14 | Форма акта проверки установок пожаротушения | Включено в настоящий файл |
| 15 | Показатели назначения лафетных (водопенных) стволов | Включено в настоящий файл |
| 16 | Форма протокола испытаний клапанов пожарных кранов на исправность | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ

Цех № _______________ Производственный объект __________________ 					УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

СОГЛАСОВАНО									                                    	__________________ /___________

«___»______________20___г.

Начальник цеха № _______________ / ___________

подпись           	Фамилия И.О.

Механик цеха № _______________ /____________

подпись           	Фамилия И.О.

Главный энергетик	 ____________ /____________

подпись           	Фамилия И.О.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №______ от «____»___________20___г.

на ____________________ ремонт _______________________________ Инв. № _______

(вид ремонта)			         (наименование объекта ремонта)

Обоснование для проведения работ__________________________________________

Условия работы __________________________________________________________

| №№ п/п | Наименование и характер работ | Объем работ |  | Необходимые материалы и запчасти |  |  |  |  | Подпись начальника цеха/участка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование, тип, марка материала | Ед. изм. | Кол-во | Собственник материалов (СП Общества/ Подрядчик) | Способ применения, использования материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ведомость ______________ (___________________)  «___»________20__г.	Исполнитель ____________ (________________)  «___»________20__г.

составил	          (подпись)                                 (Фамилия И.О.)		                                   	                       		     (подпись)                                (Фамилия И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «РН-Ванкор»

_________________________________________________________

(подпись, Фамилия И.О.)

« ____ »__________ 20___г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ ____________________________________________

(наименование Общества/наименование СП Общества)

_______________   -   ______________ гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие комплексные мероприятия для всех структурных подразделений Общества |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия структурных подразделений Общества по направлению деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие по управлению / отделу |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект (цех, участок) |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |

Начальник ЦИТУ______________________ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер: ______________________ Ф.И.О

.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШАБЛОН ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду

_________________________________________________________

(наименование Общества)

на «____» __________ 20___г.     (производственного объекта, цеха)

| № п/п | Наименование мероприятий | Руководитель СП, ответственный за исполнение | Ответственный за контроль (руководитель по направлению деятельности) | Срок исполнения | Комментарии по исполнению | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общие комплексные мероприятия для всех структурных подразделений Общества |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия структурных подразделений Общества по направлению деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие по управлению/отделу |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект (цех, участок) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЦИТУ   _____________________ / __________________ / «___» _________ 20___г.

подпись			Фамилия И.О.			      дата

Примечание: при необходимости, шаблон отчёта о выполнении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду может быть дополнен/изменён с целью внесения дополнительных сведений.

.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН АКТА ГОТОВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

АКТ от «____» _____________ 20___г. № ________

ГОТОВНОСТИ производственного объекта К работе

В осенне-зимний ПЕРИОД 20____ - 20____гг

Производственный объект (установка, цех, участок Общества) __________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель от цеха ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию проверяемого оборудования)

________________________________________________________________________________________________

Комиссия в составе: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвели проверку готовности производственного объекта (цеха) к осенне-зимнему периоду 20___ - 20___ гг.

При осмотре и испытании выявлено следующее.

1. По системе внутреннего отопления

Дата ___________________________

Системы внутреннего отопления выдержали гидравлическое испытание на _____ МПа и промыты до осветления гидропневматическим (гидравлическим) способом (вид промывки подчеркнуть).

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _________________________________________________________________.

2. По ИТП

Дата ___________________________

ИТП выдержал гидравлическое испытание на _______ МПа и промыт до осветления гидропневматическим (гидравлическим) способом (вид промывки подчеркнуть).

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _________________________________________________________________.

3. По участкам тепловых сетей

Дата ___________________________

Участки тепловых сетей от _______________ до ______________ выдержали гидравлическое испытание на ___________________ МПа.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _________________________________________________________________.

4. По водоподогревателям

Дата ___________________________

Водоподогреватели №№ _______________________ выдержали гидравлическое испытание на ______ МПа.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _________________________________________________________________.

5. Прочее оборудование

Дата ___________________________

Результаты осмотра и испытания: __________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию осмотренного и испытанного оборудования: _______________________________________________________

6. Выводы

1. Система внутреннего отопления, индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и трубопроводы пара и горячей воды испытания выдержали.

2. Диаметры отверстий сопел элеваторов и дроссельных диафрагм соответствуют расчету.

3. Состояние тепловой изоляции на трубопроводах местной системы удовлетворительное.

4. Состояние помещения теплового пункта (ИТП) - удовлетворительное.

5. Тепловые пункты оборудованы КИПиА согласно проекту.

6. Паспорт на ИТП, вывешенные схемы и инструкции для обслуживающего   персонала   соответствуют   фактическому   состоянию оборудования.

7. ______________________________________________________________________________

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию осмотренного и испытанного оборудования: _______________________________________________________

Производственному объекту (цеху) выполнить:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

Начальник цеха (производственного объекта) ________________________________________

6. Заключение

Считать производственный объект допущенным к эксплуатации в осенне-зимний период 20___  / 20___ г.

Представители комиссии:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ______________________

Примечание: *Разделы 1-4, относящиеся к осмотру и испытанию оборудования, выполняются в случае применимости к проверяемым производственным объектам;

*Пункты 1-6 в разделе 6. «Выводы» могут быть использованы в случае применимости к проверяемым производственным объектам.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШАБЛОН АКТА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕСТВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

| АКТ от «___» ___________ 20___г. проверки готовности к работе в осенне-зимний период 20____ / 20____ гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от «___»___________20___ г. № ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «РН-Ванкор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на основании «Плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период», утвержденного «___»___________ 20___ г. с «___» ___________ по «____»__________ 20__г. провела проверку ___________________________________________________________________________ ООО «РН-Ванкор» и установила _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (указывается выполнение или невыполнение условий готовности к работе в ОЗП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Заключения:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  | (дата) |  |
| Заместитель председателя комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  | (дата) |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |  | (дата) |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |  | (дата) |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |  | (дата) |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |  | (дата) |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |  | (дата) |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |  | (дата) |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ПРОГРАММ ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Согласовано:		УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Подрядной организации	Руководитель СП

Ф.И.О.			                                             Ф.И.О.

«     »                                      20_ г.		«     »                                 20_ г.

ПРОГРАММА

первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте по безопасности дорожного движения для водителей автотранспортных средств

| № | Тема инструктажа | Наименование и номер документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дорожно-транспортная аварийность |  |
| 1.1. | Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном транспорте. |  |
| 1.2. | Профессиональное мастерство водителя и безопасность движения. |  |
| 1.3. | Причины ДТП, анализ происшествий, происшедших по вине водителей транспортных средств. Формы и методы профилактики ДТП. |  |
| 1.4. | Влияние конструкции автомобиля на безопасность движения. |  |
| 1.5. | Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных условиях |  |
| 2. | Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности |  |
| 2.1. | Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях. |  |
| 2.2. | Одиночное движение по загородным дорогам. Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд. |  |
| 2.3. | Начало движения, маневрирование, перестроение в потоке транспортных средств. |  |
| 2.4. | Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей. |  |
| 2.5. | Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. Паркование. |  |
| 2.6. | Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных средств. |  |
| 2.7. | Особенности управления автомобилем в сложных дорожных и климатических условиях. |  |
| 2.8. | Требования безопасности при движении транспортных средств в условиях гололеда. |  |
| 2.9. | Требования безопасности движения при преодолении рек и озер по льду. |  |
| 2.10. | Требования безопасности при движении транспорта по снежному покрову. |  |
| 2.11. | Требования безопасности при движении транспортных средств по временным дорогам (автозимникам). |  |
| 2.12. | Особенности управления автомобилем в условиях весенне-летнего периода. |  |
| 2.13. | Требования безопасности движения при преодолении водных преград. |  |
| 2.14 | Требования безопасности движения на паромных переправах. |  |
| 2.15. | Требования безопасности при движении по грунтовым дорогам и бездорожью. |  |
| 2.16. | Требования безопасности при движении в дождь. |  |
| 3. | Нормативно-правовое регулирование дорожного движения |  |
| 3.1. | Требования Правил дорожного движения РФ. |  |
| 3.2. | Общие требования к водителю в нормативных документах. |  |
| 3.3. | Режим труда и отдыха водителей. |  |
| 3.4. | Основные требования обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов. |  |
| 3.5. | Основные требования обеспечения безопасности при нахождении в командировке и работе на отдалённых участках. |  |
| 3.6. | Виды ответственности участников при дорожно-транспортных происшествиях. |  |
| 4. | Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП |  |
| 4.1. | Первая помощь при ДТП. |  |
| 4.2. | Виды и формы поражения, пострадавших при ДТП, приемы первой медицинской помощи. |  |
| 5. | Изучение условий перевозки грузов и опасных участков на маршрутах движения |  |
| 5.1. | Разбор схем маршрутов и опасных участков. Основные недостатки в состоянии промысловых дорог. |  |
| 5.2. | Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств. |  |

Разработал:

Начальник СП (колонны) __________________подпись		Ф.И.О.

Примечание: *Данная Программа вопросов не является исчерпывающей, при необходимости она может дополняться.

Согласовано:		УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Подрядной организации	Руководитель СП

Ф.И.О.			                                             Ф.И.О.

«     »                                      20_ г.		«     »                                 20_ г.

ПРОГРАММА

для сезонного (весенне-летнего) инструктажа водителей по безопасности дорожного движения

| № | Наименование темы | Наименование и номер документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особенности управления автомобилем в условиях весенне-летнего периода. |  |
| 2 | Требования безопасности движения при преодолении водных преград. |  |
| 3 | Требования безопасности движения на паромных переправах. |  |
| 4 | Требования безопасности при движении по грунтовым дорогам и бездорожью. |  |
| 5 | Требования безопасности при движении в дождь. |  |
| 6 | Особенности управления автомобилем в сложных дорожных и климатических условиях. |  |
| 7 | Требования безопасности при движении транспортных средств в условиях гололеда. |  |
| 8 | Требования безопасности движения при преодолении рек и озер по льду. |  |
| 9 | Требования безопасности при движении транспорта по снежному покрову. |  |
| 10 | Требования безопасности при движении транспортных средств по временным дорогам (автозимникам). |  |

Разработал:

Руководитель Подрядной организации ____________подпись		Ф.И.О.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА АКТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

А К Т

гидравлического испытания

« ___ » __________ 20__ г.

Производственный объект (установка, цех, участок) ___________________________________

________________________________________________________________________________

Гидравлическое испытание ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Мною (нами) ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В присутствии: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» ____________ 20___ года был подвергнут гидравлическому испытанию

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Испытание проведено пробным давлением: ____________________________________________

Произведен осмотр (в доступных местах): _____________________________________________

Установлено: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Испытание провели:

Представители___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА АКТА ПРОМЫВКИ ИЛИ ПРОДУВКИ ТРУБОПРОВОДОВ

А К Т

промывки или продувки трубопроводов

« ___ » __________ 20__ г.

Производственный объект (цех) ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мною (нами): ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В присутствии: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

«___» ___________ 20__ года ________________________________________ был подвергнут

(наименование линий и границ трубопроводов)

промывке _______________________________________________________________________

продувке________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(среда, используемая при промывке (продувке), давление, продолжительность)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Промывку (продувку) провели:

Представители __________________________________________________________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА АКТА ОБ ИСПЫТАНИИ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

АКТ

ОБ ИСПЫТАНИИ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

СП, эксплуатирующее тепловые сети

___________________________________

Район ______________________источник тепловой энергии_______________________

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________

(представитель от СП Общества, должность, Фамилия И.О.)

Представитель от участка_________________________________________________________

(Фамилия И.О.)

руководитель испытаний, __________________________________,

(должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий Акт о том, что на тепловой сети (магистрали № ___________________)

от _____________________________________________________________________________

(источник тепловой энергии)

________________было проведено испытание на максимальную температуру теплоносителя.

1. Режим испытания

а) температура сетевой воды:

- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии, достигнутая при испытании, __________ °С;

- максимальная температура сетевой воды в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии, ______________°С;

- максимальная    температура   сетевой   воды   в   подающем трубопроводе в конечных точках тепловой сети (на тепловых пунктах наиболее удаленных систем теплопотребления), _____________°С;

б) давление сетевой воды:

- в подающем коллекторе на источнике тепловой энергии______________МПа (кгс/см2);

- в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии_______________МПа (кгс/см2);

в) расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии __________м3/ч;

г) расход подпиточной воды (макс.)____________м3/ч;

д) продолжительность поддержания максимальной температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии_____________ч;

е) время пробега "температурной волны" до наиболее удаленных потребителей___________ч.

2. Перечень потребителей тепловой энергии, которые отключались на период испытания:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Перечень повреждений (дефектов), имевших место при испытании и выявленных при окончательном осмотре сети, и предполагаемые причины их возникновения: ______________

________________________________________________________________________________

4. Мероприятия, проведенные для устранения выявленных повреждений (дефектов): _____

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.  Перечень затруднений и неполадок, имевших место при создании и поддержании режимов испытания; меры, принятые для их устранения: _______________________________

________________________________________________________________________________

Представитель от СП Общества __________________________________________________

(должность, Фамилия И.О. дата)

Представитель от участка__________________________________________________________

(должность, Фамилия И.О. дата)

Руководитель испытаний __________________________________________________________

(должность, Фамилия И.О. дата

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА ГРАФИКА ИСПЫТАНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА НА ВОДООТДАЧУ НА ПЕРИОД

ГРАФИК

испытаний противопожарного водопровода на водоотдачу на ____________ 20___ года

| № п/п | № объекта | Месяц /число испытаний на водоотдачу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| ПЧ-1 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- испытания на водоотдачу совмещается с проведением практических заданий и учений и графиком отработки планов пожаротушения, согласно план-графика профессиональной подготовки Подразделения пожарной охраны на год;

- при проведении испытаний на водоотдачу должны участвовать представители подразделения, эксплуатирующего противопожарный водопровод, Подразделения пожарной охраны;

- по результатам испытаний противопожарного водопровода составляется акт в двух экземплярах со схемами;

- испытаниям подвергается каждое из колец противопожарного водопровода.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА НА ВОДООТДАЧУ

ПРОТОКОЛ

испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

г. __________________                   				          «____» __________ 20__г.

Наименование структурного подразделения/подрядной организации эксплуатирующего объект__________________________________________________________________________

Наименование объекта ____________________________________________________________

(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающего структурного подразделения/подрядной организации ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата и время испытаний __________________________________________________________

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов ___________________________________

________________________________________________________________________________

Клапан пожарного крана типа ______________________________________________________

Ручной пожарный ствол типа ______________________________________________________

Тип пожарного рукава ____________________________________________________________

Длина и диаметр пожарного рукава _______________________ м, ____________________мм

Пожарный насос типа ____________________________________________________________

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ______________________м вод. ст.

(давление __________________ МПа)

Согласно СП 10.13130:

- расход диктующего пожарного крана ____________________________________________л/с

(допустимый)

- давление у диктующего пожарного крана _______________________________________МПа

(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу ___________шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по диктующему пожарному крану

| № | Номера стояков - пожарных кранов согласно гидравлической схеме (диаметр) диафрагмы | Диаметр выходного отверстия, мм | Длина рукавной линии, м | Давление, МПа |  | Расход, л/с, по или согласованный в установленном порядке | Высота компактной части струи, м, по СП 10.13130 или по проекту | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измеренное | по СП 10.13130 или согласованное в установленном порядке |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пример заполнения таблицы при работе одного ствола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 2 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 3 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | 4 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + | + |
| Пример заполнения таблицы при работе двух стволов с одного стояка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пример заполнения таблицы при работе двух стволов с разных стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 – 16 |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 2 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + |  |
| 2 | 3 – 16 |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 4 - 16 (*) |  | + | + | + | + | + |  |
| Пример заполнения таблицы при работе трех стволов с одного стояка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 1 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 – 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 – 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пример заполнения таблицы при работе трех стволов с разных стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 16 |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 2 - 16 (*) | + | + | + | + | + |  |  |
|  | 2 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 – 16 |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 2 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 16 (*) | + | + | + | + | + |  |  |
| 3 | 1 – 16 |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 2 - 16 (*) | + | + | + | + | + | + |  |
|  | 2 – 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 – 16 | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 16 (*) |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача ВПВ (диктующего крана - наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе _________________________________

________________________________________________________________________________

(одного крана или при совместной работе нескольких кранов)

в количестве __________ шт. ______________________________________________________

(указать номера кранов и стволов)

составляет не менее:

давление __________________ МПа;

расход ____________________ л/с;

высота компактной части струи _____________ м;

что ________________________________ требованиям ______________или согласованному в

(удовлетворяет, не удовлетворяет)

установленном порядке с органами ГПН.

Испытания провели ______________________________________________________________

(наименование СП Общества/Подрядчика, должность, подпись, Фамилия И.О.)

________________________________________________________________________________

(наименование СП Общества/Подрядчика, должность, подпись, Фамилия И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОРМА АКТА ИСПЫТАНИЯ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА НА ВОДООТДАЧУ

АКТ

испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу

| г. ____________________ | «__»_______________ 20___ г. |
| --- | --- |

Наименование объекта____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся__________________________________________________________

в лице __________________________________________________________________________

(представитель от СП Общества, Фамилия И.О., должность)

и ________________________________________________________________________________

(представитель от Подрядчика, Фамилия И.О., должность)

_________________________________________________________________________________

, что в период с «___»________ по «___»________20__ г. произведено испытание пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу:

| № п/п | № ПГ | Адрес расположения | Диаметр и вид сети (мм) | Напор в сети (м) | Водоотдача (л/с) | Количество, диаметр ГМ | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| № п/п | № ПВ | Адрес расположения | Емкость м3 | Кол-во водо-заборных устройств | Количество, диаметр ГМ | Водоотдача (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Акт составлен в ___ экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель противопожарной службы ____________________________________________

Представитель обслуживающей организации _________________________________________

Примечание:

1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.

2. Расход соответствует – Q(хозпитьевые нужды) + Q(пожаротушения СП 31.13330

## ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ФОРМА АКТА ИСПЫТАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

АКТ

испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность

г. _______________                              					«____» _________20__г.

Наименование СП/Подрядной организации __________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование обслуживающего СП/ Подрядной организации __________________________

________________________________________________________________________________

Дата и время испытаний __________________________________________________________

Комиссия в составе:

председателя ____________________________________________________________________

(должность, наименование организации, Фамилия И.О.)

членов комиссии _________________________________________________________________

(должность, наименование организации, Фамилия И.О.)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода: _________

________________________________________________________________________________

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов _________________________________________________

Клапан пожарного крана типа ______________________________________________________

Ручной пожарный ствол типа ______________________________________________________

Тип пожарного рукава ____________________________________________________________

Длина и диаметр пожарного рукава ____________________ м, _______________________мм

Пожарный насос типа ____________________________________________________________

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ______________________ м вод. ст.

(давление __________________ МПа)

Согласно СП 10.13130:

- расход диктующего пожарного крана ___________________________________________л/с

(допустимый)

- давление у «диктующего» пожарного крана ___________________________________МПа

(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу __________шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ по диктующему пожарному крану в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от _______ ч _______мин до _______ ч _______ мин составляет не менее _____________ л/с, что _______________________ проекту _______

(соответствует, не соответствует)

________________________________________________________________________________

(номер и наименование проекта)

и требованиям СП 10.13130.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов _______________________________________

(соответствует, не соответствует)

_________________ требованиям ______________, проектным данным и Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода, принятой письмом МЧС России от 15.05.2007 № 19-2-1000, т.е. запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; течь через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов   открытия и закрытия клапана отсутствует, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Председатель комиссии _____________________________________________  ____________

(подпись, Фамилия И.О.) 				    (дата)

Члены комиссии ____________________________________________________  ___________

(подпись, Фамилия И.О.) 				    (дата)

____________________________________________________  ____________

(подпись, Фамилия И.О.) 				    (дата)

____________________________________________________  ____________

(подпись, Фамилия И.О.) 			         	     (дата)

____________________________________________________  ____________

(подпись, Фамилия И.О.) 				     (дата)

____________________________________________________  ____________

(подпись, Фамилия И.О.) 			    	      (дата)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АКТ

проверки установок пожаротушения к работе в осенне-зимний период 20___ г.

от «___»  ____________  20___ г.

Комиссия в составе:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Произвела проверку готовности установок пожаротушения объекта______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Комиссией установлено:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:   ________________    ___________________________   _________

(подпись)			      	         Фамилия И.О. 		       (дата)

________________    ___________________________   __________

(подпись)			                           Фамилия И.О. 		       (дата)

________________    ___________________________  __________

(подпись)			                           Фамилия И.О. 		       (дата)

________________   ___________________________  ___________

(подпись)			                           Фамилия И.О. 		       (дата)

________________  ___________________________  ___________

(подпись)			                           Фамилия И.О. 		       (дата)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ ЛАФЕТНЫХ (ВОДОПЕННЫХ) СТВОЛОВ

Таблица 3

Показатели назначения лафетных (водопенных) стволов

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТВОЛОВ С НОМИНАЛЬНЫМ РАСХОДОМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТ 20 Л/С (ВКЛЮЧ.) ДО 40 Л/С | ОТ 40 Л/С (ВКЛЮЧ.) ДО 60 Л/С | ОТ 60 Л/С (ВКЛЮЧ.) ДО 100 Л/С | ОТ 100 Л/С (ВКЛЮЧ.) |
| 1. Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,4 - 1,0 |  |  |  |
| 2. Расход воды, л/с, не менее | 20 | 40 | 60 | 100 |
| 3. Расход водного раствора пенообразователя, л/с, не менее | 20 | 30 | 50 | 70 |
| 4. Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее: - водяной сплошной - пенной сплошной - пенной плоской (при закрытом положении дефлектора и угле факела струи не менее 30°) - водяной распыленной (при угле факела 30°)* | 50 35 30 30 | 60 40 35 35 | 70 45 40 40 | 80 50 45 45 |
| 5. Кратность пены, не менее | 5 |  |  |  |
| 6. Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0°- 90° |  |  |  |
| 7. Перемещение ствола в горизонтальной плоскости, не менее | ±180° |  |  |  |
| 8. Перемещение ствола в вертикальной плоскости, не менее: - вверх - вниз | 75° 8° |  |  |  |

Примечания:

1. Дальности струй приведены при угле наклона ствола к горизонту 30°, установленного в рабочем положении.

2. Значения по пунктам 2-5 указаны при давлении 0,8 МПа.

3. Основные функциональные показатели (расход и дальность струи огнетушащего вещества) пожарных стволов, в зависимости от их типа и классификационной принадлежности, не должны быть хуже типовых (номинальных) значений, установленных изготовителем.

Проверку расхода воды (водного раствора пенообразователя) на соответствие требованиям (Таблица, пункты 2, 3) используют при рабочем давлении.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ФОРМА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ КЛАПАНОВ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ НА ИСПРАВНОСТЬ

ПРОТОКОЛ

испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Наименование организации-эксплуатационника ______________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование объекта ____________________________________________________________

(здание, пожарный отсек)

________________________________________________________________________________________________

Наименование обслуживающей организации _________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата и время испытаний ____________________________________________________

Клапаны пожарного крана типа ______________________________________________

Пожарный насос типа _______________________________________________________

Давление у диктующего закрытого пожарного крана _______________________ МПа

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

| Номер стояка - номер крана | Номер крана - номер диафрагмы | Диаметр диафрагмы, мм |  | Количество циклов «Открытие» «Закрытие» клапана | Герметичность (наличие протечек) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимый (наибольший - наименьший) | измеренный |  |  |  |

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность (возможность    перемещения запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный кран, при проведении циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметров диафрагм проектным данным) ________________________________________________________________________________

(соответствует, не соответствует)

требованиям Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Испытания провели_______________________________________________________________

(наименование структурного подразделения/подрядной организации)

________________________________________________________________________________________________________________________

должность,

________________________________________________________________________________________________________________________

подпись, Фамилия И.О., дата)

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ЗИМНЯЯ (АВТОЗИМНИК) | - | дорога, проезжая часть которой (сплошная или колейная) построена изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, а также проложенная непосредственно по замерзшей поверхности рек и озер, действующая до оттаивания ледяного покрытия. |
| --- | --- | --- |
| ВРЕМЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОРОДОК | - | место расположения передвижных административно-бытовых и жилых помещений строительно-монтажной организации. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | - | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| --- | --- | --- |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| водоотдача внутреннего противопожарного водовода (пожарного крана) | – | способность ВПВ (пожарного крана) обеспечить нормативные и/или проектные значения расхода, давления и высоты компактной части струи [Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода, принята и рекомендована письмом МЧС России от 15.05.2007 № 19-2-1000]. |
| --- | --- | --- |
| ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | – | совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу огнетушащего вещества к пожарным запорным клапанам пожарных кранов и/или пожарным запорным клапанам сухотрубов [СП 10.13130]. |
| ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | – | внутренние автомобильные дороги, расположенные на территории предприятий и обособленных производств [РД 153-34.0-03.420-2002]. |
| ОХРАНА ТРУДА | – | система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ]. |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | – | состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [Федеральный закон от 18.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ | – | организационно-методический документ, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытаний, виды, последовательность и объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний, проводимых по ГОСТ 16504-81 [РД 34.20.301]. |
| СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | – | совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями [Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»]. |
| ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ | – | совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения теплоносителя и тепловой энергии. [Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.2003 № 115]. |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | – | пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии [Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»]. |
| ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ УСТАНОВКА | – | устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии [Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»]. |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ООО РН-ВАНКОР» № П3-05 РГБП-9413 ЮЛ-583 «ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ К БЕЗАВАРИЙНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

«

| версия (номер изменения) | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата вступления в силу | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 12.12.2023 №РНВ-363/лнд | Регламент бизнес-процесса устанавливает требования к подготовке производственных объектов ООО «РН-Ванкор» к безаварийной и безопасной работе в осенне-зимний период | оперативно-технологический отдел центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор». |

л/с-литр в секунду

Первое число в столбце 2 обозначает номер стояка

Номер пожарного крана

* - Диктующий пожарный кран

Заполняют графы, «; на водоотдачу должен + помеченные знаком» + быть проверен самый верхний пожарный кран каждого стояка

Представители структурного подразделения/подрядной организации, имеющие лицензию на проведение испытаний противопожарных водопроводов.

Для стволов универсального типа

Для лафетных стволов углы поворота могут ограничиваться конструктивными элементами ствола, а также конструкциями пожарного автомобиля, плавсредства, прицепа и др., что должно быть отражено в нормативных документах