**Техническое задание для Лота № 1 (первичные средства пожаротушения и их комплектующие)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п. п.** | **Наименование ТМЦ** | **Технические характеристики\*** | **Соответствие нормативным документам** | **Количество** | **Единица измерения** |
| 1. | Кольцо всасывающее уплотнительное КВ-100 | **Материал:** *резина*  **Температурный диапазон эксплуатации:** *от -60°C до +55°C* | [ГОСТ 6557-89 «Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры. Технические условия»](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 60 | Шт. |
| 2. | Кольцо всасывающее уплотнительное КВ-125 | **Материал:** *резина*  **Температурный диапазон эксплуатации:** *от -60°C до +55°C* | [ГОСТ 6557-89 «Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры. Технические условия»](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 60 | Шт. |
| 3. | Кольцо напорное уплотнительное КН-65 | **Материал:** *термостойкая резина*  **Диаметр:** *65 мм*  **Температурный диапазон эксплуатации:** *от -60 °С до +55 °С*  **Рабочее давление, МПа:** 2,0 | [ГОСТ 6557-89 «Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры. Технические условия»](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 80 | Шт. |
| 4. | Кольцо напорное уплотнительное КН-50 | **Материал:** *термостойкая резина*  **Диаметр:** *50 мм*  **Температурный диапазон эксплуатации:** *от -60 °С до +55 °С*  **Рабочее давление, МПа:** 2,0 | [ГОСТ 6557-89 «Кольца резиновые для пожарной соединительной арматуры. Технические условия»](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 80 | Шт. |
| 5. | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 8 КГ марки ОП-8 (з) для классов пожара ABCE | ***Ранг огнетушителя:*** *4А, 144В, С, Е (до 1000В)*  ***Диапазон температуры эксплуатации:*** *от -40 до +50 °С;*  ***Длина шланга -*** *не менее 3 м.*  ***Материал распылителя*** *– морозостойкий резиновый рукав (до минус 50°С). Распылитель должен быть оснащен защитным пружинным каркасом от излома в месте соединения с запорным устройством, а также перекрывным стволом.*  *На баллоне должна быть информация с указанием товарного знака производителя баллона, заводской номер баллона, месяц и год выпуска баллона, год переосвидетельствования баллона, рабочее давление, пробное давление, масса и объем пустого баллона, диапазон температур эксплуатации баллона.*  ***Наличие индикатора давления- да;***  ***Продолжительность подачи ОТВ****: - не менее 15 сек****.***  ***Дата изготовления:*** *не ранее сентября 2025 г.* | [ГОСТ Р 51017-2001, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 127 | Шт. |
| 6. | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 4 КГ марки ОП-4 (з) для классов пожара ABCE | *Объем баллона: 4,6 л*  *Максимальное рабочее давление: не менее 1.4 Мпа*  ***Материал распылителя*** *– морозостойкий резиновый рукав (до - 50°С)*  *Ранг огнетушителя: 2А, 55В, С, Е (до 1000В)*  *Диапазон температуры эксплуатации: от -40 до +50 °С;*  *Наличие индикатора давления- да;*  *Продолжительность подачи ОТВ: не менее 10 сек****.***  ***Дата изготовления:*** *не ранее сентября 2025 г.* | [ГОСТ Р 51017-2001, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 85 | Шт. |
| 7. | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 6 КГ марки ОП-6 (з) для классов пожара ABCE | *Масса заряда: 6 кг.*  *Огнетушащая способность по классу  пожаров: 3А, 89В, С, Е.*  *Наличие индикатора давления: да.*  *Диапазон температур эксплуатации: - 50 … + 50 °С.*  ***Сертификат соответствия:*** *ФЗ-123/  ГОСТ Р 51057-2001*  ***Сертификата соответствия****, баллона огнетушителя**требованиям Технического Регламента* ***ТР ТС 032/2013*** *«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»*  ***Дата изготовления:*** *не ранее сентября 2025 г.* | [[ГОСТ Р 51017-2001, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php)](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 100 | Шт. |
| 8. | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 70 КГ марки ОП-70 (з) для классов пожара ABCE | *Ранг огнетушителя: 10А, 233В-2. С, Е (до 1000В)*  *Диапазон температуры эксплуатации: от -50 до +50 °С;*  *Длина шланга - не менее 3 м.*  *Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до минус 50°С). Распылитель должен быть оснащен защитным пружинным каркасом от излома в месте соединения с запорным устройством, а также перекрывным стволом.*  *Наличие индикатора давления- да;*  *Продолжительность подачи ОТВ: - не менее 30 сек****.***  ***Дата изготовления:*** *не ранее сентября 2025 г.* | [[ГОСТ Р 51017-2001, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php)](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 55 | Шт. |
| 9. | Ведро пожарное конусное | *Объем: 8 л.;*  *Материал – тонколистовой металл*  *Цвет: красный* | Не требуется | 12 | Шт. |
| 10. | Подставка напольная для огнетушителя | *Комплектуемые порошковые огнетушители:*  *ОП-5, ОП-6, ОП-8, ОП-10*  *Выдерживает нагрузку до 12 кг, максимальный диаметр устанавливаемого огнетушителя — 180 мм, максимальная высота — 610 мм*  **Материал:** *металл*  **Цвет:** *красный* | Не требуется | 40 | Шт. |
| 11. | Генератор пены средней кратности ГПС-600 | *Условный проход соединительной головки Ду: 70 мм.;*  *Наличие перекрывного устройства: да;*  *Комплектация ремнями: да.* | ТУ 29.2-31916216-019:200 | 5 | Шт. |
| 12. | Головка муфтовая всасывающая ГМВ-100 | *Рабочее давление: не менее 1,0 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 21 | Шт. |
| 13. | Головка муфтовая всасывающая ГМВ-125 | *Рабочее давление: не менее 1,0 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 21 | Шт. |
| 14. | Головка муфтовая ГМ-50 | *Рабочее давление: не менее 1,6 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 25 | Шт. |
| 15. | Головка муфтовая ГМ-65 | *Рабочее давление: не менее 1,6 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 25 | Шт. |
| 16. | Головка переходная (ГП 50х70) | *Рабочее давление: не менее 1,6 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009,  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 20 | Шт. |
| 17. | Головка переходная (ГП 50х65) | *Рабочее давление: не менее 1,6 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009,  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 23 | Шт. |
| 18. | Головка переходная (ГП 70х80) | *Рабочее давление: не менее 1,6 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009,  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 25 | Шт. |
| 19. | Головка переходная (ГП 80х100) | *Рабочее давление: не менее 1,6 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009,  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 20 | Шт. |
| 20. | Головка переходная (ГП 65х80) | *Рабочее давление: не менее 1,6 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009,  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 20 | Шт. |
| 21. | Головка соединительная рукавная всасывающая ГРВ-100 | *Рабочее давление: не менее 0,1 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009,  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 20 | Шт. |
| 22. | Головка соединительная рукавная всасывающая ГРВ-125 | *Рабочее давление: не менее 0,1 МПа;*  *Материал: алюминиевый сплав.* | ГОСТ Р 53279-2009,  Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 20 | Шт. |
| 23. | Зажим рукавный ЗПР-80 | *Рабочее давление: до 0,8 МПа;*  *Материал: металл***.** | ГОСТ 2071-69, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 15 | Шт. |
| 24. | Рукав латексированный Д-65 с головками ГР-65 | *Рабочее давление: 1,6 МПа.*  *Длина рукава: 20 м.*  *Условный проход DN 65.*  *Климатическое исполнение для эксплуатации в районах с: холодным климатом (-60˚Сдо + 40˚С).* | ГОСТ 5398-76, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 20 | Шт. |
| 25. | Рукав пожарный напорный диаметром 51 ММ в сборе с головками ГР-50 | *Рабочее давление: 1,6 МПа.*  *Длина рукава: 20 м.*  *Условный проход DN 50.*  *Стойкость к внешним воздействиям: износостойкие (И);*  *Климатическое исполнение для эксплуатации в районах с: холодным климатом (-50˚Сдо + 40˚С).* | [Соответствие изделия ГОСТ Р 51049-2008, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 35 | Шт. |
| 26. | Рукав напорно-всасывающий D100 мм в сборе с головками ГР-100 | *Рабочее давление: 1,6 МПа.*  *Длина рукава: 4 м.*  *Условный проход DN 100.*  *Стойкость к внешним воздействиям: износостойкие (И);*  *Климатическое исполнение для эксплуатации в районах с: холодным климатом (-50˚С до + 40˚С).* | [Соответствие изделия ГОСТ 5398-76, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 10 | Шт. |
| 27. | Ствол ручной РС-50 | ***Корпус:*** *алюминиевый сплав*  ***Наличие на корпусе ствола пожарной оплечки:*** *да* | [Соответствие изделия ГОСТ Р 53331-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 35 | Шт. |
| 28. | Ствол пожарный РС-70 (А) | ***Корпус:*** *алюминиевый сплав*  ***Наличие на корпусе ствола пожарной оплечки:*** *да* | [Соответствие изделия ГОСТ Р 53331-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности](http://www.polyset.ru/nb/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2028352-89.php) | 21 | Шт. |
| 29. | Шланг с распылителем к порошковому огнетушителю ОП 70 длиной 3 М | *Комплектуемые углекислотные огнетушители:*  *ОП-70.*  *Длина шланга: не менее 3 м.* | Копия паспорта на изделие  Сертификат соответствия ГОСТ Р 53279-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 45 | Шт. |
| 30. | Раструб к огнетушителю ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5 | *Комплектуемые углекислотные огнетушители:*  *ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5*  *Температура эксплуатации: от - 40 до + 50 °C*  *Наличие выкидной трубки: да.* | Копия паспорта на изделие  Сертификат соответствия ГОСТ Р 53279-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 15 | Шт. |
| 31. | Раструб к огнетушителю ОП-5, ОП-10 | *Комплектуемые порошковые огнетушители:*  *ОП-5, ОП-10*  *Температура эксплуатации: от - 40 до + 50 °C*  *Наличие выкидной трубки: да.* | Копия паспорта на изделие  Сертификат соответствия ГОСТ Р 53279-2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | 240 | Шт. |

*\*Возможны изменения технических характеристик, по согласованию с Заказчиком (до подачи технической части оферты).*