Приложение № 4. К форме 2.

Техническое задание Поставка движимого имущества «Резервуар горизонтальный стальной РГСН – 5»

г. Красноярск 2019

- Цель

  - Резервуар горизонтальный стальной наземный РГСН – 5 (далее - Изделие) предназначен для приема, хранения и выдачи дизельного топлива.

  - РГСН-5 должен соответствовать требованиям ГОСТ 17032-2010.

  - Климатическое исполнение климатическое исполнение - УХЛ1 по ГОСТ 15150.

  - Для хранения технической воды при температурах: максимальная - не выше плюс 40°С, минимальная - не ниже минус 60 °С.

- Техническая характеристика Изделия

  - Технические характеристики Изделия должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1 – требования к изделию

| Наименование параметра | РГСН-5 |
| --- | --- |
| Номинальный объем, не менее, м.куб | 5 |
| Рабочее давление, МПа | Без давления (под налив) |
| Рабочая температура, °С | От -60 до +40 |
| Ширина Изделия, не более, мм | 2500 |
| Высота Изделия (габарит), не более мм | 2500 |
| Длина резервуара, не более, мм | 3000 |
| Масса резервуара, не более кг | 1000 |
| Установленный срок службы, лет, не менее | 10 |

  - По согласованию с заказчиком технические характеристики изделия могут быть изменены в лучшую сторону.

  - Тип установки – наземный, горизонтальный.

  - Исполнение резервуара – одностенный.

  - Минимальная толщина стенки – 5 мм Сталь 09Г2С. Заменить сталь 09Г2С можно следующими марками: 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С.

  - Резервуар должен быть, укомплектован основанием в виде «юбка», закрепленных на металлическом основании (эстакада). Основание должно иметь поперечные силовые пояса, обеспечивающие жесткость основания.

  - Наружная поверхность Изделия должна быть покрыта антикоррозионной защитой от атмосферного воздействия – наносится грунтовка и алкидная эмаль не менее двух слоев. Цвет – серебро.

  - Нанесёно обозначение «ОГНЕОПАСНО» с двух боковых сторон, логотип БНГРЭ не перекрывающий основную надпись. С торцевой (лицевой) части указан объём ёмкости.

  - Внутреннее покрытие резервуаров должно обладать стойкостью к хранящимся в резервуаре продуктам. Для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров должно использоваться покрытие особо усиленного типа на основе эпоксидных ЛКМ с высоким содержанием сухого остатка толщиной 500-600 мкм.

  - Конструкция Изделия (толщина стенки, конструкция элементов жесткости) должна обеспечивать целостность резервуара при полной загрузке во всем диапазоне рабочих температур.

  - Строповые петли и узлы их крепления к резервуару должны обеспечивать их целостность в течение всего срока службы, с учетом необходимого запаса прочности.

  - Крышка горловины имеет болтовое крепление через уплотнение к фланцу горловины.

  - Люк доступа откидной с  фиксацией в закрытом положении (коромысло) гайка штурвал, петли установки пломбы.

  - Вся техническая комплектация должна соответствовать требованием экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

  - Отдельные элементы конструкции резервуара должны иметь заземление, «связь». На санях резервуара не менее чем в двух точках должны быть заземляющие устройства винтовые, обозначенные соответствующими знаками.

  - На резервуаре должен быть смонтирован байпасный уровнемер со шкалой на видном месте. Уровнемер должен находиться в антивандальном коробе/каркасе, для предотвращения его повреждения при перевозке емкости.

- Комплектность Изделия

  - Основные комплектующие, помещения, и элементы Изделия должны соответствовать Таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность Изделия

| Наименование | Кол-во/примечание |
| --- | --- |
| Люк с креплением к горловине емкости – не менее 800 мм | Не менее 1 |
| Патрубок замерного люка, Ду-150 | 1 |
| Внутренняя лестница | 1 |
| Наружная лестница | 1 |
| Площадка для обслуживания резервуара | 1 |
| Сливной донный патрубок с заглушкой | 1 |
| Уровнемер механический стрелочного типа | 1 |
| Вентиль фланцевый шаровый, проходным диаметром 50 мм | 2 |
| Седловые транспортные опоры | 1 |
| Эстакада h 1 м | 1 |
| Дыхательный клапан типа СМДК | 1 |
| Строповые петли, комплект | 1 |
| Линия входа продукта с фланцевым соединением Ду-50 | 1 |
| Линия выхода продукта с фланцевым соединением Ду-50 | 1 |
| Комплект крепежа для комплектующих | 1 |
| Комплект уплотняющих прокладок | 1 |

  - Эстакада с площадкой обслуживания

    - Эстакада высотой 1 метр.

    - Изготавливается из швеллеров с разваркой углов косынками.

    - Опоры изготавливаются по ГОСТ 26-2091-93 «Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов».

    - Ёмкость надёжно закреплена на эстакаде.

    - Эстакада должна иметь площадку обслуживания (отдельно от площадки обслуживания РГС) для удобного обслуживания входных и выходных фланцев. С площадки обслуживания должен быть удобный вход на лестницу для подъема на ёмкость. Настил должен быть выполнен из перфорированного металла, препятствующего скольжению, иметь бортовую отбортовку, препятствующую проскальзыванию ноги.

    - Лестница подъёма на площадку обслуживания (отдельно от лестницы для подъема на ёмкость). Минимальная ширина – 650 мм. С высоты 2,0 м установить туннельное ограждение. При переходе лестницы в площадку обслуживания, должны быть предусмотренные поручни, равномерно переходят в ограждение площадки обслуживания.

    - Снизу эстакада имеет «лыжи», для более устойчивого положения и установки (при необходимости) на лежнёвый настил, плиты.

  - Площадка для обслуживания резервуара

    - На резервуаре должна быть установлена площадка обслуживания размерами 1500 мм на 1500 мм для обеспечения доступа к люку.

    - Размеры перил должны быть выбраны в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

    - Настил должен быть выполнен из перфорированного металла, препятствующего скольжению, иметь бортовую отбортовку, препятствующую проскальзыванию ноги.

    - Конструкция должна выдерживать сосредоточенный груз весом не менее 150кг.

  - Перила и лестница подъема на площадку должны складываться на шарнирных соединениях и стопориться для уменьшения транспортных габаритов емкости.

  - Наружная лестница резервуара:

    - Лестница должна обеспечивать доступ к площадке обслуживания расположена с боковой вертикальной части ёмкости.

    - Минимальная ширина – 650 мм.

    - С высоты 2,0 м установить туннельное ограждение, складывающееся, стопорящееся при подготовке к транспортированию (лестница переходит с эстакады на ёмкость).

    - Конструкция должна выдерживать сосредоточенный груз весом не менее 150кг.

    - Лестница должна полностью закрепляться через накладки, приваренные к стенке резервуара жёстко, а нижний марш не должен доходить до земли на 250 мм.

    - При переходе лестницы в площадку обслуживания, должны быть предусмотренные поручни, равномерно переходят в ограждение площадки обслуживания для безопасного спуска и подъема на резервуар.

    - Лестница внутреннего осмотра, жёстко закреплённая, петля страховки от падения, ролик страховки спуска каната и подъёма в экстренном случае.

  - Патрубки

    - Патрубок раздачи выходит с нижнего торца емкости, на него устанавливается шаровый кран. Кран должен иметь заглушку с петлёй для пломбирования с торцевой части.

    - Патрубок налива выводится с нижнего торца емкости на уровне патрубка раздачи (рядом) на тот же торец емкости, что и патрубок раздачи.

    - Патрубок налива должен исключать появление явления падающей струи - внутри емкости.

- Требования к документации

  - Изделие должно быть снабжено техническим паспортом согласованной с Заказчиком формы. Паспорт должен содержать разделы:

    - «Основные технические данные», с указанием:

- Наименования (марки) Изделия;

- Назначения Изделия;

- Соответствия ТУ, ГОСТ, и пр.;

- Технических характеристик.

    - «Комплектность Изделия»

    - «Руководство по эксплуатации» с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа, и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, экологической безопасности.

    - «Свидетельство о приемке» с указанием:

- Наименования изготовителя

- Наименования (марки) Изделия

- Заводского номера Изделия

- Даты выпуска (приемки) Изделия.

  - На все комплектующее оборудование резервуара предоставляются паспорта и сертификаты соответствия.

  - По согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может быть изменена.

  - Изделие должно иметь сертификат соответствия.

  - «Свидетельство о поверке емкости» (с градуировочной таблицей к данному резервуару)

  - Сертификат соответствия

- Требования к маркировке и упаковке

  - Резервуар должен иметь заводскую табличку (шилд) по ГОСТ 12971-67 с указанием данных:

- Наименование завода-изготовителя;

- Наименование (марка) изделия;

- Заводской номер;

- Дата изготовления;

- Масса Изделия и транспортные габариты.

  - Транспортная маркировка Изделия должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

- Требования к упаковке

  - Консервация составных частей оборудования должна соответствовать ГОСТ 9.014 и РД 24.982.10-83.

  - Оригиналы эксплуатационной документации (паспорт, сертификат, и пр.), при отправке Изделия Заказчику должны быть переданы нарочно, либо отправлены по почте заказным письмом (бандеролью). Оригиналы документации должны поставляться вместе с изделием и быть упакованы согласно требованиям ГОСТ 23170.

  - Все технологические отверстия соединительные резьбы,  которые по своему предназначению не предполагают заглушек или крышек, закрываются транспортными пробками или временными заглушками от повреждения или засорения во время транспортировки.

- Требования к надежности

  - Полный установленный срок службы Изделия должен составлять не менее  10 лет.

  - Гарантийные обязательства на изделие и всё комплектующее оборудование несет поставщик до получения Заказчиком. Гарантия на изделие 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию!

  - Подробные условия гарантии указываются в договоре на поставку Изделия.

Составил:

| Главный специалист службы по вышкостроению и обустройству месторождений |  | А.Д. Сытник |
| --- | --- | --- |