УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «16» июня 2021 г. № РНВ-236/лнд

Введены в действие с «16» июня 2021

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

№ П3-05 И-86790 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 3

г. КРАСНОЯРСК

2021

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

НАЗНАЧЕНИЕ	2

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	2

ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	2

2.	ГЛОССАРИЙ	3

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	3

2.2.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	3

2.3.	СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

4.	СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	12

5.	СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ	16

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ	24

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ХРАНЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯМ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	28

7.1	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	28

7.2	СКЛАДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ	29

7.3	СКЛАДЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	30

7.4	МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ	31

7.5	СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ ГАЗА	32

7.6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ  ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ	33

7.7	ПОМЕЩЕНИЯ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА	35

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ,  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ, ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКАМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	37

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ	41

10.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СИСТЕМАМ	45

11.	ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ И ДРУГИХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ	47

12.	ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО–МОНТАЖНЫМ  РАБОТАМ	48

13.	СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	51

14.	УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	55

14.1	СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	55

14.2	 БЛОК БОКСЫ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ПЕРЕНОСНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ)	57

14.3	СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	57

15.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА	60

16.	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ (СРАБАТЫВАНИИ АПС)	66

17.	ССЫЛКИ	70

ПРИЛОЖЕНИЯ	73

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» (далее – Инструкция) устанавливает требования и регламентирует комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в структурных подразделениях и на объектах Общества.

Настоящая Инструкция разработана с учетом требований:

- Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками ООО «РН-Ванкор», учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, временными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы на основании договоров  на объектах Общества.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, осуществляющими различные виды деятельности, оказывающими услуги (работы) на объектах ООО «РН-Ванкор», обязаны включить в договоры условия о соблюдении подрядными (сервисными) организациями требований, установленных настоящей Инструкцией.

## ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

# ГЛОССАРИЙ

## ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Автоматическая установка пожаротушения, Локальный нормативный документ, Нормативный документ по пожарной безопасности, Огнетушитель, Опасные факторы пожара, Первичные средства пожаротушения, Подрядная организация (Подрядчик), Пожарная безопасность объекта, Пожарно-технический минимум, Правила пожарной безопасности, Противопожарный инструктаж, Противопожарный режим, Система обеспечения пожарной безопасности, Система противопожарной защиты.

## ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. |
| --- | --- | --- |
| МОБИЛЬНОЕ ЗДАНИЕ | – | здание комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации. |
| ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА | – | производственные площадки ООО «РН-Ванкор», включая территорию, здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), дороги, транспортные средства, спец. технику, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) производственному назначению. |
| ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО (ОТВ) | – | вещества, предназначенные для тушения пожаров (добавки специальные, повышающие эффективность тушения, пенообразователи для тушения пожаров, составы специальные газовые огнетушащие, порошки огнетушащие, составы огнетушащие аэрозольные, прочие огнетушащие вещества) [Перечень пожарно-технической продукции, утвержденный приказом МВД РФ от 18.06.1996 № 33]. |
| ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА | – | организации, оказывающие услуги ООО «РН-Ванкор» по тушению и предупреждению пожаров по договору. |
| ПОЖАР | – | неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. |
| ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ | – | специальные оборудование и приспособления, предназначенные для работ связанных с тушением пожара (водосборник, гидроэлеватор, рукавные головки и заглушки, головки муфтовые, головки переходные для соединения пожарных рукавов различных диаметров, лестницы пожарные, пожарные рукава напорные, разветвления рукавные, рукава всасывающие, стволы пожарные, и т.п.). |
| ПОЖАРНЫЙ ВОДОЁМ | – | специальный резервуар или открытый водоем предназначенный для хранения пожарного объема воды. |
| ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ | – | устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. |
| ПОЖАРНЫЙ КРАН – ПК | – | комплект, состоящий из клапана ПК, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также из пожарного рукава с ручным пожарным стволом. |
| ПОЖАРНЫЙ ЩИТ | – | вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара. |
| ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | – | техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре. |
| ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ | – | способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара. |
| ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ПОЛОСА | – | полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы [приказ Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов»]. Создается для остановки распространения лесного пожара, как преграда на пути продвижения огня. |
| ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели. |
| ЭВАКУАЦИЯ | – | процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЛОРИФЕР | – | это специальное переносное устройство, предназначенное для обеспечения теплообмена воздушного потока, подаваемого канальным вентилятором, за счет нагревания с помощью соприкосновения его с определенным количеством нагревающих элементов (электро-тэнов, открытых нагреваемых спиралей из нихромовой проволоки). |
| ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ | – | обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. |

## СОКРАЩЕНИЯ

| АПС | – | автоматическая пожарная сигнализация. |
| --- | --- | --- |
| АРМ | – | автоматизированное рабочее место. |
| АУПТ | – | автоматическая установка пожаротушения. |
| ББПГ | – | блок-боксы пожарных гидрантов. |
| ГГ | – | горючие газы. |
| ГЖ | – | горючие жидкости. |
| ГСМ | – | горюче-смазочные материалы. |
| ДВС | – | двигатель внутреннего сгорания. |
| ЗРА | – | запорно-регулирующая арматура. |
| КМ | – | класс пожарной опасности строительных материалов. |
| К0 | – | класс пожарной опасности строительных конструкций (непожароопасные). |
| ЛВЖ | – | легковоспламеняющиеся жидкости. |
| НПС | – | нефтеперекачивающая станция. |
| ОТВ | – | огнетушащее вещество. |
| ОШ | – | оперативный штаб. |
| ПК | – | пожарный кран. |
| ППВ | – | противопожарный водопровод. |
| ППЗ | – | противопожарные звенья. |
| ПО | – | подрядная организация. |
| ПТМ | – | пожарно-технический минимум. |
| ПУЭ | – | правила устройства электроустановок. |
| ПЩ | – | пожарный щит. |
| РИТС №1 | – | региональная инженерно-техническая служба № 1 центрального инженерно-технологического управления. |
| РИТС №2 | – | региональная инженерно-техническая служба № 2 центрального инженерно-технологического управления. |
| РИТС №3 | – | региональная инженерно-техническая служба № 3 центрального инженерно-технологического управления. |
| СОУЭ | – | система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |
| СППЗ | – | система противопожарной защиты. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) | – | структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении. |
| УРАСФ | – | Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор». |
| ЧС | – | чрезвычайная ситуация. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на объектах  Общества и обязательна для исполнения всеми рабочими, специалистами и руководителями Общества, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, временными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги и т.д.  по договору подряда на объектах Общества.

Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности, организацию работ по выполнению нормативных документов в области пожарной безопасности, предписаний, постановлений, представлений и иных законных требований Федерального государственного пожарного надзора, содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты определяется распорядительными документами по Обществу, должностными и производственными инструкциями.

Непосредственное руководство организацией работы по созданию и функционированию системы обеспечения пожарной безопасности в Обществе, улучшение противопожарного состояния объектов, разработку комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также  контроль за своевременным исполнением требований нормативных документов  по пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований Государственного пожарного надзора осуществляется заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

  - Порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей определяются приказом ООО «РН-Ванкор» «О порядке проведения противопожарных инструктажей работников ООО «РН-Ванкор».

Работники, не прошедшие в установленные сроки противопожарные инструктажи к работе не допускаются.

  - Работники подрядных организаций допускаются к проведению работ на объектах  Общества только после прохождения внепланового противопожарного инструктажа.  При проведении внепланового противопожарного инструктажа должны быть изучены требования настоящей инструкции, а также инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества. Инструктаж проводят должностные лица подрядных организаций, прошедшие обучение  и назначенные приказом подрядной организации ответственными за проведение противопожарных инструктажей. Отметки о прохождении внепланового противопожарного инструктажа делаются в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности Приложение 1 подрядной организации.

  - Порядок организации и прохождения ПТМ определяется распорядительными документами ООО «РН-Ванкор», Положение Компании № П3-05 Р-0061 «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании», Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждённые приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645.

Работники, не прошедшие обучение по ПТМ, к работе не допускаются.

  - Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

  - Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в настоящей инструкции, несут:

- должностные лица Общества в пределах их компетенции;

- лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в установленном порядке;

- должностные лица и работники подрядных организаций, выполняющие работы, оказывающие услуги (иное предусмотренное условиями заключенных договоров) на объектах Общества;

- учащиеся и студенты, проходящие производственное обучение или практику;

- другие работники Общества.

  - На закрепленных объектах и  территории руководители обязаны:

- Соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные настоящей инструкцией,  ФЗ и  другими нормативно-правовыми актами РФ в области пожарной безопасности, а также выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные планами, приказами, решениями, актами, предписаниями и поручениями вышестоящих руководителей;

- Вести документацию по обеспечению пожарной безопасности, а так же выполнять мероприятия по осуществлению контроля за состоянием систем противопожарной защиты в соответствии с Приложением 2;

- При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- Контролировать соблюдение подчиненными работниками требований пожарной безопасности, а также соблюдение и поддержание установленного противопожарного режима;

- Обеспечивать своевременное проведение противопожарных инструктажей и обучения подчинённого персонала мерам пожарной безопасности с  оформлением в установленном порядке соответствующих документов;

- Организовывать и контролировать проведение противопожарных тренировок, выполнять эвакуационные мероприятия при проведении тренировок по эвакуации из помещений, зданий;

- Организовывать проведение тренировки персонала объекта по выполнению алгоритма запуска АУПТ в дистанционном и ручном режиме не реже 1 раза в квартал, с отработкой действий, указанных в инструкции по ручному запуску систем пожаротушения объектов СП (имитационное занятие или практическое выполнение алгоритма без запуска ОТВ по решению руководителя);

- Сообщать в пожарную охрану о срабатывании СППЗ, а также сообщать о всех случаях неисправности СППЗ (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, автономные дымовые пожарные извещатели, система оповещения людей о пожаре) непосредственному руководителю, принимать меры по приведению в работоспособное состояние СППЗ;

- Проводить установление причин  ложного срабатывания (отказа) СППЗ с составлением акта Приложение 3. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по исключению случаев ложного срабатывания СППЗ;

- Проводить проверку случаев загораний, короткого замыкания, задымлений, оплавления электропроводов с привлечением заинтересованных (профильных) служб и составлением Акта по завершению проверки;

- Не производить действия, направленные на вывод из работоспособного состояния СППЗ, в том числе выводить из работоспособного состояния пожарные извещатели, оповещатели, или ограничивать зону их действия, путем заклеивания и закрывания различными предметами, либо действия повлекшие срабатывание (ложное) систем противопожарной защиты;

- Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»,  проектами освоения лесов и другими нормативно-правовыми актами РФ в области обеспечения пожарной безопасности в лесах. Соблюдать и контролировать соблюдение, в том числе курируемыми ПО требований пожарной безопасности согласно Приложение 4;

- Организовать обучение мотористов ППЗ;

- При заселении в общежитие обеспечить ознакомление (под роспись)  работников с памяткой Приложение 5, а также обеспечить ее наличие на информационных стендах и в номерах общежитий.

  - Работники обязаны:

- Знать и соблюдать на объектах Общества требования настоящей инструкции, выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные настоящей инструкцией,  ФЗ и  другими нормативно-правовыми актами РФ в области пожарной безопасности, а также выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные планами, приказами, протоколами, решениями, актами, предписаниями и поручениями вышестоящих руководителей;

- Соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, электроприборами (в том числе удлинителями), проведении работ с горючими, легковоспламеняющимися жидкостями и другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами, в целях исключения рисков возникновения загораний (пожаров);

- Знать и выполнять свои действия при обнаружении пожара или признаков горения (каждому работнику необходимо добавить номер вызова пожарной охраны в контакты мобильного телефона);

- Знать места нахождения ближайших к своему рабочему месту первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, пожарных кранов, средств связи, ручных пожарных извещателей и порядок пользования ими, а также места и порядок включения систем оповещения людей о пожаре; знать требования памятки Приложение 6;

- Сообщать о всех случаях неисправности систем противопожарной защиты (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, автономные дымовые пожарные извещатели, система оповещения людей о пожаре) непосредственному руководителю или лицу назначенному ответственным за пожарную безопасность на объекте;

- Не производить действия, направленные на вывод из работоспособного состояния систем противопожарной защиты, в том числе выводить из работоспособного состояния пожарные извещатели, оповещатели, или ограничивать зону их действия, путем заклеивания и закрывания различными предметами, либо действия повлекшие срабатывание (ложное) систем противопожарной защиты;

- Выполнять эвакуационные мероприятия при проведении тренировок по эвакуации из помещений, зданий.

  - В отношении каждого здания, сооружения Общества, должна быть разработана и утверждена руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна храниться на объекте СП Общества.

  - Инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть согласованы с руководящим составом подразделения пожарной охраны объекта.

  - Порядок создания и деятельности объектовых противопожарных звеньев, содержания пожарно-технического вооружения и оборудования противопожарных звеньев устанавливается Положением ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-0005 ЮЛ-583  «О противопожарных звеньях».

# СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

  - Территория объектов Общества в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, установками и открытыми складами должна быть очищена от мусора, производственных отходов, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры из негорючих материалов, а  затем вывозить. Складирование мусора вне контейнеров либо переполнение контейнеров мусором категорически запрещается.

  - Площадки для сбора мусора следует размещать на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и открытых складов либо у противопожарных стен (не имеющих дверных, оконных, технологических проемов). Ответственность за своевременную уборку и вывоз мусора, отходов и т.п., хранящихся вне специально оборудованных для этих целей площадок, возлагается на закрепленных за территорией должностных лиц (по раскреплённым зонам ответственности), а при проведении ремонтно-строительных работ – на руководителя подрядной организации, производящей работы и руководителя СП - куратора договора с данной подрядной организацией.

  - Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

  - Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. Руководитель подразделения, производящего работы, связанные с перекрытием дорог, проездов, ограничением подъездов пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям, обязан об этом немедленно сообщить в пожарную часть и организовать установку указателей направления объездов либо устройство переездов через ремонтируемые участки и подъездов к водоисточникам.

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории объектов СП площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами,  исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

Работникам СП и ПО запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.

  - Размещение на территории подрядной организации складов хранения ГСМ производится только после согласования места размещения с руководящим составом подразделения пожарной охраны объекта Общества.

  - На территории объектов Общества запрещается:

- пользоваться открытым огнём, производить любые пожоги (сжигание) мусора, ЛВЖ и ГЖ, горючих материалов;

- оставлять без присмотра либо хранить вне складских помещений (специально оборудованных площадок) емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, баллоны с горючими газами.

  - Курение, в том числе электронных сигарет, электронных систем нагревания табака, вейпов на территории и в помещениях разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. В иных местах курение, в том числе электронных сигарет, электронных систем нагревания табака  (вейпов), запрещено.

Специально выделенное место для курения должно быть оборудовано металлической пепельницей (урной, ведром с водой), огнетушителем,  искусственным освещением (в темное время суток) и обозначаться табличкой «Место для курения», либо соответствующим знаком Приложение 7.

Список мест для курения и лиц, ответственных за их содержание должен быть утвержден организационно-распорядительным документом по Обществу, с составлением схемы расположения мест для курения, которая согласовывается с подразделением пожарной охраны.

  - Временные здания и сооружения, вахтовые поселки и базы подрядных организаций должны располагаться на подготовленной площадке в соответствии со схемой размещения сооружений и оборудования, включая временные здания (вагон – дома), размещения пожарного инвентаря, средств звуковой сигнализации для оповещения о пожаре, стоянки автотранспорта. На разработанных схемах также указывается следующая информация: противопожарные расстояния между объектами; проезды между объектами; противопожарные расстояния до близстоящих объектов на прилегающих территориях (объектами соседствующих организаций); для вновь разработанных схем также указывается степень огнестойкости объектов, класс конструктивной пожарной опасности, категория по взрывопожарной и пожарной опасности для зданий складского и производственного назначения.

Разработанные схемы должны быть  согласованы с руководящим составом пожарной охраны объекта, руководителем СП (не ниже уровня начальника управления) являющегося куратором договора с подрядной организацией и утверждены руководителем подрядной организации Приложение 8.

При въезде на территорию временного жилого поселка подрядной организации устанавливается  информационный  щит со схемой расположения зданий и сооружений, указанием наименования подрядной организации, фамилия, имя, отчество ответственного лица и его контактные телефоны.

  - Временный жилой поселок должен быть обеспечен:

- первичными средствами пожаротушения, позволяющими потушить наиболее сложный пожар;

- при количестве мобильных зданий (вагон-домов) от 10 и более запасом воды для нужд пожаротушения (емкостями противопожарного запаса воды объемом из расчета 0,5м3 на каждое мобильное здание) и необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием для подачи воды на тушение пожара;

- средствами звуковой сигнализации для оповещения о пожаре.

Емкости противопожарного запаса воды должны иметь устройства для забора воды пожарными автомобилями (мотопомпами), иметь утепление и устройство обогрева, предотвращающее замерзание воды в зимний период.

Удаленные объекты, до которых  отсутствует наземное транспортное сообщение, необходимо обеспечивать емкостями противопожарного запаса воды объемом не менее 5м3, и пожарной мотопомпой (производительностью не менее 7л/с.), оборудованной не менее двумя рукавами (количество рукавов должно быть достаточно до самого удаленного вагон-дома) и стволом, для возможного тушения пожара, а при наличии складов ГСМ, дополнительно обеспечивать объект пенообразователем в соответствии с Таблицей 1 и пожарно-техническим вооружением для подачи пены (пеносмесители, пеногенераторы, ручные пожарные стволы с эжектирующими устройствами и т.д) на тушение возможного пожара.

Таблица 1

Количество пенообразователя для тушения нефтепродуктов складов ГСМ по площади

| Площадь обвалования склада ГСМ, м2 | от 20-120 | 121-240 | 241 и более |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество пенообразователя, л | 650 | 1300 | 2000 |

Руководитель подрядной организации на удаленных объектах обеспечивает создание добровольной пожарной команды (дружины) в соответствии с Федеральным законом «О добровольной пожарной охране» №100-ФЗ от 06.05.2011, либо аналогичных нештатных формирований, реализующих мероприятия по предупреждению и тушению пожаров и загораний Перечень оборудования и оснащения добровольной пожарной команды (дружины), расположенных на территории подрядных организации,  согласовывается с Заказчиком.

  - Временные здания и сооружения на территории эксплуатируемых объектов Общества устанавливаются на подготовленной площадке в соответствии со схемой размещения, согласованной с руководителем СП, ответственным за содержание занимаемой территории, руководящим составом пожарной охраны объекта, блоком энергетики и утверждены ЗГД по направлению деятельности. Требования к схеме изложены  в п.4.8 Инструкции.

  - Все перемещения временных зданий и сооружений по территории Общества допускается только при условии согласования с руководящим составом пожарной охраны объекта, блоком энергетики, РИТС №1, РИТС №2, РИТС №3 и внесения соответствующих изменений в схему (при наличии).

  - На объектах Общества, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к объектам и водоисточникам в целях пожаротушения.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова  руководители СП и подрядных организаций, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

  - Обвалование или ограждающая стена складов ГСМ и резервуарных парков должны содержаться в исправном состоянии. Нарушение целостности обвалования не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Планом производства работ, разработанным и согласованным в установленном порядке.

  - При въезде на территорию опасных производственных объектов и объектов со зданиями, сооружениями и наружными установками с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В1-В4, должны быть установлены запрещающие знаки «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить», предупреждающие знаки «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» - в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 (Р01, Р02, W01 соответственно).

# СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

  - Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

  - Снаружи на входных дверях производственных и складских помещений (пожарных отсеков), а также у наружных технологических установок и сооружений в зоне их обслуживания на видном месте, открытых складов, указывается наименование помещения или наружной установки, категория по взрывопожарной или пожарной опасности (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности), класс пожароопасной или взрывопожароопасной зоны (глава 5,7 и 8  Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Приложение 9, а также фамилии и телефоны лиц, ответственных за противопожарное состояние.

  - В помещениях категории А, Б, В по пожарной опасности и возле оборудования, в котором обращаются взрывопожароопасные и легковоспламеняемые вещества, устанавливаются знаки  безопасности.

Руководитель СП (ПО) обеспечивает наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения  Приложение 7.

  - Руководитель СП, являющийся владельцем объекта, обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АУПТ, АПС, систем противодымной защиты, СОУЭ,  противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки Приложение 10.

Проверки систем и средств противопожарной защиты следует проводить при участии представителей пожарной охраны объекта.

  - При монтаже, ремонте и техническом обслуживании систем и средств противопожарной защиты объекта должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, а также Положение ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583  «Эксплуатация, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией». Регламентные работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты составляются в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте должна храниться техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (допускается наличие в электронном виде при обеспечении постоянной доступности и сохранности).

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель СП обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке с оформлением соответствующего акта Приложение 11.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в раздел 8 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

  - Руководитель СП обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (АПС, АУПТ, систем противодымной защиты, СОУЭ), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

План-график разрабатывается организацией, СП Общества, обслуживающими системы противопожарной защиты. Разработка плана-графика по выполнению ремонтных работ, проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений для объектов Общества, переданных в аренду, входит в обязанности арендаторов (если иное не предусмотрено договором аренды).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель СП, являющийся владельцем объекта, принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров, информирует пожарную охрану объекта.

Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автономных пожарных извещателей осуществляются с учетом инструкции изготовителя на указанные  технические средства, Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-89686 ЮЛ-583 «По эксплуатации установок автоматической пожарной сигнализации (извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные).

Информация о работах по техническому обслуживанию и ремонту АУПТ, АУПС, СОУЭ, вносится в раздел 8 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

  - На объекте должна вестись документация по эксплуатации установок пожарной автоматики Приложение 13.

  - Должностное лицо обеспечивает наличие  на объектах указанной в Приложении 13 эксплуатационной (технической) документации.

  - Диспетчерский пункт (ПСЧ пожарной части, АРМ оператора, пост охраны, выполняющий функции пожарного поста) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями, из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

  - При эксплуатации объекта защиты руководитель СП обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки Приложение 14 состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.

Руководитель СП обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования, повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель СП обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Информация о состоянии огнезащитной обработки строительных конструкций и оборудования вносится в раздел 10 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

  - Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.

  - Руководитель СП обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время. Организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре,  ограждений на крышах, в соответствии с ГОСТ Р 53254 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», с составлением соответствующего протокола испытаний  Приложение 15 и внесением информации в раздел 1 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

На всех лестницах и ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) должна быть выполнена в соответствии с Приложением 16.

Информация о неисправных наружных лестницах или ограждениях кровли (не прошедших испытаний) должна быть доведена в обязательном порядке до подразделения пожарной охраны, в районе выезда которой находится объект.

  - В зданиях, сооружениях, помещениях запрещается:

    - Хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

    - Использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

    - Снимать либо фиксировать в открытом состоянии предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

    - Загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

    - Устраивать в лестничных клетках кладовые, и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

    - Проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи и т.д.);

    - Размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

    - Устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

    - Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

    - Эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

    - Использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территориях Общества;

    - Проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

    - Производственные помещения и оборудование необходимо периодически очищать от горючей пыли и других горючих отходов. Сроки очистки устанавливаются технологическими регламентами или цеховыми инструкциями по эксплуатации оборудования;

    - Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

    - Проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

  - Двери чердачных помещений, технических этажей  и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.

Руководитель СП, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

  - Двери лестничных клеток, помещений защищённых установками пожаротушения должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками).

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Эвакуационное освещение в зданиях с массовым пребыванием людей должно находиться в исправном, работоспособном состоянии при отключении основного источника питания (электроснабжения).

  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

    - Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации, либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

    - Размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

    - Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

    - Фиксировать самозакрывающиеся (противопожарные или противодымные двери) двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

    - Закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

    - Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

    - Изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами;

    - Закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

  - В зданиях и сооружениях в  которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), номерах гостиниц и общежитий, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах Приложение 17:

- 600х400 мм для этажных и секционных планов эвакуации;

- 400х300 мм для локальных планов эвакуации.

  - На объекте с круглосуточным пребыванием людей (гостиницы, общежития) должны быть разработаны инструкции, определяющие действия персонала при возникновении пожара в дневное и ночное время, по которым не реже одного раза в полугодие проводятся (руководителем данного подразделения) практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Руководитель СП (подрядной организации) организует разработку Памятки «Требования пожарной безопасности в общежитиях, порядок действий при эвакуации из зданий общежитий» Приложение 18 и обеспечивает их размещение на видных местах в каждой комнате общежития, гостиницы.

  - Объекты с круглосуточным (гостиницы, общежития) и массовым  пребыванием людей должны быть обеспечены телефонной связью, электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного и 1 фонаря на 50 человек), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.

Руководитель СП обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в раздел 2 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

  - В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

  - В жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных комнат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования (СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013).

  - В номерах гостиниц и общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.

  - В зданиях с массовым пребыванием людей (50 человек и более) не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре с участием представителей пожарной охраны объекта либо работников УРАСФ. По результатам практической тренировки оформляется оценочный лист Приложение 19.

  - Все прибывающие в гостиницу, общежитие граждане должны быть ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности.

  - В гостиницах и общежитиях, предназначенных для проживания иностранных граждан, памятки о мерах пожарной безопасности должны выполняться на нескольких языках.

  - В жилых комнатах общежитий, гостиниц запрещается пользоваться кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками, микроволновыми печами, удлинителями.

  - Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, должно быть указано в инструкции о мерах пожарной безопасности объекта.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, осуществляет контроль за количеством людей, находящихся на объекте.

  - Ввод кабеля в здание и проходы через перегородки осуществляется через изоляционные трубы.

В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность замены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

  - Руководитель СП  обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

# ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕННЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

  - Временные здания и сооружения допускается располагать группами не более 10-ти в группе и площадью не более 800м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15м.

Требования пожарной безопасности при размещении вагон-городков указаны в Приложении 20. Данные требования к размещению и эксплуатации временных зданий и сооружений являются обязательными.

  - Временные здания и сооружения должны устанавливаться на расстоянии не ближе 15 м от зданий, сооружений, установок и открытых складов Общества, если иное не определено нормативными документами по пожарной безопасности.

  - На дверях (снаружи) временных зданий, сооружений должны быть указаны наименование организации, наименование объекта, фамилия должностного лица, ответственного за противопожарное состояние и его телефон. На дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности), дополнительно размещаются таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Временные здания и сооружения должны быть укомплектованы порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание (сооружение). Помещения, находящихся в зоне ответственности блока энергетики, а также помещения аппаратных (серверных) должны быть обеспечены хладоновыми или углекислотными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг. (ОУ-5). Огнетушители должны располагаться на видных и легкодоступных местах.

  - Мобильные здания (вагон-дома) должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным  выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. При невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализации должны быть смонтированы автономные пожарные извещатели из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания (вагон-дома), за исключением тамбуров площадью менее 1м2, при условии отсутствия в тамбуре электрообогревателей и другого электрооборудования.  Установка, наладка и испытание системы автоматической (автономной) пожарной  сигнализации и системы оповещения людей при пожаре  должны осуществляться с наличием акта приемки в представляемой на мобильное здание (вагон-дом) документации.

  - Класс пожарной опасности строительных материалов внутренней отделки мобильных зданий (вагон-домов) должен быть не хуже КМ2, класс пожарной опасности строительных конструкций не хуже К0. Свойства пожарной опасности строительных материалов должны быть подтверждены соответствующими сертификатами. При использовании отделочных материалов из дерева обязательна заводская огнезащитная пропитка деревянных элементов не ниже I группы огнезащитной эффективности.

  - Внутри мобильного здания на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).

  - На объекте должен храниться 10% запас автономных пожарных извещателей (но не менее 2 штук) и элементов питания к ним.

  - Запрещено применение внешних и внутренних решеток на дверных и оконных проемах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода.

  - Запрещается устройство сушилок (в том числе для обуви) и вешалок для одежды, гардеробов, а также хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов в тамбурах, располагающихся у выходов из зданий, за исключением специальных ниш в тамбурах выполненных производителем вагон-домов и оборудованных вешалками.

  - Сушка одежды и обуви должна осуществляться в специально приспособленных для этих целей помещениях с применением водяных калориферов либо систем воздушного отопления, с соблюдением требований Приложение 21.

  - При определении требований пожарной безопасности для временных/мобильных бань и саун,  необходимо руководствоваться Приложением 22.

  - Эксплуатация временных зданий и сооружений, подключение к электроснабжению производится при наличии утвержденной и согласованной схемы размещения временных зданий и сооружений, эксплуатационного паспорта (паспорта завода-изготовителя), акта проверки сопротивления изоляции внутренней электропроводки и штатного электрооборудования, после комиссионного осмотра представителями блока энергетики Общества и пожарной охраны объекта, с составлением акта.

  - Внутреннее и наружное электроснабжение должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

  - Подключение и электрическая проводка в мобильном здании (вагон-доме) должна выполняться с применением электрической сети системы TN-S кабелем с медными жилами в двойной изоляции. Ввод кабеля в здание и проходы через перегородки осуществляется через изоляционные трубы. Сечение электрических проводов должно подбираться на основании ПУЭ.

В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность замены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.

Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.

Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.

Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

  - Прокладка внутри мобильных зданий дополнительных электропроводов, монтаж дополнительных штепсельных розеток, соединительных коробок, не предусмотренных заводом изготовителем, допускается в исключительных случаях. Данные работы должны проводиться квалифицированным электротехническим персоналом, согласно электрических схем, согласованных с блоком энергетики Общества.

  - В групповых сетях питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30мА. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью (в зоне  ванных и душевых помещений). Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

  - Номинальный ток срабатывания аппаратов защиты электрооборудования не должен превышать 20% максимальных токов потребления электропотребителей.

  - Отопление мобильных зданий (вагон-домов) должно осуществляться электрическими обогревателями с терморегулятором (тепловым реле) заводского исполнения (за исключением масляных). Электрическое питание системы отопления должно осуществляться отдельной электрической цепью с собственным аппаратом защиты.

В случае монтажа тепловых завес и  других электронагревательных приборов на горючих строительных конструкциях, следует защитить горючее основание листовым металлом по подкладке из негорючего теплоизоляционного материала толщиной не менее 4 мм. выступающим за границы нагревательного прибора не менее 0,1 м.

На объекте должны быть паспорта заводов-изготовителей (инструкции по эксплуатации) на электрические обогреватели. По истечении рекомендуемого срока, указанного в паспорте завода-изготовителя (инструкции по эксплуатации) необходимо своевременно производить замену на электрические обогреватели заводского исполнения (за исключением масляных) с терморегулятором (тепловым реле). Эксплуатация электрообогревателей с истекшим сроком эксплуатации запрещается.

  - Устройство печного отопления во временных зданиях и сооружениях  не допускается.

  - Величина тока потребляемого электрическим прибором не должна превышать номинальный ток  штепсельной розетки и максимальный длительно допустимый ток кабелей и электропроводки. Автоматические выключатели должны обеспечивать селективность защиты.

  - Внутреннее освещение в мобильных зданиях (вагон-домах) должно быть только заводского исполнения с использованием светильников со степенью защиты от внешних воздействий не менее IP31 по ГОСТ  14254, для помещений с повышенной влажностью (душевые, бани, сауны) не менее IP54. Запрещено эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

  - На объекте должно быть назначено распорядительным документом (приказ, распоряжение) ответственное лицо за техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт электрооборудования (электропроводка, электрообогреватели, осветительное оборудование и т.п.), должно быть организовано техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт электрооборудования. Руководителем объекта должен быть разработан и утвержден график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Результаты ТО и ППР должны оформляться соответствующим  документом, подтверждающим выполнение работ в соответствии утвержденным графиком.

  - Не эксплуатируемые мобильные здания (находящиеся на консервации), должны быть отсоединены от электричества, закрыты на замок и опечатаны.

  - Ввоз мобильных зданий и сооружений на территорию Ванкорского и Ямальской группы месторождений запрещен без реализации Требований пожарной безопасности согласно Приложения 23.

Порядок ввоза мобильных зданий и сооружений на территорию Ванкорского и Ямальской группы месторождений определен Приложением 24.

  - Мобильное здание (вагон-дом) должно иметь независимое заземление. Сопротивление изоляции электропроводки, заземлителей и молниеотводов мобильных зданий не должна быть ниже 0,5 МОм при измерении мегомметром на 1000В.

  - Лестницы и площадки  входной группы должны иметь перила и ограждения. Ступени и настилы должны быть выполнены из материалов, исключающих проскальзывание обуви при передвижении персонала.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ХРАНЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯМ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - В помещениях складского назначения вещества и материалы должны храниться с учетом их пожароопасных и физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

Запрещается совместное хранение с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука (авторезиной, резинотехнических изделий) каких-либо других веществ и материалов.

    - Хранение материалов должно осуществляться на стеллажах. При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабеля. Напротив дверных проемов следует устраивать продольные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

    - Аппарат для отключения электроснабжения склада должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, а для сгораемых зданий складов – на отдельно стоящей опоре, заключенной в шкаф или в нишу, либо разработаны мероприятия по обесточиванию объекта посредством отключения линии ввода от питающей  электрической сети.

    - Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли и другая тара) с ГЖ и ЛВЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

    - В помещениях складского назначения запрещается:

- Хранить (в том числе и временно) материалы между стеллажами;

- Хранить материалы на расстоянии менее 0,5 м от светильников с лампами накаливания;

- Разливать и приготавливать рабочие смеси горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.);

- Применять дежурное освещение, использовать газовые плиты, эксплуатировать электронагревательные и бытовые электроприборы;

- Организовывать стоянку и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств;

- Оставлять по окончании рабочей смены включенным электрооборудование.

    - Помещения складского назначения должны отделяться от других помещений противопожарными преградами (противопожарными перегородками, перекрытиями, дверьми и т. п.).

    - Не допускается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

    - Через складские помещения не допускается прокладка транзитных электросетей, а также трубопроводов для транспортирования горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

    - При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 метров.

    - Не допускается хранить в межсвайном пространстве складских, производственных и вспомогательных зданий лаки, краски, карбид кальция, баллоны с газом, ЛВЖ и ГЖ и другие пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы.

    - Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

    - Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов.

Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

## СКЛАДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

    - Устройство складов должно отвечать требованиям действующего законодательства РФ и локальных нормативных документов Компании, Общества.

    - Открытые склады ЛВЖ и ГЖ следует размещать на площадках, имеющих более низкие отметки, чем отметки производственных цехов и соседних объектов. Площадки должны иметь ограждения (обвалования), препятствующие растеканию жидкостей в случае аварии.

    - Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии.

    - Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований;

- установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

- слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

    - На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

- дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей;

- при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки ото льда, их отогрев производится только пожаробезопасными способами;

- отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование;

- хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться;

- запрещается разливать нефтепродукты, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

    - В хранилищах нефтепродуктов бочки следует укладывать осторожно пробками вверх, нельзя допускать ударов бочек. Запрещается производить разлив нефтепродуктов, хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилище.

    - Сливные и наливные трубопроводы и стояки должны подвергаться регулярному осмотру и предупредительному ремонту. Обнаруженная в сливно-наливных устройствах течь должна быть немедленно устранена. Если это невозможно, неисправная часть сливного устройства должна быть отключена.

    - Автоцистерны, перевозящие ЛВЖ и ГЖ, должны быть оборудованы надежным заземлением, а выхлопные трубы выведены под радиатор и оборудованы искрогасителями.

    - Сливно-наливные площадки должны быть оборудованы заземляющими устройствами и  устройством контроля цепи заземления.

    - Хранимый нефтепродукт в таре (ёмкости) должен быть защищён от солнечного и иного теплового воздействия.

    - На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 45 °С и ниже.

    - Расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов нефтепродуктов предприятий принимаются по таблице 5 Приложение 8, а до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, по таблице 7 Приложение 8.

## СКЛАДЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

    - Обслуживающий персонал складов должен знать правила безопасности при хранении химических веществ и реактивов.

    - На складах должен быть разработан план размещения химических веществ с указанием их наиболее характерных свойств (огнеопасные, ядовитые, химические активные и т.п.).

    - Химические вещества следует хранить по принципу однородности в соответствии с их физико-химическими и пожароопасными свойствами. С этой целью склады разбиваются на отдельные помещения (отсеки), изолированные друг от друга глухими несгораемыми стенами (перегородками).

    - На складах химических веществ не разрешается проводить работы, не связанные с хранением химических веществ.

    - Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) допускается хранить только в строгом соответствии с существующими для них специальными правилами.

    - Работы с химическими веществами следует производить аккуратно, чтобы не повредить укупорку. На каждой таре с химическим веществом должна быть надпись или бирка с его названием.

    - Химические реактивы, склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или способные образовать взрывоопасные смеси, следует хранить в особых условиях, полностью исключающих возможность такого контакта, а также влияния чрезмерно высоких температур и механических воздействий.

    - В полной изоляции от других химических веществ и реактивов необходимо хранить сильно действующие окислители (хлорат магния, хлорат-хлорид кальция, перекись водорода и др.).

    - Расфасовывать химические вещества следует в специальном помещении. Пролитые и рассыпанные вещества необходимо немедленно удалять и обезвреживать. Упаковочные материалы (бумага, стружки, пакля, вата и т. п.) должны храниться в специальном помещении.

    - В помещениях, где хранятся химические вещества, способные плавиться при пожаре, необходимо предусматривать устройства, ограничивающие свободное растекание расплава (бортики, пороги с пандусами и т. п.).

    - Бутыли, бочки, барабаны с реактивами устанавливают на открытых площадках группами не более 100 в каждой, с разрывом между группами не менее 1 м. В каждой группе следует хранить продукцию только определенного вида, о чем делаются соответствующие указательные надписи (таблички). Площадки необходимо хорошо утрамбовать и ограждать барьерами. Бутыли с реактивами на открытых площадках должны быть защищены от воздействия солнечных лучей.

    - Для хранения азотной и серной кислот должны быть приняты меры к недопущению соприкосновения их с древесиной, соломой и прочими веществами органического происхождения.

    - В складах и под навесами, где хранятся кислоты, необходимо иметь готовые растворы мела, извести или соды для немедленной нейтрализации случайно пролитых кислот, Места хранения кислот должны быть обозначены.

    - Автотранспорт, используемый для погрузочно-разгрузочных работ, нельзя оставлять на территории складов после окончания работы.

## МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ

    - Хранить в складе различные материалы и изделия нужно по признакам использования однородности гасящих средств (вода, пена, газ) и однородности возгорания материалов.

    - Для отопления конторских помещений допускается применять безопасные электронагревательные приборы заводского изготовления.

    - Не допускается установка в материальных складах газовых плит, бытовых электронагревательных приборов и печей.

    - Хранение грузов и погрузочных механизмов на рампах складов не допускается. Материалы, разгруженные на рампу, к концу работы склада должны быть убраны.

    - Товары на складах, хранящиеся на стеллажах, должны укладываться в штабеля. Против дверных проемов склада должны быть предусмотрены проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

    - Механизмы для загрузки и разгрузки складов и шланговые кабели электропогрузчиков должны быть в исправном состоянии.

    - Заведующий складом (кладовщик) перед концом работы должен обойти все помещения и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

    - Запрещается в помещениях материальных складов стоянка электрокар, автопогрузчиков и прочей техники с двигателями внутреннего сгорания.

## СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ ГАЗА

    - Окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами.

    - При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов.

    - Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

    - Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей.

    - При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.

    - При обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место.

    - На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

    - Полы в месте хранения баллонов с горючим газом должны быть выполнены из материала, не образующего искрообразование при ударе о них металлических предметов.

    - Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону.

    - Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов (клетей) с горючим газом не разрешается.

    - Расстояние от складов (контейнеров) для хранения баллонов с горючими газами до административных зданий должно составлять: не менее 20м. при вместимости не более 20 шт.,  не менее 30м. при вместимости более 20 шт.

    - Помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

    - На помещениях складов с горючим газом должны быть размещены предупреждающие таблички «Огнеопасно».

На помещениях складов с кислородом  должны быть размещены предупреждающие таблички «Маслоопасно».

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ  ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

    - При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования правил и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации по их транспортировке.

    - Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями.

    - Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.

    - Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.

    - Запрещается погрузка в один вагон или контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к совместной перевозке.

    - При погрузке в контейнеры,  ящики с кислотами ставятся в противоположную сторону от ящиков с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

    - На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

    - Руководитель СП обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов:

- специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими;

- первичными средствами пожаротушения;

- исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.

    - Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.

    - Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и т.п.), подаваемые под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от посторонних веществ.

    - При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.

    - При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

    - Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

    - Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества, и материалы следует надежно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении.

    - При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

- люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества должны быть в исправном техническом состоянии.

    - Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью необходимо проверить исправность имеющегося замерного устройства.

    - По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить остатки веществ и мусор.

    - Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене.

    - Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы.

    - Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов в заземлённой оплётке (медный проводник).

    - При эксплуатации автозаправочных станций должны быть выполнены требования главы XVII. Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 № 1479,  Правил устройства электроустановок, а также других действующих правил и норм.

## ПОМЕЩЕНИЯ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА

    - Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 единиц должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации.

    - Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.

    - В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояния между автомобилями;

- загромождать въездные ворота и проезды;

- производить кузнечные термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

- хранить материалы, тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

- устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ, ГЖ, а также ГГ.

    - Не допускается эксплуатация автотранспортных средств со следами замазученности ДВС, узлов и агрегатов, подтёков масла, ЛВЖ, ГЖ.

    - Выхлопная система автотранспортных средств эксплуатируемых на территории площадок взрывопожароопасных объектов, должна быть оборудована исправным искрогасителем заводского изготовления. Не допускается эксплуатация автотранспортных средств, без искрогасителей.

    - Укрытие двигателей внутреннего сгорания, горючими материалами запрещено, допускается применение специальных несгораемых одеял заводского изготовления.

    - Конструктивное изменение электрических схем автотранспортных средств (установка автомагнитол, электро-подогревателей ДВС, электрообогревателей салонов, дополнительных фар освещения и т.д.) допускается только с письменного согласования механика автотранспортного предприятия. Дополнительно установленное оборудование в обязательном порядке должно обеспечиваться устройствами для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок (калиброванные плавкие вставки). Применение некалиброванных плавких вставок запрещено.

    - Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, - двумя аналогичными огнетушителями.

    - Автотранспортные средства для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой более 7,5 т должны быть оснащены двумя порошковыми с зарядом не менее 5 кг (5л), огнетушителями. При этом один должен находиться на шасси, а другой - на цистерне или в кузове с грузом.

    - Допускается применять на автотранспортных средствах углекислотные (газовые) огнетушители, если они имеют огнетушащую способность по классу пожара В, не ниже, чем указанные в п.п. 7.7.8, 7.7.9. При этом размещение огнетушителей на АТС должно исключать возможность их нагрева свыше плюс 50 °С.

    - Автотранспортные средства, работающие на сжиженном газе, должны быть оснащены огнетушителями, предназначенными для ликвидации пожаров класса С.

    - В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен располагаться в кабине, другой - в салоне или кузове.

    - Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.

    - На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.).

    - Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.

    - Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о препятствие.

    - Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца.

# ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ, ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКАМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

  - Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Соединения, оконцевания и ответвления жил электрических проводов, кабелей необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки, специальных зажимов, болтового соединения.

  - Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами, горючих веществ, материалов и изделий.

  - Электродвигатели,  провода (кабели), распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

  - Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, системы противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

8.6.1 Использовать электронагревательные приборы отопления и электроприборы мощностью 0,4 кВт и более, за исключением входящих в проектную (заводскую) комплектацию сооружения (здания, помещения), без получения разрешения приложение 25, подписанного руководителем объекта (подрядной организации), согласованного с энергослужбой объекта и руководством пожарной охраны;

    - Использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствие с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией и со следами термического воздействия;

    - Пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

    - Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

    - Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

    - Применять нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

    - Размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

    - Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

    - Допускать сушку вещей на электрообогревательных приборах;

    - При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

    - Применять временную проводку, удлинители во временных зданиях, за исключением сетевых фильтров для подключения оргтехники и измерительного оборудования;

    - Размещать (устанавливать) электронагревательные приборы на расстоянии указанном в паспорте на прибор, но не менее чем на 0,2 м от  горючих конструктивных элементов здания (строения), горючих и трудногорючих материалов, оборудования, мебели и других предметов;

    - Использование электрических калориферов в помещениях для обогрева рабочих;

    - Устраивать в ДЭС, закрытых распределительных устройствах и подстанциях кладовые, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами, за исключением специально предназначенных для этих целей помещений, или переоборудованных в установленном порядке;

    - Использование внешнего аккумулятора Power bank имеющего неисправности, видимые повреждения, а также  без наличия паспорта (руководства по эксплуатации) на изделие и сертификата соответствия;

    - Прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

  - ДЭС с топливным баком (ёмкость дизельного топлива) объёмом более 1м3 должна иметь аварийный слив в аварийный резервуар, находящийся на расстоянии не менее 1м. от стен ДЭС, рассчитанный на 100% топливного бака. Аварийные трубопроводы, соединяющие расходный резервуар ДЭС с аварийным резервуаром должны быть оборудованы запорным устройством, установленным вне здания ДЭС.

  - При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должны производиться замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а в помещениях с высокими температурами, влажными процессами или с наличием агрессивных сред – не реже одного раза в год.  Результаты замеров оформляются соответствующим (протоколом) актом.

  - Разрешение на использование электрических и электронагревательных приборов (п.8.6.1) приложение 25 согласовывается пожарной охраной объекта при предоставлении актов (протоколов) замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, выданных аккредитованной электротехнической лабораторией.

Разрешение выдаётся на срок действия замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования.

  - При эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования должны вестись паспорта индивидуальной эксплуатации, например в виде отдельных карт, в которых наряду с паспортными данными должны отмечаться результаты ремонтов, профилактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты (ширина и длина щели, значение избыточного давления и др.), неисправности и дефекты.

  - Ремонт и замена электрооборудования и электрических сетей зданий (помещений) должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответственные удостоверения и допуски.

  - На электростанциях и электротехнических объектах в местах установки мобильной пожарной техники оборудуются и обозначаются места заземления пожарной техники. Места заземления мобильной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны.

  - При определении требований пожарной безопасности на объектах энергетики Общества руководствоваться Руководящим документом «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» РД 153-34.0-49.101-2003.

  - В местах установки электроприборов (электрочайник, холодильник, микроволновая печь) на видных местах должны быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности при пользовании электроприборами Приложение 26, Приложение 27, Приложение 28. Требования, изложенные в памятках обязательны для выполнения.

  - На объекте (в том числе в помещениях, кабинетах и т.д.) допускается применение электрических обогревателей с терморегулятором (тепловым реле) заводского исполнения, за исключением масляных, с учетом п.8.6.1 и п.8.9 настоящей Инструкции.

На объекте должны быть паспорта заводов-изготовителей (инструкции по эксплуатации) на электрические обогреватели. По истечении рекомендуемого срока, указанного в паспорте завода-изготовителя (инструкции по эксплуатации) необходимо своевременно производить замену на электрические обогреватели заводского исполнения с терморегулятором (тепловым реле). Эксплуатация электрообогревателей с истекшим сроком эксплуатации запрещается.

  - Электроустановки зданий и входящее в них электрооборудование не должно представлять опасности по возникновению пожара для расположенных вблизи него другого оборудования и материалов.

Электрооборудование, входящее в состав электроустановок, должно удовлетворять требованиям, установленным для него в соответствующих государственных стандартах.

  - Материалы ограждений, установленных вокруг электрооборудования при его монтаже, должны выдерживать максимальные температуры, которые могут возникнуть при работе электрооборудования.

Горючие материалы не должны применяться для устройства таких ограждений, если только не будут приняты меры, предупреждающие их возгорание, например покрытие несгораемыми или трудносгораемыми веществами с низкой теплопроводностью.

# ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

  - Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

В каждом цехе должны быть данные о показателях пожарной опасности, применяемых в технологических процессах веществ и материалов.

  - При работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках или указанных в сопроводительных документах.

  - Совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы (смеси), не допускается.

  - Технологическое оборудование должно соответствовать проектной документации, его работа и нагрузки должны отвечать требованиям паспортных данных и технологических инструкций и регламентов.

  - Оборудование и трубопроводы перед приемом в них нефти и нефтепродуктов должны быть освобождены от воздуха путем продувки инертным газом или водяным паром.

  - Все аппараты и трубопроводы установки перед пуском после ремонта должны быть опрессованы на герметичность. Пуск и остановка установки должны производиться в точном соответствии с производственным регламентом.

  - Пуск и работа установок (оборудования) с неисправными предусмотренными проектом системами пожарной сигнализации и пожаротушения запрещается.

  - Изменение температуры и давления в аппаратах (сосудах, работающих под давлением) должны производиться плавно. Скорость изменения температуры и давления в аппаратах определяется регламентом или руководством (инструкцией) по эксплуатации, включенной в паспорт аппарата (сосуда, работающего под давлением).

  - Подъем температуры выше 100°С внизу аппаратов (колонны, емкости и т.д.) без предварительного спуска воды из них не допускается.

  - Пользоваться ломами и трубами при открывании задвижек, вентилей и других запорных приспособлений во время работы установки запрещается.

  - Вытеснение воздуха из аппаратов во время их пуска в эксплуатацию в факельный трубопровод запрещается.

  - Дренирование сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ из трубопроводов и аппаратов необходимо осуществлять в закрытую систему.

  - Сброс взрывоопасных газов и паров ЛВЖ из аппаратов, выключаемых на ремонт  разрешается производить только в закрытую систему и на факел.

  - Производить уплотнения сальников, фланцевых и других соединений на действующем оборудовании, аппаратах и трубопроводах без сброса давления до атмосферного запрещается.

  - Не допускается производить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

  - Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

  - Технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) должны подвергаться внешнему осмотру со следующей периодичностью:

- технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы - перед началом каждой смены и в течение смены не реже чем через каждые 2 часа операторами, машинистом, старшим по смене;

- средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства противоаварийной защиты, сигнализации и связи – не реже одного раза в сутки персоналом СП, являющегося владельцем объекта;

- вентиляционные системы - перед началом каждой смены старшим по смене или специально назначенными лицами;

- средства пожаротушения, включая автоматические системы, - не реже одного раза в месяц специально назначенными лицами совместно с работниками пожарной охраны.

Результаты осмотров должны заноситься в журнал приема и сдачи смен.

  - Планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр оборудования должен проводиться в установленные сроки и при выполнении мер пожарной безопасности, предусмотренных проектом и технологическим регламентом.

  - Не допускается применение в производственных процессах материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами.

  - На участках, где применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, следует применять специальную безопасную тару. На рабочих местах горючие и легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в количествах, не превышающих сменной потребности, при этом емкости должны быть плотно закрыты. По окончании рабочей смены емкости с остатками горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (или из под них) должны быть убраны в специально оборудованные для хранения места.

  - Использованные обтирочные материалы следует собирать в ящики (контейнеры) из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены использованные обтирочные материалы  должны удаляться за пределы зданий и в дальнейшем утилизироваться.

  - Для мойки и обезжиривания оборудования и деталей должны применяться негорючие технические моющие средства, а также безопасные в пожарном отношении установки и способы.

  - Искрогасители, искроуловители, огнезадерживающие, огнепреграждающие и противовзрывные устройства, системы защиты от статического электричества, устанавливаемые на технологическом оборудовании, трубопроводах и в других местах, должны содержаться в работоспособном состоянии.

  - Разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами. Применение для этих целей открытого огня не допускается.

  - Отбор проб ЛВЖ и ГЖ из резервуаров (емкостей) и замер уровня следует производить в светлое время. Выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта не разрешается. Не допускается подача таких жидкостей в резервуары (емкости) «падающей струей». Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарной пропускной способности установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).

  - Во взрывопожароопасных участках, цехах и помещениях должен применяться только инструмент, изготовленный из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

  - Подача ЛВЖ, ГЖ и ГГ к рабочим местам должна осуществляться централизованно. Допускается небольшое количество ЛВЖ и ГЖ доставлять к рабочему месту в специальной безопасной таре. Применение открытой тары не разрешается.

  - Материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими.

  - Участки теплоизоляции, пропитанные пожароопасными жидкостями, необходимо заменить сразу же после ликвидации повреждения, вызвавшего утечку жидкости.

  - Периодичность проведения работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов, должна быть установлена руководителем СП.

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

  - Запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами.

  - Поддоны под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.

# ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

  - Конструкция и технические решения систем вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции должны соответствовать СП 7.13130.2013.

  - В закрытых помещениях, где расположены аппаратура и коммуникации, рабочей средой которых являются горючие и взрывоопасные газы, ЛВЖ и ГЖ, должна быть обеспечена нормальная работа вентиляции.

  - В зданиях, помещениях, оборудованных установками автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения должно быть предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления при пожаре, за исключением систем подпора воздуха в тамбур-шлюзы помещений категории А и Б.

  - Эксплуатационный и противопожарный режим работы объектовых и цеховых установок (систем) вентиляции должен определяться рабочими инструкциями. В этих инструкциях предусмотрены (применительно к условиям производства) меры пожарной безопасности, сроки очистки воздуховодов, фильтров, огнезадерживающих клапанов и другого оборудования, а также определен порядок действий обслуживающего персонала при возникновении пожара или аварии.

  - Не допускается работа технологического оборудования в помещениях, где происходят взрывопожароопасные процессы при неисправных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеотсасывающих и других устройствах систем вентиляции.

  - Местные отсосы вентиляционных систем, удаляющих взрывопожароопасные вещества (во избежание попадания в вентиляторы металлических или твердых предметов), должны быть оборудованы защитными сетками или магнитными уловителями.

  - В производственных помещениях, в которых через вентиляционные устройства транспортируются горючие и взрывоопасные вещества, все металлические воздуховоды, трубопроводы, фильтры и другое оборудование вытяжных установок должны быть заземлены. Конструкция материала вентиляторов, регулирующих и других устройств вентиляционных систем помещений, в воздухе которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества (газы, пары, пыли), должна исключать возможность искрообразования.

  - Вытяжные воздуховоды, по которым транспортируется взрывоопасная или горючая пыль, должны иметь устройства для периодической очистки (люки, разборные соединения и др.).

  - Вентиляционные установки, обслуживающие пожаровзрывоопасные помещения, должны иметь дистанционные устройства включения или отключения их при пожарах и авариях, в соответствии со специально обусловленными для каждого помещения требованиями.

  - Запрещается включать в работу оборудование при неисправной вентиляции.

  - Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

  - Помещения категорий А и Б, в которых предусматривается устройство аварийной вентиляции, должны быть оснащены автоматически действующими газоанализаторами, дающими сигнал тревоги (световой или звуковой по месту и на центральный диспетчерский пульт объекта) с автоматическим включением аварийной вентиляции при достижении загазованности 20% нижнего предела воспламенения (НПВ) и отключение технологического оборудования при достижении загазованности 50% НПВ (если проектом не предусмотрен другой алгоритм работы вентиляции).

  - В соответствии с технической документацией изготовителя необходимо проводить  проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в раздел 3 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

  - Руководитель СП или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем СП, в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений, с оформлением акта Приложение 29 с внесением информации в раздел 4 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год.

  - При эксплуатации автоматических огнезадерживающих устройств необходимо:

- не реже одного раза в неделю проверять их общее техническое состояние;

- своевременно очищать от загрязнения горючей пылью чувствительные элементы привода задвижек (легкоплавкие замки, легкосгораемые вставки, термочувствительные элементы и т. п.).

  - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

# ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ И ДРУГИХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

  - Пожароопасные работы на объектах ООО «РН-Ванкор» должны производиться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 № 1479, Инструкции ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества» №П3-05 И-75484 ЮЛ-583.

# ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО–МОНТАЖНЫМ  РАБОТАМ

  - Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

  - На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов).

  - Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.

  - Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.

  - Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов составляет не менее 24 метров.

  - В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений. Размещение вышеперечисленных помещений в строящихся зданиях возможно лишь по согласованию с пожарной охраной.

  - Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.

  - Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей.

  - Допускается на период строительства объекта для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

  - Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций.

  - Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.

  - Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.).

  - Работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно с возведением объекта.

  - Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).

  - При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

  - Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или трудногорючими материалами.

  - Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.

  - Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках площадью не более 500 кв. метров.

  - На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность.

  - Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.

  - Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель, не смонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний.

  - После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты.

  - При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений.

  - При производстве огневых и сварочных работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, работы следует проводить на участках площадью не более 500 кв. метров.

  - Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов.

  - Запрещается применение открытого огня, а также использование газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.

  - Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).

  - Строительные площадки, временные бытовые вагончики должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с требованиями главы XIX  Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

  - Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

  - Для сбора мусора и строительных отходов должны быть отведены и оборудованы места, в соответствии с п. 4.1, 4.2 настоящей Инструкции.

  - Территория строительной площадки оборудуется наружным освещением в темное время суток.

  - На период строительства на временную строительную площадку должен быть обеспечен въезд шириной не менее 6,0 м для проезда пожарной техники. Подъезд должен иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.

  - Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от строящегося здания.

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому трубопроводу.

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.

# СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения, установленный нормативными документами по пожарной безопасности.

Руководитель СП  обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории объектов СП, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в раздел 5 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

Проверка работоспособности пожарных кранов проводится в соответствии с СТО-НСОПБ-24/ВОД. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Пожарная охрана объекта должна принимать участие в проверках технического состояния пожарных гидрантов, водоемов и ПК. Производить испытание наружного противопожарного водопровода на водоотдачу при  вводе в эксплуатацию и последующей периодичностью 2 раза в год (весной и осенью).

  - Информация об отключении сетей (в том числе временном) внутреннего и наружного противопожарного водопровода (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого должна передаваться диспетчеру пожарной части.

  - Подъезды, подходы к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными, а в зимнее время очищаться от снега и льда, обеспечен  подъезд пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей.

Для забора воды в зимний период времени при установлении прочного ледового покрытия, на естественных водоисточниках организуется устройство не замораживаемой проруби.

Запрещается стоянка автотранспорта возле блок-боксов пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

  - Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (знак пожарной безопасности F09 ГОСТ 12.4.026-2015)  обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

  - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. Пожарные рукава должны содержаться сухими, смотанными в двойную скатку или «гармошку». Вентиль пожарного крана должен располагаться так, чтобы обеспечивалось удобство его охвата рукой и вращения для подачи воды при пожаре.

  - Пожарные шкафы ПК должны быть оборудованы устройствами для размещения пожарного рукава, уложенного в двойную скатку или “гармошку”.

  - Пожарные шкафы ПК должны иметь отверстия для вентиляции. На дверцах каждого пожарного шкафа ПК наносится буквенный индекс ПК, порядковый номер и номера телефонов вызова пожарной охраны. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

  - Проверка работоспособности пожарных кранов осуществляется комиссией из числа работников объекта, на котором они размещены и представителя пожарной охраны объекта. Возглавляет комиссию (председатель комиссии) должностное лицо, ответственное за исправное содержание сетей противопожарного водоснабжения в подразделении. Проводимая проверка пожарных кранов (ПК) в себя включает:

- проверку комплектности пожарных шкафов ПК;

- просушку рукавов (в случае необходимости);

- перемотку рукавов в новую скатку (на новое ребро) не реже 1 раза в год;

- проверку наличия воды в противопожарном водопроводе и работоспособность запорной арматуры  (путем пуска воды);

- испытание на требуемую водоотдачу.

По результатам проверки  составляется акт Приложение 30. Ответственный за составление Акта – должностное лицо, ответственное за исправное содержание сетей противопожарного водоснабжения в подразделении.

  - Давление во внутреннем противопожарном водопроводе у пожарного крана не должно превышать 0,4 МПа.

  - После проверки пожарных кранов пожарные шкафы закрывают и опечатывают (на печать наносится информация о сроках проверки и Ф.И.О. – ответственного за проведение проверки).

  - Запрещается разукомплектовывать пожарные краны и пожарные гидранты.

  - Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, а также пожарные гидранты, пожарные краны.

  - В помещении насосной станции (помещении расположения насосов для подачи воды на тушение пожара) должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях. Задвижки должны быть пронумерованы. На трубопроводах и задвижках должны быть нанесены стрелки, определяющие направление потока жидкости. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией. На щитах управления насосами кнопки включения насосов должны быть обозначены (подписаны). Помещения насосных станций должны быть отапливаемыми, в них не разрешается хранение посторонних предметов и оборудования.

  - Руководитель СП, являющийся владельцем объекта, обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с составлением акта  Приложение 31 и с внесением информации в раздел 7 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12. Проведение проверки проводится с привлечением пожарной охраны.

  - Для контроля работоспособности сети наружного противопожарного водоснабжения необходимо проводить испытания (при вводе в эксплуатацию, и последующей периодичностью 1 раз в год) на давление и расход воды с оформлением актов: испытания наружного противопожарного водопровода Приложение 32, испытания на работоспособность лафетных стволов Приложение 33. Испытания водопровода должно проводиться также после каждого ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к сети водопровода.

Испытания на водоотдачу наружного противопожарного водопровода проводятся по специально разработанной методике для конкретного объекта защиты, разрабатываемой пожарной охраной объекта, согласованной со СП Общества, в функции которого  входит обеспечение пожарной безопасности.

  - При проведении испытаний на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водопровода, оценивается состояние рукавов пожарных на их пригодности к дальнейшей эксплуатации:

- качество навязки на головки рукавные;

- наличие резиновых прокладок на соединительных головках;

- отсутствие потертостей, свищей;

- эластичность;

- перемотка рукавов в новую скатку (на новое ребро) не реже 1 раза в год.

  - На объекте должен быть организован контроль за своевременной перемоткой пожарных рукавов  в новую скатку (на новое ребро, не реже 1 раза в год), с фиксацией сроков проведения данных работ в разделе 6 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

Перемотка пожарных рукавов в обязательном порядке должна проводится на новое ребро, а именно: для снижения рисков возникновения гнили, пересыхания в месте сгибов или перетирания швов на рукаве, перемотку делают под другим углом, с целью изменения места сгиба. При хранении пожарных рукавов в стационарных шкафах, ББПГ и т.п., перемотка необходима не реже 1 раза в год, и каждый раз после использования рукава по назначению, в том числе при проверке работоспособности и испытании на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода. Для рукавов с подключением к пожарному крану, ББПГ и т.п., требуется двойная скатка.

  - Проведение испытаний рукавов пожарных должно проводиться при введении в эксплуатацию новых рукавов (входящий контроль), далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года в соответствии с ГОСТ Р 51049-2008, в период установления положительных температур воздуха, по результатам испытаний составляется акт Приложение 34 с включением результатов испытаний по объектам СП (в целом по площадке расположения).

Работы по испытанию рукавов пожарных проводятся с привлечением пожарной охраны.

  - Водовозная техника, привлекаемая для доставки воды к месту пожара, должна быть оборудована выкидными патрубками (полугайками), для возможности подсоединения пожарной техники.

  - В случае применения на объекте сухотрубной системы противопожарного водоснабжения и пожаротушения (внутреннее, наружное) место нахождения ЗРА пуска воды в систему сухотрубов должно быть обозначено соответствующими указателями («объект, пена», «объект, вода»), позволяющими оперативно задействовать систему противопожарного водоснабжения и пожаротушения – подать воду и раствор пенообразователя в нужном направлении в случае пожара.

При подготовке к эксплуатации объекта в зимний период сухотрубная система (не имеющая обогрева) испытывается, перекрывается, высвобождается от остатков воды (продувается) и до установления положительных температур воздуха находится в готовом к применению состоянии.

  - Сухотрубы системы противопожарного водоснабжения и пожаротушения должны быть оборудованы заглушками соединительных рукавных головок соответствующего диаметра, с устройством крепления к выходному напорному  патрубку (металлический трос).

# УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

## 14.1	СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

    - При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

    - На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (допускается хранение сканированных копий в электронном виде).

    - Приёмка в эксплуатацию автоматических установок пожаротушения должна осуществляться в порядке определённом действующими документами по приёмке и испытаниям систем противопожарной защиты:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

Общие технические требования.  Методы испытаний;

- ГОСТ 12.3.046-91. Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53286-2009 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ;

- ВСН 25-09.67-85 Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения;

- ВНИИПО, 1999 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации.

    - Для контроля за техническим состоянием стационарных установок пожаротушения их работоспособностью приказом (распоряжением) назначается ответственный за исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (лицо из числа технического персонала объекта).

    - Лицо, ответственное за исправное состояние СППЗ объекта, должно:

- систематически (согласно утвержденных графиков проверки) контролировать их состояние, знание обслуживающим АПС и АУПТ персоналом своих обязанностей и правильное ведение документации по эксплуатации установок пожарной автоматики Приложение 13;

- обеспечить своевременное техническое обслуживание оборудования СППЗ РВС нефти в соответствии с технической документацией заводов изготовителей (предохранительных разрывных мембран);

- Контролировать состояние лакокрасочного покрытия трубопроводов и составных частей оборудования СППЗ, при выявлении нарушений принимать меры по восстановлению лакокрасочного покрытия.

    - Организация, осуществляющая обслуживание АПС и АУПТ, должна иметь лицензию на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

    - Лицо, ответственное за исправное состояние СППЗ объекта и обслуживающий АПС и АУПТ персонал во время дежурства должен контролировать сохранность запаса огнетушащего вещества, давление в побудительном трубопроводе и питательной сети, правильное положение запорной арматуры, состояние выпускных насадок и оросителей, и сети распределительных трубопроводов.

В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ Р 54101-2010, СП 231.1311500.2015 и другой нормативной документацией.

На объекте, оборудованном стационарными установками пенного пожаротушения должна быть разработана инструкция устанавливающая порядок проведения контроля за уровнем пенообразователя в баках-дозаторах (емкостях ББПГ).

    - Не реже одного раза в 3 года следует проводить гидравлические испытания аппаратов и трубопроводов установок пожаротушения для проверки их прочности и герметичности, промывку и очистку трубопроводов от грязи, ржавчины с заменой пришедших в негодность креплений трубопроводов.

Производить испытание автоматических установок пожаротушения (водяного, пенного) с фактической подачей ОТВ следует при вводе в эксплуатацию и последующей периодичностью 1 раз в пять лет.

    - Персонал защищаемых объектов должен быть информирован о наличии на них автоматических установок пожаротушения и проинструктирован о принципах их работы и правилах техники безопасности.

    - При осмотрах установок пожаротушения в зимний период особое внимание следует обращать на теплоизоляцию и отопительные устройства (работоспособность кабелей электрообогрева трубопроводов), предохраняющие от замерзания отдельные участки установки, а также на состояние дренажных устройств на трубопроводах систем пожаротушения (должны быть закрыты).

    - На объектах, оборудованных стационарными установками пожаротушения, необходимо следить за тем, чтобы соблюдались требуемые техническими условиями расстояния от выпускных насадок установок пожаротушения до уровня налива жидкости или верха складируемых веществ и материалов.

    - Руководитель СП на случай отказа запуска системы автоматического пожаротушения разрабатывает инструкцию по запуску АУПТ в ручном режиме.

    - Руководитель СП (объектов защищённых установками пенного пожаротушения) обеспечивает хранение 100% запаса пенообразователя в емкостях (бочки, евро-тара) в опечатанном состоянии.

    - При хранении пенообразователей в стационарных установках пожаротушения качество пенообразователя проверяют с периодичностью, не реже одного раза в 12 месяцев. Качество пенообразователя хранимого в таре поставщика (изготовленной из полимерных материалов) в опечатанном состоянии, проверяется по истечении гарантийного срока с периодичностью на реже одного раза в 12 месяцев.

## 14.2 БЛОК БОКСЫ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ПЕРЕНОСНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ)

    - Число переносных пенопроизводящих установок, находящихся в ББПГ определяется на один пожар по объекту, который требует наибольшего расхода огнетушащих средств.

    - К установкам и средствам пенного тушения относятся:

- пенопроизводящие установки – генераторы пены средней кратности, воздушнопенные стволы;

- пенообразующие вещества – пенообразователи.

    - Воздушнопенные стволы, генераторы пены средней (низкой) кратности необходимо осматривать не реже одного раза в месяц. При этом проверяют состояние установок и аппаратов в целом и отдельных их частей, ЗРА, очищают аппараты и смазывают трущиеся части.

    - В ББПГ должна быть опись пожарно-технического вооружения находящегося в ББПГ, комплектация ББПГ должна соответствовать описи.

    - Ответственность за приобретение и своевременный ремонт переносных установок и средств пожаротушения возлагается на руководителя СП (объекта).

    - Ответственность за сохранность и постоянную готовность к действию переносных установок и средств пожаротушения ББПГ возлагается на руководителей СП  (объектов), где расположен ББПГ, если приказом по Обществу не определены другие ответственные лица.

    - На выходных патрубках  должны быть смонтированы  задвижки с переходными патрубками, оснащенными муфтовыми напорными головками типа ГМ-80  и головками-заглушками типа ГЗ-80 с устройством крепления к выходному напорному  патрубку (металлический трос).

## СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

    - В месте установки аппарата связи должна быть вывешена табличка о порядке подачи сигналов и вызова пожарной части, номера телефонов вызова пожарной охраны.

    - На неисправных или выключенных извещателях, телефонных аппаратах и т. п. должны быть таблички с надписью «Не работает».

    - На объекте должна быть разработана Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты  на приемную станцию установки пожарной автоматики (АРМ, прибор приёмный контрольный пожарный) Приложение 35. Разработанные инструкции с листом ознакомления должны быть размещены  в месте установки контрольных приборов АУПС.

    - Ко всем средствам пожарной связи (телефонам, извещателям и т. п.) должен иметься свободный доступ в любое время суток.

    - Комплектация и содержание применяемого на объектах оборудования АПС и СОУЭ (прибор приёмный контрольный пожарный, извещатель пожарный, оповещатель пожарный) должна соответствовать паспортным данным, не допускаются повреждения корпуса и отсутствие деталей конструкции; оборудование должно быть опломбировано (если это предусмотрено конструкцией).

    - При срабатывании систем АПС, руководитель объекта (ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности) обязан:

- немедленно сообщить о данном факте по телефону в пожарную охрану объекта;

- организовать установление причин факта срабатывания системы АПС с привлечением специалистов обслуживающей подрядной организации и пожарной охраны с оформлением  акта Приложение 3, который направляется  в течение трех суток в пожарную охрану объекта (отдел по работе с  аварийно-спасательными формированиями и радиационной безопасности  Управления по работе с аварийно-спасательными формированиями);

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по исключению случаев ложного срабатывания СППЗ, указанным в Акте о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики.

    - При проведении проверок работоспособности систем АПС и СОУЭ объектов с массовым пребыванием людей делается рассылка по СП и ПО о предстоящей проверке с указанием периода проверки; непосредственно перед проверкой по системе громкоговорящей связи (при наличии) должно быть сделано голосовое объявление о проводимой проверке с повторением 2 раза.

    - При эксплуатации АУПТ, АПС, СОУЭ не допускается:

- проведение работ с оборудованием, образующим высокую температуру, в непосредственной близости от тепловых пожарных извещателей;

- использовать приборы, оборудования, изделия способные образовывать (выделять) газы, пыли, дым, аэрозоли;

- перепад температуры вызывающий конденсацию влаги в виде тумана (пара) в помещении, здании (сооружении);

- отключать резервный источник электропитания приборов приемно-контрольных пожарных;

- производить изменения в схемах включения пожарных извещателей, нарушающие контроль со стороны приемно-контрольного прибора;

- подключать электропитание приборов пожаротушения, пожарной сигнализации от общей группы распределительного электрощита;

- устанавливать взамен неисправных извещателей, извещатели иного типа или принципа действия;

- изменять крепление приемно-контрольных приборов пожарных;

- повреждать шлейфы пожарной автоматики;

- загромождать доступ к линейной части установок пожаротушения, пожарной сигнализации;

- проводить ремонт технических средств и шлейфов пожаротушения, пожарной сигнализации не специализированным персоналом (не специализированной организацией);

- складировать товарно-материальные ценности и тару на расстоянии менее 0,5м от шлейфов сигнализации, приборов и датчиков;

- при срабатывании системы АУПТ, АПС, не допускать их перевод в автоматический режим без выяснения причин срабатывания;

- переводить установки пожарной автоматики из автоматического режима работы в ручной, за исключением случаев нахождения персонала в помещениях, имеющих установки автоматического пожаротушения, (обход, ремонтные работы и т.п.), при которых пуск установок должен переводиться на ручное (дистанционное) включение;

- проводить изменения в электрических и технологических схемах АУПТ, АПС, СОУЭ без технических решений, утвержденных руководителем объекта, согласованных с проектной организацией.

# ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

  - Руководитель СП/ПО (в зоне своей ответственности)  обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения и немеханизированным пожарным ручным инструментом согласно приложениям  1, 2 и 6, 7 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479),  СП 9.13130.2009,  Методические указания Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании».

  - В каждом СП должны быть назначены должностные лица, ответственные за исправность огнетушителей (своевременный ремонт, техническое обслуживание), периодичность их осмотра и проверки, своевременную перезарядку огнетушителей, а  также  готовность к действию первичных средств пожаротушения, пожарного ручного инструмента.

  - Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- переносные и передвижные огнетушители;

- пожарные краны и средства обеспечения их использования;

- пожарный инвентарь;

- покрывала для изоляции очага возгорания.

  - К пожарному инвентарю относятся:

- пожарные щиты;

- пожарные стенды;

- пожарные ведра;

- бочки для воды;

- ящики для песка;

- тумбы для размещения огнетушителей и др.

  - Немеханизированный пожарный ручной инструмент - инструмент без какого-либо привода, кроме мускульной силы человека, предназначенный для выполнения различных работ при тушении пожара. Немеханизированный пожарный ручной инструмент, размещается на объектах Общества  в составе комплектации пожарных щитов и стендов.  К немеханизированному пожарному ручному инструменту относятся:

- пожарные ломы;

- багры;

- топоры;

- крюки;

- лопаты;

- вилы;

- крюк с деревянной рукояткой;

- комплект для резки электропроводов (ножницы, диэлектрические боты и коврик);

- столярные ножовки и др.

  - Первичные средства пожаротушения и немеханизированный пожарный ручной инструмент предназначены для ликвидации пожаров на начальной стадии их развития.

  - Первичные средства пожаротушения (пожарный инвентарь) должны размещаться на видных легкодоступных местах, иметь свободный и удобный доступ и не мешать эвакуации людей из помещений.

  - Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна помещаться информация о месте расположения ближайшего отапливаемого помещения, где хранят огнетушители в течение указанного периода.

За исключением следующих случаев:

- в радиусе 100 метров отсутствует отапливаемое помещение для размещения огнетушителей;

- огнетушителей, размещаемых на автотранспортных (тракторных) средствах;

- для линейных объектов трубопроводного транспорта огнетушители могут убираться в ближайшее теплое помещение, находящееся в эксплуатационной ответственности Управления эксплуатации трубопроводов (БТВН, теплые контейнера, теплые боксы и т.д.).

  - Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем (соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку)  из резервного фонда, который должен составлять не менее 20% от числа огнетушителей, находящихся в эксплуатации.

  - При защите помещений с вычислительной техникой, музеев, архивов и т.д. огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.

  - Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 15.13 настоящей Инструкции.

  - Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

  - Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

  - Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь эксплуатационный паспорт Приложение 36 и порядковый номер,  нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки).

  - Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано.

  - Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением № 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

  - Применение огнетушителей с газогенерирующим устройством на объектах Общества запрещено.

  - Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

  - Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции по применению огнетушителя;

- наличие четкой и понятной информации о сроках зарядки, массе ОТВ (для углекислотных огнетушителей);

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

Результат проверки заносят в эксплуатационный паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.

  - Проверка наличия и содержания огнетушителей должна осуществляться не реже 1 раза в месяц. Результаты проверки и перезарядки заносятся в эксплуатационный паспорт огнетушителя Приложение 36,  в раздел 9 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12. Выявленные в результате проверок нарушения  должны устраняться немедленно.

  - Каждый углекислотный огнетушитель не реже одного раза в год должен пройти проверку  на наличие массы углекислого газа (взвешивание), согласно СП 9.13130.2009. По результатам проверки на углекислотный огнетушитель прикрепляется бирка установленного образца Приложение 37, результаты проверки заносятся в «Журнал учета огнетушителей» Приложение 12  и эксплуатационный паспорт огнетушителя Приложение 36.

  - Место установки огнетушителя должно быть обозначено знаком пожарной безопасности «F04» - огнетушитель, согласно ГОСТ 12.4.026-2015.

  - Имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

  - Огнетушители не допускается размещать вблизи нагревательных приборов и в местах, где возможно попадание на корпус огнетушителя прямых солнечных лучей.

  - Не допускается одновременно снимать с объекта и отправлять на перезарядку более 50% огнетушителей, находящихся в расчете.

  - Огнетушители подлежат замене в случае, если превышен срок очередного освидетельствования баллонов, сорвана пломба и (или) бирка на огнетушителе со сроком зарядки (результатом взвешивания), а также после их использования.

  - Техническое освидетельствование баллонов огнетушителей необходимо производить в соответствии с «Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» - 1 раз в пять лет. Огнетушители, своевременно не прошедшие освидетельствование баллонов, считаются неисправными и должны быть заменены другими.

  - Каждый порошковый огнетушитель должен перезаряжаться свежим огнетушащим составом не реже 1 раза в пять лет. После перезарядки лицензированной организацией на огнетушитель должна быть приклеена этикетка (бирка) с указанием срока перезарядки Приложение 37.

  - При выпуске заряда из углекислотного огнетушителя температура на поверхности раструба понижается до – 60 – 70С, поэтому раструбы огнетушителей необходимо держать за изолированные ручки либо работать в рукавицах.

  - При тушении пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением до 1000В, не допускается приближать раструб ближе, чем на 1 м к токоведущим частям электроустановок. Для тушения пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением до 1000 В, допускается применять ручные огнетушители (порошковые или углекислотные). Для тушения пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением выше 1000 В, допускается применять только углекислотные огнетушители при условии содержания паров воды в диоксиде углерода менее 0,006% масс. и с длиной струи ОТВ не менее 3 м.

Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10000 В. Порошковые огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В.  После применения огнетушителей помещения необходимо проветрить.

  - Производственные и (или) складские здания объектов Общества, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения или внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории объектов, не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки, удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно Приложению № 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

  - Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно Приложению №7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Руководитель СП обеспечивает 1 раз в год проверку пожарных щитов на предмет укомплектованности с внесением информации в раздел 11 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12.

  - На пожарных щитах, стендах, должны быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части, а также рядом располагаться читаемая «Памятка по применению огнетушителей» (на формате не менее чем А4) Приложение 6.

Порядковые номера пожарных щитов указывают после соответствующего буквенного индекса – «ПЩ».

  - Ящики с песком:

- устанавливаются в местах, где возможен розлив горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также возгорания электрооборудования;

- ящики с песком должны иметь объем не менее 0,5 м3 и комплектоваться совками или лопатами, иметь плотно закрывающиеся крышки и надпись белой краской «Для тушения пожара» и его порядковый номер;

- тушение песком должно производиться путем разбрасывания его на горящую поверхность;

- конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков;

- один раз в квартал необходимо перемешивать песок и удалять из него комки, а также различный мусор.

  - Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению.

  - Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов A, B, E и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.

Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

Руководитель СП обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в раздел 11 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение12.

# ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ (СРАБАТЫВАНИИ АПС)

  - Любой работник Общества при обнаружении пожара или признаков горения (огня, запаха дыма и т.п.), срабатывания АПС обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 112 – для населенных пунктов; 777-01, 741-91 для Ванкорского месторождения; 75-059, 77-646 - для НПС-1; 77-228, 77-647 - для НПС-2; 76-132 - для КНПС-Пурпе; 71-101, 78-001 для Сузунского месторождения; 70-101 78-934, 78-935 для Тагульского месторождения; 777-01, 741-91 для Лодочного месторождения, (при этом необходимо назвать наименования объекта защиты, точное место возникновения пожара и свою фамилию), а также сообщить о загорании в РИТС №1  по телефону 76-600 (76-601), в РИТС №2 по телефону 71-207, в РИТС №3 по телефону 75-330;

- сообщить о загорании своему непосредственному руководителю или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, стволами от внутренних пожарных кранов) и сохранности материальных ценностей;

- покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам.

  - Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) обязан:

- продублировать сообщение о пожаре (срабатывании АПС) в пожарную часть;

- продублировать сообщение о пожаре (срабатывании АПС)  в РИТС №1 по телефону 76-600 (76-601), в РИТС №2 по телефону 71-207, в РИТС №3 по телефону 75-330;

- поставить в известность вышестоящее руководство;

- организовать работу противопожарных звеньев в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-0005 ЮЛ-583 «О  противопожарных звеньях»;

- организовать эвакуационные мероприятия, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты). В случае не запуска систем в автоматическом режиме, произвести запуск в ручном режиме согласно разработанной инструкции;

- при необходимости отключить электроэнергию  (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

- по прибытии пожарного подразделения руководитель структурного подразделения или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара;

- вызвать дополнительную спец. технику согласно «Плана ликвидации аварии» задействовать членов ППЗ;

- руководитель подразделения или лицо его заменяющее организует и обеспечивает доставку пенообразователя (блочно-редуцирующих устройств, воды) к месту пожара;

- по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

  - Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) объекта, которому создается угроза, в следствии приближения природного (тундрового) пожара, обязан:

- организовать сбор всех работников объекта, обеспечить работников средствами защиты (противогаз, ватно-марлевая повязка);

- осуществить общее руководство по защите объекта от приближения тундрового пожара;

- привлечь всех членов  противопожарных звеньев;

- организовать работы по созданию противопожарных разрывов, при этом обеспечив работников необходимым инструментом;

- организовать связь с работниками находящихся на удалении от объекта;

- при наличии естественных водоисточников задействовать все имеющиеся мотопомпы;

- организовать прибытие дополнительной специальной техники (водовозная техника и т.д.);

- в случае затяжных пожаров (4 часа и более), обеспечить участников тушения пожара питьевой водой, питанием, местами отдыха.

  - Начальник смены РИТС №1, РИТС №2, РИТС №3 обязан:

- сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действует согласно установленного «Порядка» оповещения;

- установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта;

- организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара членов ППЗ, спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.).

  - Руководитель структурного подразделения, на территории которого произошел пожар (загорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара.

  - При попадании пожара (загорания) под классификации чрезвычайная ситуация или происшествие (в т.ч. не вошедших в перечень Таблиц 1 и 3 Стандарта ООО «РН-Ванкор» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» № П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583), угрозу ЧС в ООО «РН-Ванкор» - по решению генерального директора, первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера (при необходимости), мобилизуется оперативный штаб в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия» № П3-11.04 С-0014 ЮЛ-583.

  - Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ВПУ) в составе ОШ обязан:

- круглосуточно иметь при себе включенный мобильный телефон;

- при получении команды, прибыть к месту сбора ОШ в любой момент, включая выходные и праздничные дни, выпавшие на период дежурства, в течение 30 минут;

- своевременно информировать непосредственного руководителя, и руководителя ОШ о неспособности выполнять свои обязанности в составе ОШ (например в случае болезни);

- ставить непосредственного руководителя (его заместителя, секретаря) от которого назначен в состав ОШ, руководителя ОШ в известность по поводу любых изменений в личной контактной информации для внесения изменений в справочник контактных данных;

- при получении сигнала о мобилизации ОШ явиться к месту сбора в установленное время в любой день недели, включая выходные и праздничные дни, и приступить к выполнению задач, связанных с организацией оперативного управления и реагирования на ЧС (угрозу ЧС) или происшествие;

- обеспечить взаимодействие ОШ с руководителем и работниками Отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по вопросам, возникающим в процессе работы оперативного штаба;

- проводить анализ сложившейся в результате ЧС (угрозы ЧС), происшествия обстановки, прогнозирование её развития и последствий;

- организовывать и проводить техническое консультирование специалистов объекта, в котором произошла ЧС (угроза ЧС), происшествие, в том числе с использованием потенциала Отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить информирование по вопросам, связанным с ликвидацией ЧС (угрозы ЧС), происшествия по своему и смежному бизнес-направлениям руководителя ОШ;

- организовать получение детальной оперативной и технической информации с места ЧС (угрозы ЧС), происшествия;

- предоставлять необходимые консультации работникам ОШ;

- обеспечить планирование непрерывности деятельности ООО «РН-Ванкор», в том числе с использованием при необходимости потенциала Отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- готовить проекты документов распорядительного, информационного, аналитического характера по вопросам своего бизнес - направления, в целях стабилизации обстановки, ликвидации ЧС, происшествия;

- документировать все вопросы и действия ОШ в области своей компетенции;

- содействовать в организации сбора и консолидации необходимой информации и материалов для последующего расследования ЧС, происшествия в установленном в ООО «РН-Ванкор» порядке.

# ССЫЛКИ

- Федеральный закон РФ от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

- Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования".

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

- Приказ Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов».

- Приказ МВД РФ от 18.06.1996 № 33 «Об утверждении перечня пожарно-технической продукции».

- Приказ Минприроды России от 27.08.2019 № 580 «Об утверждении Методических указаний по организации и проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах, расположенных на землях лесного фонда».

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

- СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

- СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СП 9.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Огнетушители Требования к эксплуатации.

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".

- ГОСТ 12.3.046-91. Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытания.

- ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытания.

- ГОСТ Р 50969-96. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53281-2009. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53286-2009. Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

- ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

- ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

- РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий».

- РД 009-02 96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденные Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

- Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации, утвержденные. ВНИИПО МВД России 31.12.1998.

- СТО-НСОПБ-24/ВОД. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода, утвержденная  Протоколом НСОПБ от 16.11.2010 № 7.

- ВСН 25-09.67-85 Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения.

- Положение Компании № П3-05 Р-0061 «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании».

- Методические указания Компании № П3-05 М-0072 «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании».

- Стандарта ООО «РН-Ванкор» № П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях».

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» № П3-11.04 С-0014 ЮЛ-583  «Организация оперативного управления и реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, происшествия».

- Положение ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583  «Эксплуатация, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией».

- Положение ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-0005 ЮЛ-583  «О противопожарных звеньях».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-89686 ЮЛ-583 «По эксплуатации установок   автоматической пожарной сигнализации (извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по осуществлению контроля за состоянием систем противопожарной защиты | Включено в настоящий файл |
|  | Акт о срабатывании (отказе) системы противопожарной защиты | Включено в настоящий файл |
|  | Пожарная безопасность в лесах | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка по эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации в помещениях общежитий и АБК | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка по применению огнетушителей | Включено в настоящий файл |
|  | Знаки пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |
|  | Основные требования к схеме размещения и расстановки временных зданий и сооружений | Включено в настоящий файл |
|  | Образец таблички «категория пожарной опасности» | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки систем противопожарной защиты объекта | Включено в настоящий файл |
|  | Акт испытаний системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ) | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень документации по эксплуатации установок пожарной автоматики | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий | Включено в настоящий файл |
|  | Протокол испытаний лестниц пожарных наружных (ограждений кровли) | Включено в настоящий файл |
|  | Табличка (бирка) с указанием информации о результатах испытаний | Включено в настоящий файл |
|  | Пример оформления плана эвакуации из здания | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка - требования пожарной безопасности в общежитиях, порядок действий при эвакуации из зданий | Включено в настоящий файл |
|  | Лист-оценки противопожарной тренировки с эвакуацией людей на случай возникновения пожара | Включено в настоящий файл |
|  | Требования пожарной безопасности при размещении вагон-городков | Включено в настоящий файл |
|  | Требования пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сушилка» | Включено в настоящий файл |
|  | Требования пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сауна» | Включено в настоящий файл |
|  | Чек-лист требования к мобильным зданиям и сооружениям | Включено в настоящий файл |
|  | Ввоз мобильных зданий (вагон-домов) подрядных организаций. | Включено в настоящий файл |
|  | Разрешение на использование электрических и электронагревательных приборов | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка при пользовании микроволновой печью | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка при пользовании электрическим чайником | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка при пользовании холодильником | Включено в настоящий файл |
|  | Акт выполнения работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы автоматических установок пожаротушения (АУПТ) | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проведения проверки противопожарного водопровода на водоотдачу | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проведения испытания на работоспособность лафетных стволов | Включено в настоящий файл |
|  | Акт испытания пожарных рукавов | Включено в настоящий файл |
|  | Инструкция о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты (АПС) | Включено в настоящий файл |
|  | Эксплуатационный паспорт на огнетушитель | Включено в настоящий файл |
|  | Бирки на порошковый и углекислотный огнетушители | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал регистрации заявок | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим веществом установок газового пожаротушения | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень пожароопасных веществ и материалов | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень категорий пожарной опасности и классов зон пожарной опасности по ФЗ-123 производственных и складских помещений | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень инструкций о мерах пожарной безопасности в структурном подразделении (организации) | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень инструкций по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки системы автоматической установки пожаротушения | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЖУРНАЛ УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обложка

_________________________________________________________________ (наименование подразделения) ЖУРНАЛ УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Начат ____________ 202_ г. Окончен __________ 202_ г.

Следующая страница

| ДАТА | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ИНСТРУКТИРУЕМОГО | ГОД РОЖДЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) | ПРОФЕССИЯ, ДОЛЖНОСТЬ ИНСТРУКТИРУЕМОГО | ВИД ИНСТРУКТАЖА | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ ИНСТРУКТИРУЮЩЕГО | ПОДПИСЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ИНСТРУКТИРУЕМОГО | ИНСТРУКТИРУЮЩЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и мероприятий по осуществлению контроля за состоянием систем противопожарной защиты

Таблица 3

Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности

| № п/п | Наименование документа | Место нахождения документа | Ответственный за разработку или приобретение документа | Ответственный за наличие документа в установленном месте | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за обеспечение противопожарной безопасности объекта. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). | Руководитель объекта | Ответственный за пожарную безопасность |  |
|  | Приказ (распоряжение) о назначении ответственного лица за приобретение, перезарядку, сохранность и обеспечение контроля за состоянием огнетушителей. а также готовность к действию первичных средств пожаротушения, пожарного ручного инструмента | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Приказ (распоряжение) об определении постоянных мест проведения огневых работ. | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности в Обществе. | - « - | - « - | - « - | . |
|  | Инструкция «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества (Компании). | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Перечень пожароопасных веществ и материалов содержащий показатели пожарной опасности (горючесть, температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения.) Приложение 40 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Приказ о создании противопожарного звена на объекте (в подразделении). | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Перечень противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте Приложение 41 | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Перечень категорий пожарной опасности и классов зон по ФЗ-123 производственных и складских помещений. Приложение 42 | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты Приложение 12 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Эксплуатационный паспорт на огнетушитель. Приложение 36 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акты проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий. Приложение 14 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акт проверки пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы автоматических установок пожаротушения (АУПТ) Приложение 31 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Протоколы испытания лестниц пожарных наружных, ограждения кровли. Приложение 15 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Журнал регистрации заявок Приложение 38 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Инструкции о мерах пожарной безопасности объекта Общества, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). Рабочие места персонала объекта | - « - | Руководитель объекта | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности. Приложение 1 | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте | - « - | - « - |  |
|  | Инструкция по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). В местах размещения контрольно-приемных приборов. | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре на приемную станцию установки пожарной автоматики (АРМ, прибор приёмный контрольный пожарный), а также требований по запуску систем АУПТ в ручном режиме. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). В местах размещения контрольно-приемных приборов | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | В зданиях и сооружениях (10 и более чел.) планы (схемы) эвакуации людей при пожаре. Приложение 17 | На видном месте внутри помещения. | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | При наличии транспортных средств в помещении их стоянки более 25 ед. план расстановки с описанием очередности их эвакуации. | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Перечень инструкций по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте. Приложение 44 | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность») | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Перечень инструкций о мерах пожарной безопасности объекта Общества Приложение 43 | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Акты проверки систем противопожарной защиты объекта. Приложение 10 | - « - | - « - | - « - | Подписывается представителем пожарной охраны |
|  | Акты проверки систем автоматической установки пожаротушения. Приложение 45 | - « - | - « - | - « - | Подписывается представителем пожарной охраны |
|  | Акты испытания пожарных рукавов Приложение 34 | - « - | - « - | - « - | Подписывается представителем пожарной охраны |
|  | Акты проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода. Приложение 30 | - « - | - « - | - « - | Подписывается представителем пожарной охраны |
|  | Акты о срабатывании (отказе) систем противопожарной автоматики. Приложение 3 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акты выполнения работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. Приложение 29 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим веществом установок газового пожаротушения (при наличии установок на объектах СП). Приложение 39 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акт проведения проверки противопожарного водопровода на водоотдачу. Приложение 32 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акт проведения испытания на работоспособность лафетных стволов. Приложение 33 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Инструкция о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты (АПС). Приложение 35 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акт испытаний системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ). Приложение 11 | - « - | - « - | - « - |  |

Таблица 4

Перечень мероприятий по осуществлению контроля

за состоянием систем противопожарной защиты

| № п/п | Часть системы ППЗ. Порядок проведения. | Сроки проведения мероприятия по контролю состояния (проверки). | Оформление результата (проверка / испытание) | Требование норм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Огнетушители (первичные средства пожаротушения, немеханизированный инструмент) |  |  |  |  |
|  | Проверка соблюдения сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены. (внешний осмотр, наличие пломб, этикеток, бирок с указанием даты перезарядки, наличие на корпусе порядкового номера, состояние поверхности, узлов крепления шланга, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя, состояние защитных и лакокрасочных покрытий, наличие четкой и понятной инструкции, состояние предохранительного устройства, исправность манометра или индикатора давления, состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). | Перед вводом в эксплуатацию / не реже 1 раза в месяц. Для углекислотных огнетушителей (ОУ) – контроль массы ОТВ (взвешивание) не реже 1раза в год. Перезарядка не реже 1 раза в 5 лет. | Внесением информации в журнал эксплуатации систем ППЗ | В соответствии с паспортом изготовителя п.60 ППР в РФ п.п. 15.20, 15.21, 16.28 Инструкции |
|  | Проверка целостности покрывала для изоляции очага возгорания . (внешний осмотр целостности, наличие механических повреждений, наличие водонепроницаемых закрывающихся футляров, чехлов, упаковок, соответствие размеров не менее 1х1м, помещения с ЛВЖ, ГЖ 2х1,5м). | 1 раз в год (один раз в три месяца) просушивать и очищать от пыли (ИПБ) | Занесение информации в журнал эксплуатации систем ППЗ | п.412 ППР в РФ п. 15.36 Инструкции |
|  | Проверка пожарных щитов. (внешний осмотр, соответствие применяемого типа пожарного щита, соответствие норм комплектации в зависимости от применяемого типа. Наличие на ящиках для песка надписей белой краской «Для тушения пожара» и его порядковый номер, влажность песка, наличие комков). | 1 раза в месяц. | Результаты проверки заносятся в журнал эксплуатации систем ППЗ. | п. 15.32 Инструкции |
| Наружный, внутренний водопровод противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Испытание на водоотдачу наружного (внутреннего) водопровода противопожарного водоснабжения. (в соответствии с отдельно разработанными методиками испытаний для конкретного объекта защиты, разработанными пожарной охраной объекта, согласованной с СП Общества). | 2 раз в год (весной и осенью) | Внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.48 ППР в РФ п.п. 13.1, 13.15 Инструкции |
|  | Перекатка пожарных рукавов, а также надлежащее состояние водокольцевых катушек. (визуальный осмотр состояния пожарных рукавов, длинна рукава, условное обозначение, перемотка на новое ребро (скатку), наличие (целостность) полугаек)). | 1 раза в год | Внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.50 ППР в РФ п. 13.8 Инструкции |
|  | Проверка работоспособности пожарных основных рабочих и резервных насосных агрегатов. (состояние блокировок (при включении пожарного насоса должна автоматически сниматься блокировка, исключающая возможность подачи неприкосновенного пожарного объема воды, а также должны выключаться промывные насосы (при их наличии), автоматическое выключение всех насосов другого назначения и закрывание задвижек на подающем трубопроводе в водонапорную башню или напорные резервуары. автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи (контроль напряжения в цепях управления и сигнализации пожарных насосов) между техническими средствами, входящими в состав установки, посредством звуковой и (или) световой сигнализации). | Ежемесячно | Внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.50 ППР в РФ п. 13.14 Инструкции |
|  | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств. (алгоритм работы при запуске пожарных насосов). | 2 раза в год | Внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.50 ППР в РФ п. 13.14 Инструкции |
|  | Блок боксы пожарных гидрантов, водоёмов, пожарных кранов (наружный противопожарный водопровод). (проверки (комплектация согласно описи, исправность оборудования) и Испытания при подготовке работы к летнему пожароопасному периоду и осенне-зимнему периоду (совместно с испытаниями на водоотдачу). Работоспособность кнопок дистанционного запуска пожарных насосов. | 2 раза в год | Акт проверки / Акт проведения испытаний | п.п. 13.1, 13.15 Инструкции |
|  | Проверка стационарных лафетных стволов. (испытания при подготовке работы к летнему пожароопасному периоду и осенне-зимнему периоду (совместно с испытаниями на водоотдачу). Работоспособность кнопок дистанционного запуска пожарных насосов. | 2 раза в год | Акт проверки / Акт проведения испытаний | п.п.13.1, 13.15 Инструкции |
|  | Гидравлические испытания аппаратов и трубопроводов установок пожаротушения для проверки их прочности и герметичности, промывка и очистка трубопроводов от грязи, ржавчины с заменой пришедших в негодность креплений трубопроводов. (промывка и очистка трубопроводов от грязи, ржавчины). | 1 раз в 3 года | Акт проведения гидравлических испытаний (очистки внутренних полостей). | п. 14.1.8 Инструкции |
| Огнезащитная обработка |  |  |  |  |
|  | Состояние огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования. (внешний осмотр огнезащитного покрытия, наличие отслоений, вспучивания краски). | В соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. При отсутствии документации 1 раза в год. | Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия Внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.13 ППР в РФ п. 5.10 Инструкции |
| Лестницы, ограждения кровли |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждения на крышах. (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. общие технические требования. Методы испытаний». Наличие закреплённой таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. | 1 раза в 5 лет | Протокола испытаний внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.17 ППР в РФ п. 5.12 Инструкции |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (СИЗ) |  |  |  |  |
|  | Состояние средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (внешний осмотр на наличие механических повреждений, целостность). | 1 раз в год | Внесение информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.30 ППР в РФ |
| Системы вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |
|  | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. (внешний осмотр, целостность, алгоритм закрытия клапанов, отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре). | В соответствии с технической документацией изготовителя 1 раз в квартал (ИПБ) | Внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.42 ППР в РФ п. 5.4 Инструкции |
|  | Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. (внешний осмотр вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов). | 1 раза в год А и Б (1 раз в квартал) (ИПБ) В1 - В4 (1 раз в полугодие) (ИПБ) Другие (1 раз в год) | Внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Акт проверки | п.43 ППР в РФ п.10.14 Инструкции |
| Автоматические системы противопожарной защиты |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности автоматических систем противопожарной защиты (сигнализация, пожаротушение, оповещение). (в соответствии с Положение ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583 «Эксплуатация, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией»), разработанного и утверждённого ПМИ при сдаче системы в эксплуатацию с учётом времени для бесперебойных источников питания 24 часа +1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме, 72 часовые испытания (комплексное опробование) после окончания ПНР. | С учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 1раз в квартал (ИПБ) | Внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Акт проверки | п.54 ППР в РФ п.5.4 Инструкции |
|  | Баки дозаторы предварительного смешивания пенообразователя. (внешний осмотр герметичности, состояние соединений и кранов, наличие подтёков, слив воды с межстенного пространства, наличие в воде пенообразователя, падение уровня пенообразователя на уровнемере (гидрометре). | Эластичные мембраны ежемесячно, после каждого аварийного включения | Записью в сведениях об учёте работы бака-дозатора | Руководство по эксплуатации |
|  | Испытание автоматических установок пожаротушения (водяного, пенного) с фактической подачей ОТВ. (в соответствии с разработанной и утверждённой ПМИ при сдаче установки в эксплуатацию), по отдельному плану организационно-технических мероприятий по проведению испытаний автоматических систем пожаротушения утверждённому первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером). | 1 раз в 5 лет (перед сдачей в эксплуатацию) |  | п.6.2 ГОСТ Р 50800-95 п. 14.1.8 Инструкции |
|  | Проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с истёкшим сроком срока службы (10 лет). (испытание установки путем измерения сигналов, снимаемых с контрольных точек основных функциональных узлов приемно-контрольных приборов и приборов управления по схемам, приведенным в технической документации). | ежегодно | Протокол комплексных испытаний | п.54 ППР в РФ |
| Иные средства защиты |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния противопожарных дверей. (наличие заводских бирок, состояние уплотнений, доводчика, креплений дверной коробки, наличие не плотностей между дверной коробкой и проёмом(при возможности), состояние замков, ручек. | 1 раз в квартал | Акт проверки | п. 5.4 Инструкции |
|  | Дыхательные клапана с огнепреградителями (КДС). (в соответствии с методикой завода изготовителя на специальном стенде). | 1 раз в 2 года испытание пламегасящего элемента. 1 раз в 5 лет (замена кассет, проверка клапанов на давление, вакуум, пропускную способность). |  | Руководство по эксплуатации Специальный стенд, по методике завода-изготовителя |
|  | Автомобильные искрогасители сухого типа. (внешний осмотр, наличие механических повреждений, состояние крепления). | 1 раз в месяц (промыть, просушить при помощи ЛВЖ) |  | Паспорта искрогасителей |
|  | Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. (в соответствии с требованиями ПУЭ, наличие протокола замера сопротивления изоляции, сроки проведения). | 1 раз в 3 года (в помещениях с высокими температурами, влажными процессами или с наличием агрессивных сред 1 раз в год). | Протокол замера сопротивления изоляции | п.2.12.17 ПУЭ 2-е издание п. 8.8 Инструкции |
|  | Проверка состояния противопожарных дверей. (наличие заводских бирок, состояние уплотнений, доводчика, креплений дверной коробки, наличие не плотностей между дверной коробкой и проёмом(при возможности), состояние замков, ручек. | 1 раз в квартал | Акт проверки | п. 5.4 Инструкции |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АКТ О СРАБАТЫВАНИИ (ОТКАЗЕ) СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

АКТ

о срабатывании (отказе) системы противопожарной защиты

1. Наименование организации, место расположение:

________________________________________________________________________________

(форма собственности, объект, поз. по ГП)

2. Дата срабатывания или отключения _______________________________________________

3. Характеристика контролируемого помещения ______________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование помещения, категория по взрывопожарной и пожарной опасности, площадь)

4. Причина срабатывания или отключения ___________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Тип приемно-контрольного прибора или системы пожаротушения  ___________________

________________________________________________________________________________

(для систем сигнализации указать тип, марку ПКП, извещателей; для систем пожаротушения указать тип (газ,

___________________________________________________________________________________________________________

порошок, вода пена), устройство, оборудование запуска)

6. Количество сработавших оросителей, извещателей __________________________________

________________________________________________________________________________

(количество, тип, марка)

7. Эффективность при обнаружении или тушении пожара системой пожарной автоматики ________________________________________________________________________________

(сработала своевременно, с запозданием, включение оборудования оповещения, пожаротушения, дымоудаления и т.д.)

8. Ориентировочный ущерб от пожара (запуска системы пожаротушения)

________________________________________________________________________________

(количество потраченного ОТВ – пенообразователь, порошок, газ, другие последствия)

9. Спасено материальных ценностей за счет наличия и своевременного

срабатывания системы пожарной автоматики ________________________________________

(сумма, тысяч рублей)

10. При отказе системы указать причины отказа:

________________________________________________________________________________

11.	Мероприятия для исключения ложных срабатываний (отказов) системы противопожарной защиты

| № П/П | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО) | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель объекта

_____________________                                   ______________                 ___________________

(должность)                	                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

Представитель обслуживающей организации

_____________________                                   ______________                 ___________________

(должность)                	                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

Представитель пожарной охраны

_____________________                                   ______________                 ___________________

(должность)                	                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

Примечание: Акт направляется в пожарную охрану, Отдел по работе с аварийно-спасательными формированиями и радиационной  безопасности Управления по работе с аварийно-спасательными формированиями.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ

СП Общества, подрядная организация, при осуществлении деятельности на объектах Общества, обязана соблюдать требования:

- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);

- Постановления Правительства РФ от 07.10.2007 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

- Методических указаний по организации и проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах, расположенных на землях лесного фона, утвержденные приказом Минприроды России от 27.08.2019 № 580.

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ.

  - Руководитель СП/подрядной организации обеспечивает проведение инструктажа работникам о соблюдении требований «Правил пожарной безопасности в лесах», а также способах тушения лесных пожаров.

  - Все работники СП Общества/подрядной организации на объекте нового строительства обязаны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и разработанных на их основе инструкций, а также соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать место их расположения.

  - На закрепленных объектах и  территории руководители обязаны:

- назначить ответственного за пожарную безопасность на объекте нового строительства;

- при проведения работ обеспечить объект средствами предупреждения и тушения лесных пожаров;

- до начала проведения работ ознакомится с проектом освоения леса (далее – ПОЛ), разработанным  к договору аренды лесного участка, на котором планируется выполнение работ;

- обеспечить своевременное противопожарное обустройство лесных участков в соответствии с требованиями ПОЛ;

- обеспечить установку аншлагов на противопожарную тематику в выделах кварталах, указанных в ПОЛ;

- содержать площади участков в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов;

- на территории, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяет лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

- выполнять устройство противопожарных минерализованных полос в выделах кварталов, указанных в ПОЛ;

- обеспечить двукратный уход за противопожарными минерализованными полосами;

- выполнить устройство обваловки минеральным грунтом по периметру площадных объектов. Содержать обвалованные участки в состоянии, свободном от древесного мусора и других горючих материалов;

- выполнять иные противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом освоения леса;

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

- принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара (к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара).

  - В лесах запрещается

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

- выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

  - При проведении рубок лесных насаждений руководитель подразделения обеспечивает очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

  - При проведении очистки мест рубок (лесосек) руководитель подразделения осуществляет:

- весеннюю доочистку в случае рубки в зимнее время;

- укладку порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для сжигания;

- расстояние между валами не менее 20 метров; расстояние от куч или валов до хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка не менее 100 метров, а до лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев не менее 50 метров;

- устройство противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосы шириной не менее 0,5 метра по периметру каждой кучи или вала;

- очистку от сучьев и плотную укладку на землю срубленных деревьев в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона.

- сбор в штабеля и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра заготовленной древесины, оставляемую на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

  - Руководители подразделения обязуется содержать очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода.

4.  ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.

  - Руководители подразделения обязуется при проведении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах:

- содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по границам этих территорий противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии;

- полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 метров от пробуриваемых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе - в радиусе 25 метров);

- не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также загрязнения предоставленной для использования прилегающей территории горючими веществами (нефтью, мазутом и др.).

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, СВЯЗИ, ТРУБОПРОВОДОВ

  - Руководители подразделения в период пожароопасного сезона, обеспечивает содержание просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, свободными от горючих материалов.

  - В период пожароопасного сезона, необходимо содержать полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, свободными от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 километров трубопроводов необходимо обустраивать переезды для пожарной техники и прокладывать противопожарные минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

  - Руководители подразделения при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечивает рубку лесных насаждений, складирование и уборку заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕЖИТИЙ И АБК

Памятка

по эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации в помещениях общежитий и АБК Ванкорского кластера

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» регламентирует обязанности работников в отношении систем противопожарной защиты:. Работники обязаны: Не производить действия, направленные на вывод из работоспособного состояния систем противопожарной защиты, в том числе выводить из работоспособного состояния пожарные извещатели, оповещатели, или ограничивать зону их действия, путем заклеивания и закрывания различными предметами, либо действия повлекшие срабатывание (ложное) систем противопожарной защиты. При эксплуатации АУПТ, АПС, СОУЭ не допускается: - образовывать (выделять газы, пыли, дым, аэрозоли); - перепад температуры вызывающий конденсацию влаги в виде тумана (пара). Вблизи дымовых пожарных извещателей запрещено: -распылять аэрозоль дезодоранта, духов, освежителей воздуха; - принимать душ с открытой дверью; - пользоваться утюгом и чайником вне специально оборудованных комнат; - курить сигареты, в том числе электронные, вейпы, пользоваться системами нагревания табака (IQOS); -проводить ремонтные, паяльные, демонтажные работы с образованием строительной пыли, пара без подачи заявок на отключение; -создавать перепады температуры с последующим образованием пара.. Нарушение требований ИНСТРУКЦИИ приводит к ЛОЖНЫМ СРАБАТЫВАНИЯМ пожарной сигнализации!.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Перед тем, как использовать огнетушитель, ответь себе на 5 вопросов:

- Я смогу (готов психологически, уверен в себе, нет сомнений) потушить этот пожар?

- Я умею пользоваться огнетушителем этого типа?

- Хватит ли объёма этого огнетушителя, чтобы потушить пожар такой площади?*

- Соответствует ли тип огнетушителя классу пожара, указанному на корпусе огнетушителя?**

- Есть ли пути отхода после пуска огнетушащего вещества?

Если хотя бы один ответ «НЕТ» – УХОДИ!!!

Если помещение задымлено, не пытайся тушить – УХОДИ!!!

Если ты решил тушить - соблюдай основные правила!

- Подходи к огню со стороны выхода из помещения (на улице – с наветренной стороны).

- Перед пуском огнетушителя направь раструб (сопло) в сторону огня. Даже если огнетушитель не активирован, НЕ НАПРАВЛЯЙ РАСТРУБ (СОПЛО) НА ЛЮДЕЙ  
И НА СЕБЯ!!!

- Туши горизонтальные поверхности от себя, вертикальные сверху-вниз. 
НЕ НАПРАВЛЯЙ СТРУЮ ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ!!!

- Не поворачивайся спиной к огню, даже если считаешь, что потушил его.

- Не дотрагивайся голыми руками до раструба углекислотного огнетушителя (ОУ) - получишь обморожение кистей рук.

Если не получилось потушить пожар с первого раза – УХОДИ!!!

*

| Характеристики | Порошковые |  |  |  | Углекислотные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП-1 | ОП-2 | ОП-5 | ОП-10 | ОУ-1 | ОУ-2 | ОУ-3 | ОУ-4 | ОУ-5 |
| Длина струи, м | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Время работы, с | 6 | 6 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Площадь тушения, м2 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 4,5 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,7 |

**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Код | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной зашиты |
| F 01-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F02 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| F03 |  | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы |
| F04 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя |
| F05 |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
| F06 |  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты |
| F07 |  | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| F08 |  | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| F09 |  | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах |
| F10 |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
| F11 |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |
| Р01 |  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| Р02 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
| Р04 |  | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара |
| Р 12 |  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты , аптечек первой медицинской помощи и других местах |
| Р 13 |  | Запрещается использование электронагревательных приборов | В помещениях складского назначения. |
| W01 |  | Пожароопасно. Легковоспламе- няющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| W02 |  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. |
| W11 |  | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя |

Эвакуационные знаки и знаки

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 01-01 |  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или па дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 01-02 |  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 02-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е 02-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е 03 |  | Направление к эвакуационному выходу направо | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 04 |  | Направление к эвакуационному выходу налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 05 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 06 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е07 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е08 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е09 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е10 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е11 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размешается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е12 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е13 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е14 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е15 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е16 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е17 |  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |
| Е18 |  | Открывать движением от себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е19 |  | Открывать движением на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е20 |  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей |
| Е21 |  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации |
| Е22 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е23 |  | Указатель аварийного выхода | Над дверями аварийного выхода |

Е.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.

Е.2 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 01-02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

Указательные знаки

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| D03 |  | Место курения | Используется для обозначения места курения |
| D04 |  | Уходя из помещения выключать освещение и электроприборы | Покидая помещение отключить все электроприборы, выключить свет. |

Комбинированные знаки

| Выход налево | Выход налево |
| --- | --- |
| Выход направо вниз | Выход направо вниз |
| Место сбора налево вниз | Медицинский кабинет и аптечка налево вниз |
| Пожарная лестница вверху | Пожарный кран налево |
| Средства противопожарной защиты направо | Кнопка включения установок пожарной автоматики и оповещателей налево |
| Телефон направо вниз | Огнетушитель налево |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАССТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Основные требования

по разработке схемы размещения и расстановке временных зданий и сооружений, вахтовых поселков и баз подрядных организаций.

Примерный образец схемы размещения и расстановке временных зданий и сооружений, вахтовых поселков и баз подрядных организаций.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

1

1

1

5

1

2

4

3

15

30

50

15

15

15

100

15

Проезд

40

Ограждение территории ПО

1

Согласовано:
_______________Представитель пожарной охраны

«___»________20__г.

Согласовано:
___________Руководитель СП являющегося куратором договора с ПО

«___»________20__г.

Утверждаю:
___________Руководитель ПО

«___»________20__г.

6

Средство звуковой сигнализации

ПЩ

7

40

Экспликация:

- Вагон-дом жилой - IV СО/С1.

- ДЭС - IV СО/С1/В1.

- Здание столовой - IV СО/С1.

- Административное здание - IV СО/С1.

- Вагон-сауна - IV СО/С1.

- Место для курения.

- Пожарный водоем.

Место стоянки транспортных средств

Склад ГСМ – 4000м3

Разработал:  _____________    _____________    ______________________

Должность                         Подпись                  Расшифровка подписи

Основные требования

по разработке схемы размещения и расстановке временных зданий и сооружений на кустовых площадках.

Примерный образец схемы размещения и расстановке временных зданий и сооружений.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Согласовано:
____________Представитель пожарной охраны

«___»________20__г.

Согласовано:
___________ Руководитель СП являющегося куратором договора с ПО «___»________20__г.

Утверждаю:
___________Руководитель ПО

«___»________20__г.

2

18

Экспликация:

- Вагон-дом жилой - IV СО/С1.

- ДЭС – IV СО/С1/В1.

- Здание столовой -  IV СО/С1.

- Административное здание - IV СО/С1.

- Вагон-сауна - IV СО/С1.

- Место для курения.

- Пожарный водоем.

- Котельная - III СО/С1/Г

- Склад ГСМ (до 200м3 включительно) -  IV СО/С1/В3.

6

ПЩ

15

Средство звуковой сигнализации

50

5

4

3

Высота вышки +10

20

20

40

8

7

Устье скважины

40

40

50

9

Разработал:  _____________    _____________    ______________________

Должность                      Подпись                   Расшифровка подписи

При размещении временных зданий и сооружений необходимо учитывать Требования:

- Настоящей Инструкции, пунктов: п.4.8, п.4.10, п.6.1, п.6.3.

- Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: пункты 1, 6 Статья 70.

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности.»: пункт1 примечания таблицы 1 пункта 6.1.7, пунктов 6.1.9, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29.

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: пункты 4.3, 6.1.2, 6.11.2, 6.11.3.

- СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»: пункты 6.1, 6.5, 8.2, 8.3.

Таблица 5

Расстояния между зданиями и сооружениями на территории производственных объектов в зависимости от степени

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности

| СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ | РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, М |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I И II СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ. III И IV СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ КЛАССА С0 | III СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ КЛАССА С1 | III СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ КЛАССОВ С2 И С3. IV СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ КЛАССОВ С1, С2 И С3. V СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ |
| I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 | Не нормируется для зданий категорий Г и Д, 9 - для зданий категорий А, Б и В | 9 | 12 |
| III степень огнестойкости класса С1 | 9 | 12 | 15 |
| III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости | 12 | 15 | 18 |

Таблица 6

Требования к минимальным расстояниям между объектами городка и складами ЛВЖ, ГЖ (ГСМ) и ГГ

| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО (ВРЕМЕННОГО) ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) | СКЛАД ГСМ В СОСТАВЕ КОТЕЛЬНЫХ, ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ДРУГИХ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ | СКЛАД ГСМ (ЛВЖ – БЕНЗИН, Д/ТОПЛИВО) ОБЪЁМОМ МЕНЕЕ 300 М.КУБ. | СКЛАД ГСМ (ЛВЖ – БЕНЗИН, Д/ТОПЛИВО) ОБЪЁМОМ ОТ 300 ДО 600 М.КУБ. | СКЛАД ГСМ (ЛВЖ – БЕНЗИН, Д/ТОПЛИВО) ОБЪЁМОМ ОТ 600 ДО 1000 М.КУБ. | СКЛАД ГСМ (ЛВЖ – БЕНЗИН, Д/ТОПЛИВО) ОБЪЁМОМ ОТ 1000 ДО 2000 М.КУБ. | СКЛАД БАЛЛОНОВ С ГГ (ПРОПАН), ВМЕСТИМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20 ШТ. | СКЛАД БАЛЛОНОВ С ГГ (ПРОПАН), ВМЕСТИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 20 ШТ. | УСТЬЯ СКВАЖИН (ПРИ БУРЕНИИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Административно-бытовые | 20 -50 с учетом вместимости склада и степени огнестойкости здания . п.8.2. табл.8 СП 155.13130.2014 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 36 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 п.6.7.20.табл.32 СП 4.13130.2013 | не менее высоты вышки плюс 10 м от устья скважины п.6.1.27 СП 231.1311500. .2015 |
| Жилые (столовая, баня) |  | 100 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 100 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 100 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 100 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 50 п.7.6.20.табл.32 СП 4.13130.2013 | 100 п.6.7.20.табл.32 СП 4.13130.2013 | 50 п.6.1.7.табл.1 СП 231.1311500. .2015 |
| Склад (обвалование) нефтепродуктов в таре (ГЖ – масло), тары бывшей в употреблении; Закрытый склад ЛВЖ, ГЖ | 10м. п.8.3. табл.9 СП 155.13130.2014 | 15 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 15 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 15 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 15 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 20 Табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.32 СП 4.13130.2013 | 40 п.6.1.28 СП 231.1311500. .2015 |
| Склад на открытой площадке - оборудование (готовая продукция) в сгораемой таре | 30 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 36 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 Табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.32 СП 4.13130.2013 | 40 п.6.1.28 СП 231.1311500. .2015 |
| Противопожарные резервуары для хранения воды | 30 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 30 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 30 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 30 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 30 Табл.3 СП 155.13130.2014 | 15 Табл.32 СП 4.13130.2013 | 20 Табл.32 СП 4.13130.2013 | не менее высоты вышки плюс 10 м от устья скважины п.6.1.27 СП 231.1311500. .2015 |
| РММ для транспорта, вагон-дома (слесарки, мастерские, для обогрева и т.п.) | Смотри столбцы 2-7 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 36 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 п.6.7.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | не менее высоты вышки плюс 10 м от устья скважины п.6.1.27 СП 231.1311500. .2015 |
| Открытые стоянки для автомобилей | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 п.6.7.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | не менее высоты вышки плюс 10 м от устья скважины п.6.1.27 СП 231. 1311500. .2015 |
| Стоянки автомобилей для перевозки ГСМ | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 40 Табл.2 СП 155.13130.2014 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 п.6.7.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | не менее высоты вышки плюс 10 м от устья скважины п.6.1.27 СП 231. 1311500. .2015 |
| ДЭС | 9 (6) п. 6.1.5. СП 4.13130.2013 | 12 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 п.6.7.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | не менее высоты вышки плюс 10 м от устья скважины п.6.1.27 СП 231. 1311500. .2015 |
| Котельные, объекты энергетики (КТП, РУ, НКУ) | Смотри столбцы 2-7 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 36 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 п.6.7.20. табл.32 СП 4.13130.2013 | 40 п.6.1.9.табл.2 СП 231.1311500. .2015 |

Расстояния до склада ГСМ, определяются от стенок резервуаров, сливоналивных устройств или границы площадей, предназначенных для размещения тары с указанными жидкостями (п.6.1.12.б) СП 4.13130.2013)

Расстояния от закрытых складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей до других зданий и сооружений принимаются согласно требований (столбцы 2-5)

В скобках  ( ) указано расстояние при оборудовании помещения ДЭС системой автоматического пожаротушения.

Красным указаны ссылки на НТД по пожарной безопасности.

Таблица 7

Минимальные расстояния от устьев скважин, зданий и наружных установок объектов добычи и подготовки нефти и газа

категорий А, Б, АН, БН до других объектов, не относящихся к объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений

| ОБЪЕКТЫ | МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ, М |
| --- | --- |
| Здания и сооружения соседних предприятий | 100 |
| Жилые здания | 300 |
| Общественные здания | 500 |
| Лесные массивы из хвойных и смешанных пород, участки открытого залегания торфа | 100 |
| Лесные массивы из лиственных пород | 20 |
| Границы полосы отвода железных дорог общей сети | 100 |
| Автомобильные дороги общего пользования | 45 |
| Примечания 1. Жилые помещения для вахтенного эксплуатационного персонала объектов добычи, хранения и транспорта нефти и нефтепродуктов (кроме сжиженных газов) общей вместимостью до 160 человек (несемейные) следует размещать на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений I зоны и 100 м от сооружений III, IIIa зон. При этом предусматриваются меры по исключению попадания нефти и нефтепродуктов на территорию поселка (обвалование, размещение в районе повышенных планировочных отметок и т.п.). 2. У границы лесного массива должна быть вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. (п. 6.1.7 СП 231.1311500.2015) |  |

Пояснения:

С учетом функционального назначения и уровня пожаровзрывоопасности территорию объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений рекомендуется разделять на следующие основные зоны:

I зона (производственного назначения) - основные технологические установки системы сбора, подготовки и транспорта нефти, газа, конденсата и нефтепродуктов, расходные емкости с ЛВЖ, ГЖ общей приведенной вместимостью до 200 м3 ЛВЖ или 1000 м3 ГЖ и единичной вместимостью до 50 м3 ЛВЖ или 100 м3 ГЖ со сливоналивными устройствами до трех стояков; канализационные насосные производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), установки для очистки этих вод, включая резервуары-отстойники;

II зона (подсобно-вспомогательного назначения) - здания и сооружения подсобно-производственного назначения (лаборатории, операторные; канализационные насосные производственных сточных вод; насосные станции тушения пожара с резервуарами запаса воды; сооружения тепло-, водо- и энергоснабжения, канализации; узлы связи, механические мастерские, бытовые и подсобные помещения, пожарные депо (посты), объекты транспорта, установки вспомогательного технологического и нетехнологического назначения, опорные пункты бригад, опорные базы промысла и им подобные);

III зона - сооружения резервуарного хранения нефти, нефтепродуктов, конденсата общей приведенной вместимостью более 4000 м3 или единичной вместимостью резервуаров более 400 м3, сливоналивные эстакады;

IIIa зона - сооружения резервуарного хранения сырой и товарной нефти, нефтепродуктов, конденсата общей приведенной вместимостью от 1000 м3 до 4000 м3 при единичной вместимости резервуаров не более 400 м3, резервуары (аварийные) ДНС общей вместимостью до 10 000 м3. (п.6.1.3 СП 231.1311500.2015).

Таблица 8

Противопожарные расстояния от  жилых и общественных зданий до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания

| ВМЕСТИМОСТЬ СКЛАДА, КУБИЧЕСКИЕ МЕТРЫ | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ ПРИ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МЕТРЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЧКИ «КАТЕГОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»

| КАТЕГОРИЯ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КЛАСС ЗОНЫ ПО ФЗ-123 | А 2 |
| --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АКТ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

« ___ » ____________ 20 ___ г.

АКТ

проверки систем противопожарной защиты объекта

______________________________________________________

(наименование объекта)

Система противопожарной защиты в составе: _________________________________

(автоматическая установка пожаротушения

_________________________________________________________________________

и сигнализации, установка системы противодымной защиты, система оповещения людей о пожаре,

_________________________________________________________________________

средства пожарной сигнализации, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери

_________________________________________________________________________

противопожарные и дымовые клапана, защитные устройства в противопожарных преградах,

______________________________________________________________________________________

шифр проекта)

Проверена _______________________________________________________________

(период проверки, способ проверки, проверяемое оборудование системы ППЗ)

_________________________________________________________________________

Результаты проверки: ______________________________________________________

(инерционность системы, наличие ОТВ, вывод

______________________________________________________________________________________

сигналов на пульт с обслуживающим персоналом АРМ, оповещение людей о пожаре, противо-

______________________________________________________________________________________

пожарные двери, противопожарные и дымовые клапана, защитные устройства в противо-

______________________________________________________________________________________

пожарные клапана)

По результатам проверки система и средства противопожарной защиты признаны исправными и работоспособными, обеспечивающими проектные характеристики и своё назначение, за исключением: ______________________________________________________________________________

(указываются выявленные недостатки в работе

____________________________________________________________________________________________

системы и средствах противопожарной защиты, при наличии)

Руководитель объекта (должность) 			_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель обслуживающей организации

(должность)		                                               _______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель пожарной охраны (должность)	_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА АКТА ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

АКТ

проведения испытаний системы противопожарной защиты

(АПС, СОУЭ, АУПТ)

| Место: |  |  | «___» __ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (район, город, поселок и т.д.) |  | (дата) |
| Объект: |  |  |  |
|  | (площадка, куст, участок, нефтепровод) |  |  |

Комиссия в составе:

| ________________________ | __________________________________________________ |
| --- | --- |
| (ФИО) ________________________ | (должность руководителя СП, эксплуатирующего объект) ___________________________________________________________ |
| (ФИО) _________________________ | (должность представителя объекта, ответственного за пожарную безопасность) ___________________________________________________________ |
| (ФИО) _________________________ | (должность представителя УРАСФ) ___________________________________________________________ |
| (ФИО) __________________________ | (должность представителя УМАИТиТ) ___________________________________________________________ |
| (ФИО) | (должность) |

от организации, осуществляющей техническое обслуживание:

| ________________________ | __________________________________________________ |
| --- | --- |
| (ФИО) | (должность представителя обслуживающей организации) |

от организации, осуществляющей пожарный надзор:

| ________________________ | __________________________________________________ |
| --- | --- |
| (ФИО) | (должность представителя пожарной охраны) |

с  «___»     __          20__ г. по «___»     __          20__ г. провела испытания ________________________________________________________________________________

(наименование системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ), указывается на каком объекте)

________________________________________________________________________________

1) Объекты испытаний приведены в таблице.

Таблица

| № п\п | Наименование объекта испытания (АПС, СОУЭ, АУПТ, наименование объекта) | Шифр проекта | Дата ввода в эксплуатацию | Срок службы установленный изготовителем (поставщиком) | Дата последнего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

2) Комиссия провела испытания системы пожарной автоматики и установила;

а) Монтажные работы системы пожарной автоматики предъявляемых объектов на ___________________, выполнены в соответствии с проектом;

б) Система пожарной автоматики выполняет своевременное обнаружение очага возгорания;

с) Система пожарной автоматики своевременно оповещает оперативный персонал и лиц находящихся на объекте о возникновении очага возгорания;

д) Отклонения в алгоритме работы системы пожарной автоматики отсутствуют.

3) Заключение комиссии;

а) Система пожарной автоматики прошедшая испытания в соответствии с п.54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020, признана работоспособной с продлением срока службы на 1 год, замечания не выявлены по следующим объектам _____________________:

| № п\п | Наименование объекта (АПС, СОУЭ, АУПТ, наименование объекта) | Шифр проекта | Срок следующего испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

ИЛИ

б) Система пожарной автоматики прошедшая испытания в соответствии с п.54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020, признана неработоспособной, замечания выявлены по следующим объектам _____________________:

| № п\п | Наименование объекта (АПС, СОУЭ, АУПТ, наименование объекта) | Шифр проекта | Наименование дефектов и замечаний | Срок устранения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Настоящий акт составлен по результатам проведенных испытаний, отраженных в протоколе проведения испытаний (Приложение).

К акту прилагается: Протокол проведения испытаний.

Особое мнение:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Подпись членов комиссии: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| от организации, осуществляющей техническое обслуживание: |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| от организации, осуществляющей пожарный надзор: |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ЖУРНАЛ эксплуатации систем противопожарной защиты

Таблица 9

Перечень разделов «Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты»

| № П/П | НОМЕР/ИНДЕКС, НАИМЕНОВАНИЕ ЖУРНАЛА | НОМЕР И НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЖУРНАЛА | ТРЕБОВАНИЯ НТД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | №1/1 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 1. «Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах» | п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 2. | №1/2 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 2. «Регистрация проверок средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара» | п.30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 3. | №1/3 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел. 3 «Регистрация проверок огнезадерживающих устройства (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре» | п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 4. | №1/4 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 4. «Регистрация проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, а также в соответствии с технологическим регламентом выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений» | п.43, 124 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 5. | №1/5 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 5. «Регистрация проверок на водоотдачу наружного и внутреннего водопровод противопожарного водоснабжения, находящихся на территории объекта СП» | п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 6. | №1/6 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 6. «Регистрации проведения работ по перемотке рукавов пожарных» | п.50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 7. | №1/7 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 7. «Регистрации проведения проверок пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы автоматических установок пожаротушения (АУПТ)» | п.52 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 8. | №1/8 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 8. «Регистрация работ по техническому обслуживанию и ремонту АУПТ, АУПС, СОУЭ» | п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Журнал ведется по форме приложения 6 Положение ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583 «Эксплуатация, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией». |
| 9. | №1/9 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 9. «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей» | п.60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 10. | №1/10 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 10. «Состояние огнезащитной обработки строительных конструкций и оборудования» | п.13, 95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 11. | №1/11 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Раздел 11 «Регистрация проверок пожарных щитов, в том числе покрывал для изоляции очага возгорания». | п.412 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |

Примечание: В СП Общества допускается ведение разделов в одном Журнале либо раздельно по разделам в соответствии с индексом.

ЖУРНАЛ №1/1

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 1. «Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах»

| №п/п | Наименование здания, сооружения | Наименование испытываемого объекта, расположение лестницы (ограждения) – ось, ряд | Дата проведения испытания | Выводы по результатам испытаний | Срок следующего испытания | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., исполнителя работ | ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ЖУРНАЛ №1/2

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 2. «Регистрация проверок средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара»

| №п/п | Наименование объекта | Место нахождения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара | Дата проведения проверки | Результат проверки (наличие/отсутствия механических повреждений и их целостность) | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., проводившего проверку | ПОДПИСЬ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ЖУРНАЛ №1/3

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 3. «Регистрация проверок огнезадерживающих устройства (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре»

| №п/п | Наименование объекта | Место установки (расположения) огнезадерживающих устройств | Тип, марка | Дата проверки | Результат проверки | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., проводившего проверку | ПОДПИСЬ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ЖУРНАЛ №1/4

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 4. «Регистрация проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, а также в соответствии с технологическим регламентом выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений»

| №п/п | Наименование объекта | Вид работ и место проведения (вытяжные устройства (шкафы, окрасочные, сушильные камеры и др.), аппараты трубопроводы) | Дата проведения работ | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ответственного за проведение работ | ПОДПИСЬ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ЖУРНАЛ №1/5

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 5. «Регистрация проверок на водоотдачу наружного и внутреннего водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории объекта СП»

| Дата проверки | Наименование объекта | Номера задействованных позиций по ГП | Задействованные приборы и оборудование | Измеренное давление, МПа | Длина компактной струи, м | Фактический расход приборов (оборудования), л/с | Вывод (Qфакт > Qтр) | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., руководителя объекта, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ЖУРНАЛ №1/6

эксплуатации систем противопожарной защиты*

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 6. «Регистрации проведения работ по перемотке рукавов пожарных»

| ДАТА ПЕРЕМОТКИ | ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ (ПК, ББПГ) | № ПОЖАРНОГО РУКАВА | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ВЫПОЛНИВШЕГО ПРОВЕРКУ РАБОТ ПО ПЕРЕМОТКЕ РУКАВОВ | ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |

Примечание*: перемотку необходимо проводить в новую скатку (на новое ребро) не реже 1 раза в год в соответствии с требованиями п. 13.17 настоящей Инструкции.

ЖУРНАЛ №1/7

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 7. «Регистрации проведения проверок пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы автоматических установок пожаротушения (АУПТ)»

| ДАТА ПРОВЕРКИ | ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ | РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ (ОБНАРУЖЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ) | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ ВЫПОЛНИВШЕГО ПРОВЕРКУ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ЖУРНАЛ №1/8*

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 8. «Регистрация работ по техническому обслуживанию и ремонту АУПТ, АУПС, СОУЭ».

Примечание*: Журнал ведется по форме приложения 6 Положение ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583  «Эксплуатация, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией».

ЖУРНАЛ №1/9

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 9. «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей».

| - № П/П | - ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ТЕРРИТОРИЯ | - ТИП (МАРКА) ОГНЕТУШИТЕЛЯ | - НОМЕР ОГНЕТУШИТЕЛЯ | - ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | - ПАРАМЕТРЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ОСМОТРЕ (МАССА, ДАВЛЕНИЕ, МАРКА ЗАРЯЖЕННОГО ОТВ) | - ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ | - ЗАРЯЖЕН (ПРОВЕРЕН), ДАТА | - СРОК СЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕЗАРЯДКИ (ПРОВЕРКИ) | - ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ | - ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ | - ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ И ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЖУРНАЛ №1/10

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 10. «Состояние огнезащитной обработки строительных конструкций и оборудования».

| №п/п | Наименование объекта, № позиции по ГП | Наименование строительных конструкций, оборудования | Состав огнезащитной обработки (пропитки) |  |  | Истечение гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ | Проверка состояния огнезащитной обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Площадь покрытия (м2) | Срок эффективности огнезащитной обработки |  | Последняя проверка (дата акта проверки) | Состояние | Площадь восстановления (нанесения) огнезащитной обработки строительных конструкций (оборудования)) кв. метр | Заявка в отдел капитального ремонта (№ СЗ _____от___) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |

ЖУРНАЛ №1/11

эксплуатации систем противопожарной защиты

_________________________________________________

наименование СП Общества

Раздел 11. «Регистрация проверок пожарных щитов, в том числе покрывал для изоляции очага возгорания».

| - № П/П | - ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ТЕРРИТОРИЯ (УКАЗАНИЕ МЕСТА ГДЕ УСТАНОВЛЕН ПОЖАРНЫЙ ЩИТ) | - ТИП ПОЖАРНОГО ЩИТА | - НОМЕР ПОЖАРНОГО ЩИТА | - ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОГО ЩИТА, ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, НЕМЕХАНИЗИРОВАННОГО ПОЖАРНОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА | - ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ | - ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ |  | - ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ И ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

| № П/П | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ |  | ТРЕБОВАНИЯ НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБЪЕКТ (ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКИ) | ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧАСТОК, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническая документация на установки и системы противопожарной защиты: - техническая документация предприятий-изготовителей (паспорт установки пожарной автоматики; технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики; перечень технических средств, входящих в установку пожарной автоматики и подлежащих ТО и ППР); - комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями; - сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; - акты освидетельствования скрытых (выполненных) работ; - ведомость смонтированных приборов и оборудования; - акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность; - акт испытания оборудования (насосов); - акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акты испытаний АУПТ (индивидуальные, комплексные); - результаты пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты. | + (допускается наличие в электронном виде) |  | п.54. Правил противопожарного режима в РФ; ВСН 25-09.67-85 |
|  | Программа и методика проведения испытаний и проверки, утвержденная в установленном порядке (ПМИ комплексных испытаний АУППТ) | + |  | п. 6.5 ГОСТ Р 50800-95, п. 7.4 ГОСТ Р 50680-94 |
|  | Ежеквартальные акты проверок работоспособности установок | + |  | п. 5.4. Инструкции; |
|  | График ТО и ППР | + | + | п.3.8 Положения ООО РН-Ванкор № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583 |
|  | Регламент работ ТО и ППР. | + | + | п.3.11 Положения ООО РН-Ванкор № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583 |
|  | Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре на приемную станцию установки пожарной автоматики (АРМ, прибор приёмный контрольный пожарный), а также требований по запуску систем АУПТ в ручном режиме. | + |  | п.56. Правил противопожарного режима в РФ |
|  | Журнал регистрации работ на ТО и ППР установки пожарной автоматики | + | + | п.3.21 Положения ООО РН-Ванкор № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583 |
|  | Журнал регистрации заявок |  | + | Приложение38 Инструкции п.3.20 Положения ООО РН-Ванкор № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583 |
|  | Журнал проверок основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов, ЗРА с электроприводом установки пожаротушения (орошения). | + |  | п.52. Правил противопожарного режима в РФ; Приложение 12 Инструкции |
|  | Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения (при отсутствии стационарных приборов контроля массы) | + |  | Приложение 39 Инструкции |
|  | Акт испытаний системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ) | + | + | п.54. Правил противопожарного режима в РФ |

Необходимая документация на эксплуатируемые системы (АСПТ, АПС и СОУЭ):

- Пункты №№ 1-9, 11 - Документация на автоматические установки пенного и водяного пожаротушения.

- Пункты №№ 1-8, 10, 11 - Документация на автоматические установки газового пожаротушения (АУГПТ).

- Пункты №№ 1-8, 11 - Документация на автоматические установки порошкового пожаротушения (АУППТ).

- Пункты №№ 1-8, 11 - Документация на автоматическую пожарную сигнализацию (АПС).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 14. АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

АКТ
проверки состояния и условий эксплуатации
огнезащитных покрытий

Объект проверки  ____________________________________________________

(проектное наименование объекта, поз. по ГП)
Почтовый адрес ______________________________________________________
Руководитель структурного подразделения_______________________________
                                                                                                 	 (Ф.И.О. полностью, телефон)
Основание ___________________________________________________________
Дата проведения _________________

1.Состояние огнезащитных покрытий ____________________________________

(проверяемые элементы несущих конструкций; раздел

_____________________________________________________________________________________________

проекта согласно которого проведена огнезащита; результаты проверки – без нарушений / отслоение, трещины

_____________________________________________________________________________________________

вспучивание, изменения цвета, посторонние пятна, инородные включения, механические повреждения;

_____________________________________________________________________________________________   площадь нарушений огнезащитного покрытия)

2. Условия эксплуатации покрытий ________________________________________

(обычное при положительной температуре, нормальной

______________________________________________________________________________________________       влажности; низкая / высокая температура; повышенная влажность; вибрация)

3. Соответствие требованиям НД (в том числе проверка имеющейся в акте сдачи-приемки информации)__________________________________________________

(реквизиты исполнительной документации на огнезащитное покрытие – акты

_____________________________________________________________________________________________

освидетельствования скрытых работ, акт приёмки огнезащитного покрытия)

4. Выводы и предложения _______________________________________________________________________

(огнезащитные покрытия не имеют нарушений – допускается дальнейшая эксплуатация; требуется проведение

______________________________________________________________________________________________

работ по восстановлению огнезащитного покрытия)
Акт составлен на ____________ листах в _________экз. и направлен

Руководитель объекта

___________________            ___________   ____________________

(должность) 	                                       (подпись)             (расшифровка подписи)

Члены комиссии

___________________            ___________   ____________________

(должность) 	                                      (подпись)             (расшифровка подписи)

Представитель пожарной охраны

___________________            ___________   ____________________

(должность) 	                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ЛЕСТНИЦ ПОЖАРНЫХ НАРУЖНЫХ (ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ)

« ___ » _____________20 __ г.

Протокол испытаний № ___

1. Лестница пожарная наружная вертикальная ________________________________________

(наименование испытываемого объекта,

________________________________________________________________________________расположение лестницы (ограждения) – ось, ряд)

2.______________________________________________________________________________

(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м.), количество ступеней в лестнице, количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

Приложение №1 Характеристика лестничных маршей, площадок и ограждений

| Наименование | Ед. измерения | Результат измерения |
| --- | --- | --- |
| Высота лестницы | м |  |
| Ширина лестницы | м |  |
| Кол-во ступеней в лестнице | шт |  |
| Кол-во балок крепления лестницы к стене | шт |  |
| Высота ограждения лестницы | м |  |
| Высота ограждения площадок | м |  |
| Площадь площадки лестницы | м2 |  |

3.Условия проведения испытаний: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Средства испытаний: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Визуальный осмотр лестницы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Расчёт величины нагрузки на лестницу:

Площадка лестницы выдерживает испытательную нагрузку Р площ. определяемую по формуле:

S  К2

Рплощ = ----------- К3

К4  Х

где  S – площадь площадки лестницы, м2; К2 – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс); К3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5; К4 – коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м2, принимается равным 0,5; Х – количество балок при помощи которых лестница крепится к стене, шт.

Расчёт величины нагрузки на балку крепления вертикальной лестницы к стене определяется по формуле:

Н   К2

Рбал. = ------------- К3

К1  Х

где Н – высота лестницы; Х – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене; К1 – коэффициент, равный высоте участка лестницы занимаемой одним человеком (м.); К2 – максимальная нагрузка создаваемая одним человеком, равная 1,2 кН (120кгс); К3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5

7.Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ступень лестницы. Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы. |  |  | Выдерживает испытательную нагрузку весом, приложенную к её середине и направленную вертикально вниз. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| 2. | Балка крепления лестницы. |  |  | Испытание балки крепления лестницы к стене выдерживает испытательную нагрузку направленную вертикально вниз. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| 3. | Площадки лестницы. |  |  | Испытание площадки лестницы на прочность выдерживает испытательную нагрузку направленную вертикально вниз. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| 4. | Ограждения площадки лестницы. |  |  | Испытание на прочность ограждений площадки вертикальных лестниц выдерживает горизонтальную нагрузку 0,54 кН (54кгс) к каждому ограждению. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| 5. | Ограждение вертикальной лестницы. |  |  | Испытание на прочность ограждений вертикальных лестниц проверяется путём прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5м.друг от друга по всей высоте лестницы. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |

8.Выводы по результатам испытаний:

Наружная вертикальная лестница, переходные площадки, ограждения соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009  и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Руководитель структурного подразделения 			________________

(Ф.И.О. подпись)

Представитель структурного подразделения 		________________

(Ф.И.О. подпись)

Исполнитель работ							________________

(Ф.И.О. подпись)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ТАБЛИЧКА (БИРКА) С УКАЗАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

| Дата проведения испытания |  |
| --- | --- |
| Результат испытания |  |
| Лицо проводившее испытание Ф.И.О.(подпись) |  |

Размер таблички (бирки): 5х5см.

Табличка (бирка) должна быть заламинирована.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ПАМЯТКА-Требования пожарной безопасности в общежитиях,  порядок действий при эвакуации из зданий

ПАМЯТКА

«Требования пожарной безопасности в общежитиях,

порядок действий при эвакуации из зданий»

| В ОБЩЕЖИТИИ ЗАПРЕЩЕНО |  |
| --- | --- |
|  | - Использовать электронагревательные приборы |
|  | - Использовать открытый огонь |
|  | - Курить в неустановленных местах |
| В ОБЩЕЖИТИИ ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ |  |
|  | - Ознакомиться с инструкцией о мерах пожарной безопасности (размещена в номере) и планами эвакуации в случае пожара (вывешены на стенах в коридорах) |
|  | - Уходя из помещения выключать освещение и электроприборы |
|  | - Не допускать ложной сработки пожарной сигнализации из-за попадания пара, пыли, аэрозоля в дымовые пожарные извещатели |
| ТРЕБУЕТСЯ ЗНАТЬ |  |
|  | - Номер вызова пожарной охраны: ___________________, с мобильных телефонов: ___________________________ |
|  | - Место расположение ручных пожарных извещателей |
|  | - Кротчайший путь к ближайшему эвакуационному выходу из здания, |
|  | - Место сбора после эвакуации |
|  | - Места нахождения первичных средств пожаротушения, уметь ими пользоваться |
| ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПОВЕЩЕНИЯ) |  |
| 1. Выключите работающее электроприборы, выключите свет в комнате; 2. Закройте окна; 3. Возьмите документы, одежду, подходящую по погодным условиям; 4. Прикройте дверь комнаты (на замок не закрывать); 5. Покиньте здание через ближайший эвакуационный выход согласно планам эвакуации, размещенным в коридорах; 6. При выходе из здания действуйте по указанию администрации здания и пожарных; 7. Выйдя из здания проследуйте к месту сбора (____________________________); 8. Сообщите о прибытии представителю администрации здания; 9. Сохраняйте спокойствие и ожидайте дальнейших инструкций (указаний) от администрации. |  |

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону: _____ (с мобильных телефонов: _____) указав адрес общежития, место возникновения пожара и свою фамилию; 2. При отсутствии сообщения о пожаре передаваемого по системе оповещения: - окриком «ПОЖАР» оповестите жильцов и дежурный персонал общежития; - приведите в действие ручной пожарный извещатель; 3. Примите меры по ликвидации загорания используя огнетушители и (или) пожарные краны, расположенные в пожарных шкафах в коридорах; 4. Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, покиньте помещение, прикройте дверь (на замок не закрывать); 5. Покиньте опасную зону через ближайший незадымленный эвакуационный выход; 6. Пройдите к месту сбора –____________________________________; 7. Сообщите о прибытии представителю администрации здания; 8. Сохраняйте спокойствие и ожидайте дальнейших инструкций (указаний) от администрации здания.

ПРИМЕР -  Место сбора после эвакуации из ВЖК-850 – площадка у АБК-200

ВЖК-850

ВЖК-850

ВЖК-850

ВЖК-850

ВЖК-850

ВЖК-850

Вы можете сообщить на Телефон: _____________

информацию о нарушениях требований пожарной безопасности (о неисправности электросветильников, электрических розеток, штепсельных вилок и проводов электроприборов, заблокированных эвакуационных выходах, о курении в неустановленных местах, неисправности первичных средств пожаротушения).

Ответственные за пожарную безопасность в общежитии: ___________________________

Памятку разработал:  ___________________              ______________     ________________

(должность)                                             (подпись)                         (Ф.И.О.)

Дата____________

## ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ЛИСТ-ОЦЕНКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТРЕНИРОВКИ С ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

ЛИСТ-ОЦЕНКИ

противопожарной тренировки с эвакуацией людей на случай возникновения пожара

Дата проведения занятий:  «____»               202_ г. ________

Основание: ____________________________________________________________________

Наименование объекта (расчётное время на эвакуацию): ______________________________

Тема занятия (вводная): __________________________________________________________

Количество обслуживающего персонала объекта участвующего в занятии: ______________

Количество персонала ППЗ объекта участвующего в занятии: ________________

Количество персонала пожарной охраны участвующего в занятии: _________________

Количество эвакуированного персонала при проведении тренировки: _________________

_______________________

| № п/п | Проверяемые вопросы | показатель | Время |  | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. | Факт. | удовл. |  | неудовл. |
| Действия персонала: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение о пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Время включения СОУЭ | время, мин |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Время сообщения в пожарную охрану | время, мин |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Время прибытия дежурного персонала | время, мин |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Время прибытия ППЗ | время, мин |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Время прибытия пожарной охраны | время, мин |  |  |  |  |  |
| 2 | Действия по эвакуации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Время эвакуации из здания | время, мин |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Время прибытия к месту сбора (наличие списков) | время, мин |  |  |  |  |  |
| 3 | Действия по отключению аварийного участка |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Время прибытия электрика | время, мин |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Время отключения электроснабжения | время, мин |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Время выдачи допуска на тушение | время, мин |  |  |  |  |  |
| 4 | Действия обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащенность (самоспасатели, фонари) | оценка |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проверка помещений на наличие людей | оценка |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Организация встречи пожарных подразделений | оценка |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Полнота представляемой информации | оценка |  |  |  |  |  |
| Действия ппз: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность работниками | оценка |  |  |  |  |  |
| 2 | Укомплектованность снаряжением, техникой и оборудованием | оценка |  |  |  |  |  |
| 3 | Соответствие действий табелю боевого расчета | оценка |  |  |  |  |  |
| 4 | Слаженность действий, умение работы со снаряжением, техникой и оборудованием, знание обязанностей | оценка |  |  |  |  |  |
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА |  | оценка |  |  |  |  |  |
| № п/п | Предложения и сроки устранения выявленных недостатков: | Ответственный |  |  |  | Срок исполнения |  |

Подпись руководителя занятий:

С оценкой ознакомлен:  __________________________________________

« ____ » _____________ 20 ___ г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 20 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВАГОН-ГОРОДКОВ

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

при размещении вагон-городков

| № П/П |  | ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ | ДОКУМЕНТ (ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание территории |  |  |  |
| 1 |  | Временные здания и сооружения, вахтовые поселки и базы подрядных организаций должны располагаться на подготовленной площадке в соответствии со схемой размещения сооружений и оборудования, включая временные здания (вагон – дома), размещения пожарного инвентаря, средств звуковой сигнализации для оповещения о пожаре, стоянки автотранспорта. На разработанных схемах также указывается следующая информация: противопожарные расстояния между объектами; проезды между объектами; противопожарные расстояния до близстоящих объектов на прилегающих территориях (объектами соседствующих организаций); для вновь разработанных схем также указывается степень огнестойкости объектов, класс конструктивной пожарной опасности, категория по взрывопожарной и пожарной опасности для зданий складского и производственного назначения. Разработанные схемы должны быть согласованы с руководящим составом пожарной охраны объекта, руководителем СП (не ниже уровня начальника управления) являющегося куратором договора с подрядной организацией и утверждены руководителем подрядной организации Приложение 8. При въезде на территорию временного жилого поселка подрядной организации устанавливается информационный щит со схемой расположения зданий и сооружений, указанием наименования собственника, фамилия, имя, отчество ответственного лица и его контактные телефоны. | Схема размещения сооружений и оборудования |
| 2 |  | Временные здания и сооружения на территории эксплуатируемых объектов Общества устанавливаются на подготовленной площадке в соответствии со схемой размещения, согласованной с руководителем СП, ответственным за содержание занимаемой территории, руководящим составом пожарной охраны объекта, блоком энергетики и утверждены ЗГД по направлению деятельности. |  |
| 3 |  | Все перемещения временных зданий и сооружений по территории Общества допускается только при условии согласования с руководящим составом пожарной охраны объекта, блоком энергетики, РИТС №1, РИТС №2, РИТС №3 и внесения соответствующих изменений в схему (при наличии). |  |
| 4 |  | Временный жилой поселок должен быть обеспечен: - первичными средствами пожаротушения, позволяющими потушить наиболее сложный пожар; - при количестве мобильных зданий (вагон-домов) от 10 и более запасом воды для нужд пожаротушения (емкостями противопожарного запаса воды объемом из расчета 0,5м3 на каждое мобильное здание) и необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием для подачи воды на тушение пожара; - средствами звуковой сигнализации для оповещения о пожаре. Емкости противопожарного запаса воды должны иметь устройства для забора воды пожарными автомобилями (мотопомпами), иметь утепление и устройство обогрева, предотвращающее замерзание воды в зимний период. Удаленные объекты, до которых отсутствует наземное транспортное сообщение, необходимо обеспечивать емкостями противопожарного запаса воды объемом не менее 5м3, и пожарной мотопомпой (производительностью не менее 7л/с.), оборудованной не менее двумя рукавами (количество рукавов должно быть достаточно до самого удаленного вагон-дома) и стволом, для возможного тушения пожара, а при наличии складов ГСМ, дополнительно обеспечивать объект пенообразователем в соответствии с Таблицей 1 и пожарно-техническим вооружением для подачи пены (пеносмесители, пеногенераторы, ручные пожарные стволы с эжектирующими устройствами и т.д) на тушение возможного пожара. | Фактическое исполнение (наличие емкостей, пожарно-технического вооружения) |
| 5 |  | Обвалование или ограждающая стена складов ГСМ и резервуарных парков должны содержаться в исправном состоянии. Нарушение целостности обвалования не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Планом производства работ, разработанным и согласованным в установленном порядке. | Фактическое исполнение (состояние обвалований) |
| 6 |  | Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары | Фактическое исполнение, содержание разрывов |
| 7 |  | Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории объектов площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. | Фактическое исполнение, содержание дорог, проездов, подъездов |
| 8 |  | Размещение на территории подрядной организации складов хранения ГСМ производится только при условии согласования с руководящим составом подразделения пожарной охраны объекта Общества. | Фактическое исполнение, наличие схемы |
| 9 |  | Специально выделенное место для курения должно быть оборудовано металлической пепельницей (урной, ведром с водой), огнетушителем, искусственным освещением (в темное время суток) и обозначаться табличкой «Место для курения», либо соответствующим знаком. Список мест для курения и лиц, ответственных за их содержание должен быть утвержден организационно-распорядительным документом, с составлением схемы расположения мест для курения, которая согласовывается с подразделением пожарной охраны. | Приказ, схемы мест для курения |
| 10 |  | В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова руководители СП и подрядных организаций, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | Фактическое исполнение, содержание территории |
| 11 |  | Временные здания и сооружения допускается располагать группами не более 10-ти в группе и площадью не более 800м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15м. | Фактическое исполнение, соответствие схемам расстановки |
| 12 |  | Подъезды, подходы к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными, а в зимнее время очищаться от снега и льда, обеспечен подъезд пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей. Для забора воды в зимний период времени при установлении прочного ледового покрытия, на естественных водоисточниках организуется устройство не замораживаемой проруби. | Фактическое исполнение, содержание подъездов, подходов, наличие площадок для установки пожарной техники (пирсов), проруби. |
| 13 |  | Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (знак пожарной безопасности F09 ГОСТ 12.4.026-2015) обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | Фактическое исполнение |
| Требования пожарной безопасности к временным зданиям и сооружениям |  |  |  |
| 1 | Руководитель СП, являющийся владельцем объекта, обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АУПТ, АПС, систем противодымной защиты, СОУЭ, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки Приложение 10. |  | Фактическое исполнение, наличие акта проверки систем противопожарной защиты объекта. |
| 2 | Временные здания и сооружения должны устанавливаться на расстоянии не ближе 15 м от зданий, сооружений, установок и открытых складов, если иное не определено нормативными документами по пожарной безопасности. |  | Фактическое исполнение, соответствие схемам расстановки |
| 3 | На дверях (снаружи) временных зданий, сооружений должны быть указаны наименование организации, наименование объекта, фамилия должностного лица, ответственного за противопожарное состояние и его телефон. На дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности), дополнительно размещаются таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  | Фактическое исполнение, наличие табличек |
| 4 | Временные здания и сооружения должны быть укомплектованы порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание (сооружение). Помещения, находящихся в зоне ответственности блока энергетики, а также помещения аппаратных (серверных) должны быть обеспечены хладоновыми или углекислотными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг. (ОУ-5). Огнетушители должны располагаться на видных и легкодоступных местах. |  | Фактическое исполнение, наличие огнетушителей |
| 5 | Мобильные здания (вагон-дома) должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. При невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализации должны быть смонтированы автономные пожарные извещатели из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания (вагон-дома), за исключением тамбуров площадью менее 1м2, при условии отсутствия в тамбуре электрообогревателей и другого электрооборудования. Установка, наладка и испытание системы автоматической (автономной) пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре должны осуществляться с наличием акта приемки в представляемой на мобильное здание (вагон-дом) документации. |  | Фактическое исполнение, наличие и состояние сигнализации. Наличие акта приемки |
| 6 | Класс пожарной опасности строительных материалов внутренней отделки мобильных зданий (вагон-домов) должен быть не хуже КМ2, класс пожарной опасности строительных конструкций не хуже К0. Свойства пожарной опасности строительных материалов должны быть подтверждены соответствующими сертификатами. При использовании отделочных материалов из дерева обязательна заводская огнезащитная пропитка деревянных элементов не ниже I группы огнезащитной эффективности. |  | Фактическое исполнение. Наличие сертификатов |
| 7 | Внутри мобильного здания на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей). |  | Фактическое исполнение. Наличие инструкции |
| 8 | На объекте должен храниться 10% запас автономных пожарных извещателей (но не менее 2 штук) и элементов питания к ним. |  | Фактическое исполнение, наличие запаса |
| 9 | Запрещено применение внешних и внутренних решеток на дверных и оконных проемах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода. |  | Фактическое исполнение, отсутствие решёток |
| 10 | Запрещается устройство сушилок (в том числе для обуви) и вешалок для одежды, гардеробов, а также хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов в тамбурах, располагающихся у выходов из зданий, за исключением специальных ниш в тамбурах выполненных производителем вагон-домов и оборудованных вешалками. |  | Фактическое исполнение, наличие сушилок |
| 11 | Сушка одежды и обуви должна осуществляться в специально приспособленных для этих целей помещениях с применением водяных калориферов либо систем воздушного отопления, с соблюдением требований Приложение 21. |  | Фактическое исполнение, наличие сушилок |
| 12 | Эксплуатация временных зданий и сооружений, подключение к электроснабжению производится при наличии утвержденной и согласованной схемы размещения временных зданий и сооружений, эксплуатационного паспорта, акта проверки сопротивления изоляции внутренней электропроводки и штатного электрооборудования, после комиссионного осмотра представителями блока энергетики Общества и пожарной охраны объекта, с составлением акта. |  | Фактическое исполнение. Наличие схем, протокол замера сопротивления изоляции |
| 13 | Подключение и электрическая проводка в мобильном здании (вагон-доме) должна выполняться с применением электрической сети системы TN-S кабелем с медными жилами в двойной изоляции. Ввод кабеля в здание и проходы через перегородки осуществляется через изоляционные трубы. Сечение электрических проводов должно подбираться на основании ПУЭ. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность замены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом. Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается. |  | Фактическое исполнение эл. проводки |
| 14 | Прокладка внутри мобильных зданий дополнительных электропроводов, монтаж дополнительных штепсельных розеток, соединительных коробок, не просмотренных заводом изготовителем, допускается в исключительных случаях. Данные работы должны проводиться квалифицированным электротехническим персоналом, согласно электрических схем, согласованных с блоком энергетики Общества. |  | Фактическое исполнение, наличие дополнительных эл.розеток |
| 15 | В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА или автоматические выключатели дифференциального тока (дифференциальные автоматы). |  | Фактическое исполнение, наличие УЗО |
| 16 | Отопление мобильных зданий (вагон-домов) должно осуществляться стационарными электрическими обогревателями с терморегулятором (тепловым реле) заводского исполнения. Электрическое питание системы отопления должно осуществляться отдельной электрической цепью с собственным аппаратом защиты. В случае монтажа тепловых завес и других электронагревательных приборов на горючих строительных конструкциях, следует защитить горючее основание листовым металлом по подкладке из негорючего теплоизоляционного материала толщиной не менее 4 мм. выступающим за границы нагревательного прибора не менее 0,1 м. На объекте должны быть паспорта заводов-изготовителей (инструкции по эксплуатации) на электрические обогреватели. По истечении рекомендуемого срока, указанного в паспорте завода-изготовителя (инструкции по эксплуатации) необходимо своевременно производить замену на электрические обогреватели заводского исполнения (за исключением масляных) с терморегулятором (тепловым реле). Эксплуатация электрообогревателей с истекшим сроком эксплуатации запрещается. |  | Фактическое исполнение, состояние эл. обогревателей |
| 17 | Устройство печного отопления во временных зданиях и сооружениях не допускается. |  | Фактическое исполнение |
| 18 | Внутреннее освещение в мобильных зданиях (вагон-домах) должно быть только заводского исполнения с использованием светильников со степенью защиты от внешних воздействий не менее IP31 по ГОСТ 14254, для помещений с повышенной влажностью (душевые, бани, сауны) не менее IP54. Запрещено эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. |  | Фактическое исполнение, наличие плафонов |
| 19 | На объекте должно быть назначено распорядительным документом (приказ, распоряжение) ответственное лицо за техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт электрооборудования (электропроводка, электрообогреватели, осветительное оборудование и т.п.), должно быть организовано техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт электрооборудования. Руководителем объекта должен быть разработан и утвержден график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Результаты ТО и ППР должны оформляться соответствующим документом, подтверждающим выполнение работ в соответствии утвержденным графиком. |  | Приказы, графики, акты проверок |
| 20 | Не эксплуатируемые мобильные здания (находящиеся на консервации), должны быть отсоединены от электричества, закрыты на замок и опечатаны. |  | Фактическое исполнение, замки, пломбы |
| 21 | Ввоз мобильных зданий и сооружений на территорию Ванкорского и Ямальской группы месторождений запрещен без реализации Требований пожарной безопасности. |  | Чек-лист соответствия пожарной безопасности |
| 22 | Мобильное здание (вагон-дом) должно иметь независимое заземление. Сопротивление изоляции электропроводки, заземлителей и молниеотводов мобильных зданий не должна быть ниже 0,5 МОм при измерении мегомметром на 1000В. |  | Фактическое исполнение. Наличие заземления, протоколов замеров |
| 23 | Лестницы и площадки входной группы должны иметь перила и ограждения. Ступени и настилы должны быть выполнены из материалов, исключающих проскальзывание обуви при передвижении персонала. |  | Фактическое исполнение, наличие перил и поручней |
| 24 | Соединения, оконцевания и ответвления жил электрических проводов, кабелей необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки, специальных зажимов, болтового соединения. |  | Фактическое исполнение |
| 25 | При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: Использовать электронагревательные приборы отопления и электроприборы мощностью 0,4 кВт и более, без получения разрешения приложение 25, подписанного руководителем объекта (подрядной организации), согласованного с энергослужбой объекта и руководством пожарной охраны. Использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствие с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией и со следами термического воздействия. Пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; Использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. Размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы. Допускать сушку вещей на электрообогревательных приборах. Применять временную проводку, удлинители во временных зданиях, за исключением сетевых фильтров для подключения оргтехники и измерительного оборудования. Размещать (устанавливать) электронагревательные приборы на расстоянии указанном в паспорте на прибор, но не менее чем на 0,2 м от горючих конструктивных элементов здания (строения), горючих и трудногорючих материалов, оборудования, мебели и других предметов; Устраивать в ДЭС, закрытых распределительных устройствах и подстанциях кладовые, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами. Прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должны производиться замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а в помещениях с высокими температурами, влажными процессами или с наличием агрессивных сред – не реже одного раза в год. Результаты замеров оформляются соответствующим (протоколом) актом. |  | Фактическое исполнение |
| 26 | Разрешение на использование электрических и электронагревательных приборов (п.8.6.1) приложение 25 согласовывается пожарной охраной объекта при предоставлении актов (протоколов) замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, выданных аккредитованной электротехнической лабораторией. Разрешение выдаётся на срок действия замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. |  | Наличие разрешения. |
| 27 | Противопожарное расстояние от ДЭС до зданий IV, V степени огнестойкости (мобильных зданий) должно быть не менее 30м. (Таблица 13 п.6 ст.70 ФЗ №123 от 22.07.2008г) |  | Фактическое исполнение |
| 28 | Здание ДЭС должно быть оборудовано автоматической установкой пожаротушения. |  | Фактическое исполнение |
| 29 | Устраивать в ДЭС, закрытых распределительных устройствах и подстанциях кладовые, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами. |  | Фактическое исполнение |
| Требования к помещениям и площадкам для хранения транспорта. |  |  |  |
| 1 | Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 единиц должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации. |  | Фактическое исполнение, соответствие схемам расстановки |
| 2 | Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники. |  | Фактическое исполнение, наличие табличек |
| 3 | Выхлопная система автотранспортных средств эксплуатируемых на территории площадок взрывопожароопасных объектов, должна быть оборудована исправным искрогасителем заводского изготовления. Не допускается эксплуатация автотранспортных средств, без искрогасителей. |  | Фактическое исполнение, наличие искрогасителей |
| 4 | Укрытие двигателей внутреннего сгорания, горючими материалами запрещено, допускается применение специальных несгораемых одеял заводского изготовления. |  | Фактическое исполнение, наличие несгораемых одеял заводского изготовления. |
| 5 | Конструктивное изменение электрических схем автотранспортных средств (установка автомагнитол, электро-подогревателей ДВС, электрообогревателей салонов, дополнительных фар освещения и т.д.) допускается только с письменного согласования механика автотранспортного предприятия. Дополнительно установленное оборудование в обязательном порядке должно обеспечиваться устройствами для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок (калиброванные плавкие вставки). Применение некалиброванных плавких вставок запрещено. |  | Фактическое исполнение, наличие письменного согласования механика |
| 6 | Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, - двумя аналогичными огнетушителями. |  | Фактическое исполнение |
| 7 | Автотранспортные средства для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой более 7,5 т должны быть оснащены двумя порошковыми с зарядом не менее 2 кг (2л), огнетушителями. При этом один должен находиться на шасси, а другой - на цистерне или в кузове с грузом. |  | Фактическое исполнение |
| 8 | В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен располагаться в кабине, другой - в салоне или кузове. |  | Фактическое исполнение |
| 9 | Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о препятствие. |  | Фактическое исполнение |
| Требования к мобильным зданиям «Сауна». |  |  |  |
| 1 | Несущие конструкции должны иметь класс конструктивной пожарной опасности С0 и С1. В качестве изоляторов рекомендуется использовать негорючие материалы (минеральные утеплители) с пределом огнестойкости EI-45 и EI-60. При этом защищать нужно все нагревающиеся поверхности. |  | Фактическое исполнение. наличие сертификатов |
| 2 | Согласно нормам пожарной безопасности, парилка должна быть объемом больше 8 м3, но не более 24 м3. Высота парильной не должна быть менее 1,9 м. |  | Фактическое исполнение, наличие табличек |
| 3 | В парильной должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. |  | Фактическое исполнение |
| 4 | Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается. Внутренние облицовки парильной, выполненные из дерева, рекомендуется заменять не реже чем через 5 лет. |  | Фактическое исполнение |
| 5 | Двери парилок должны открываться наружу и не иметь запоров изнутри помещения |  | Фактическое исполнение |
| 6 | Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парной и иметь, соответственно, не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы. |  | Фактическое исполнение |
| 7 | Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парной должно быть не менее 20 см. |  | Фактическое исполнение |
| 8 | Расстояние от потолка до верха электропечи рекомендуется не менее 1,2 м. При меньшей величине необходимо на обшитом деревом потолке над нагревательным прибором устраивать экран из негорючего материала с зазором 50 мм до потолка и превышением размера печи не менее чем на 0,25 м. |  | Фактическое исполнение |
| 9 | В верхней зоне парильного отделения, необходимо устанавливать датчик температуры, сблокированный с приспособлением (терморегулятором), которое отключает электроэнергию от электронагревателей в случае повышения температуры до 110оС. |  | Фактическое исполнение |
| 10 | Парильное отделение вагона-бани должно оборудоваться перфорированным сухотрубом, выведенным в тамбур или непосредственно наружу, оборудованным соединительными полугайками для подключения передвижной пожарной техники. |  | Фактическое исполнение |
| 11 | Диаметр сухотруба должен быть не менее 20-25 мм, с углом наклона струи воды к поверхности перегородок 20-300 , отверстия диаметром 3-5 мм в сухотрубе, располагаются с шагом 150-200 мм. |  | Фактическое исполнение |
| 12 | Электропроводка в парильной должна иметь изоляцию, и не иметь металлических оболочек и труб |  | Фактическое исполнение |
| 13 | Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей либо автономными дымовыми пожарными извещателями из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания. |  | Фактическое исполнение |
| 14 | Помещения сауны должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание). |  | Фактическое исполнение |
| 15 | Устройство печного отопления в мобильных зданиях саун не допускается. |  | Фактическое исполнение |
| 16 | Выходные двери должны свободно открываться. При пребывании людей в помещении дверь может запираться лишь на внутренний легко открывающийся запор. Эвакуационные пути и выходы должны быть свободными. |  | Фактическое исполнение |
| Требования к мобильным зданиям «Сушилка». |  |  |  |
| 1 | Здания сушилок должны иметь – I, II, III или IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C0 и C1. |  | Фактическое исполнение. наличие сертификатов |
| 2 | Шкафы для сушки должны быть металлическими. |  | Фактическое исполнение, применение металлических шкафов |
| 3 | Электросветильники должны применяться только заводского изготовления. Устройство самодельных электросветильников не допускается. |  | Фактическое исполнение, |
| 4 | Электрические провода, использующиеся для подключения электрокалориферов и электрической сети, а также светильников должны быть рассчитаны на условия эксплуатации с повышенной температурой. Все токоведущие части электрооборудования должны быть заземлены. |  | Фактическое исполнение |
| 5 | Помещения зданий сушилок должны оборудоваться автоматическими установками пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей или автоматическими установками пожаротушения (самосрабатывающими модулями пожаротушения). Для зданий сушилок не заводского изготовления допускается установка дымовых пожарных извещателей, из расчета не менее двух извещателей на один отсек мобильного здания. |  | Фактическое исполнение |
| 6 | В зданиях сушилок заводского изготовления, оборудованных автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) или автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), следует предусматривать блокирование с этими установками систем вентиляции и воздушного отопления с целью автоматического отключения их при срабатывании АУПС или АУПТ, а также отключения электроприемников в указанных зданиях, кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и оповещения о пожаре. |  | Фактическое исполнение |
| 7 | Помещения сушилки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание). |  | Фактическое исполнение |
| 8 | Устройство печного отопления в мобильном здании вагон-сушилка не допускается. |  | Фактическое исполнение |
| 9 | Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа. |  | Фактическое исполнение |
| Требования для постоянных мест проведения огневых работ - сварочных постов. |  |  |  |
| 1 | Возможность размещения сварочного поста на объекте Общества должно согласовываться с пожарной охраной Общества. |  | Фактическое исполнение, соответствие схемам расстановки |
| 2 | После оборудования сварочного поста он принимается комиссией с привлечением представителя пожарной охраны и оформлением протокола аттестации сварочного поста (по каждому в отдельности). Срок переосвидетельствования сварочного поста не реже 1 раза в пять лет. |  | Фактическое исполнение, наличие протокола аттестации |
| 3 | Приложением к акту оформляется схема расположения сварочного поста на объекте (в свободной форме), с указанием соседних объектов и противопожарных разрывов. |  | Фактическое исполнение, наличие схемы |
| 4 | На сварочных постах следует предусмотреть: - места размещения сварочной аппаратуры (электросварочного трансформатора, вводного щитка электропитания), печей для прокалки электродов; - металлический шкаф или стеллаж для инструмента; - приточно-вытяжную вентиляцию или системы местных отсосов; - устройство специального контура заземления; - первичные средства пожаротушения (не менее двух порошковых огнетушителей, асбестовое полотно (кошма)); - выполнение иных организационных и технических мероприятий по безопасному проведению огневых работ. |  | Фактическое исполнение |
| 5 | На сварочном посту должны быть вывешены: - перечень разрешенных видов огневых работ; - настоящая инструкция; - информационная табличка с указанием допустимого (предельного) количества людей, которые могут находиться на сварочном посту; - информационная табличка с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов ответственных лиц за исправное техническое состояние оборудования и пожарную безопасность; - необходимые схемы и плакаты по технологии ведения огневых работ с указанием предельных показаний контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв. |  | Фактическое исполнение |
| 6 | Сварочные посты необходимо размещать: - на открытых площадках, не относящихся к категории АН, БН и ВН по пожарной опасности; - в отдельных помещениях (кроме складских) или на производственных площадях цехов, участков, не относящихся к категориям А, Б, В1 - В3 по пожарной и взрывопожарной опасности. |  | Фактическое исполнение |
| 7 | Помещение сварочного поста должно иметь самостоятельную систему вентиляции. |  | Фактическое исполнение |
| 8 | Полы сварочных постов, где применяется газовая сварка, резка должны быть выполнены из негорючих материалов. |  | Фактическое исполнение |
| 9 | Площадь помещения для проведения огневых работ должна быть не менее 10 м2, при этом площадь не занятая оборудованием должна быть не менее 3 м2. |  | Фактическое исполнение |
| 10 | Сварочные посты в производственных помещениях категории В4, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности необходимо ограждать перегородками из негорючих материалов, высотой не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм. Полы должны быть выполнены из негорючих материалов. |  | Фактическое исполнение |
| 11 | При размещении сварочного поста на открытой площадке, сварочная аппаратура (электросварочный трансформатор, вводный щиток электропитания) должна размещаться под навесами из негорючих материалов. |  | Фактическое исполнение |
| Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение противопожарной безопасности объекта. |  | Приказ |
|  | Приказ (распоряжение) о назначении ответственного лица за приобретение, перезарядку, сохранность и обеспечение контроля за состоянием огнетушителей, а также готовность к действию первичных средств пожаротушения, пожарного ручного инструмента |  | Приказ |
|  | Приказ (распоряжение) об определении постоянных мест проведения огневых работ. |  | Приказ |
|  | Инструкция «По организации безопасного проведения огневых работ на объекте. |  | Инструкция |
|  | Перечень пожароопасных веществ и материалов содержащий показатели пожарной опасности (горючесть, температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения.) |  | Перечень |
|  | Приказ о создании противопожарного звена на объекте (в подразделении). |  | Приказ |
|  | Перечень противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте |  | Перечень |
|  | Перечень категорий пожарной опасности и классов зон по ФЗ-123 производственных и складских помещений. |  | Перечень |
|  | Журнал учета огнетушителей |  | Журнал |
|  | Эксплуатационный паспорт на огнетушитель. |  | Паспорта |
|  | Акты проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий. |  | Акты |
|  | В отношении каждого здания, сооружения Общества, должна быть разработана и утверждена руководителем СП инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна храниться на объекте СП Общества. |  | Инструкции |
|  | Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности. |  | Журнал |
|  | Утвержденные программы прохождения обучения в объеме пожарно-технического минимума. |  | Программы |
|  | Протоколы заседания комиссии по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума |  | Протоколы |
|  | Акты замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования |  | Акты |
|  | Разрешение на использование электрических и электронагревательных приборов |  | Разрешение |
|  | Согласованная с руководящим составом пожарной охраны схема размещения вахтового городка |  | Схема |
|  | План-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (АПС, АУПТ, систем противодымной защиты, СОУЭ) |  | План-график |
|  | Распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. |  | Приказ |
|  | Памятки о мерах пожарной безопасности при пользовании электроприборами. |  | Памятка |
|  | График планово-предупредительного ремонта электрооборудования. |  | План-график |
|  | Инструкция по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте. |  | Инструкция |
|  | Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре. |  | Инструкция |
|  | В зданиях и сооружениях (10 и более чел.) планы (схемы) эвакуации людей при пожаре. |  | План |
|  | При наличии транспортных средств в помещении их стоянки более 25 ед. план расстановки с описанием очередности их эвакуации. |  | План |
|  | Перечень инструкций по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте. |  | Перечень |
|  | Перечень инструкций о мерах пожарной безопасности объекта, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и складского назначения. |  | Перечень |
|  | Акты проверки систем противопожарной защиты объекта. |  | Акты |
|  | Акты проверки систем автоматической установки пожаротушения, в том числе ДЭС. |  | Акты |
|  | Акты о срабатывании (отказе) систем противопожарной автоматики. |  | Акты |

Приложение*:

- Схема размещения вагон-городков пример (Приложение 8 Инструкции).

- Схема размещения вагон-городков на КП пример (Приложение 8 Инструкции).

- Минимальные противопожарные расстояния (Приложение 8 Инструкции).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 21. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ «СУШИЛКА»

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификой пожарной опасности сушилок является высокотемпературный режим работы, наличие горючей загрузки, специальное оборудование. Учитывая эти данные, к зданиям сушилок предъявляются требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

1.1. Здания сушилок должны иметь – I, II, III или IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C0 и C1.

1.2. Шкафы для сушки должны быть металлическими.

1.3. Работы по очистке вытяжных устройств и шкафов от пыли и посторонних предметов необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие, в соответствии с разработанным и утвержденным руководителем объекта графиком. Дата проведения очистки вытяжных устройств и шкафов указывается в журнале учета работ произвольной формы.

Внутреннее и наружное электроснабжение должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

1.4. Электросветильники должны применяться только заводского изготовления. Устройство самодельных электросветильников не допускается.

1.5. В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА.

1.6. Электрические провода, использующиеся для подключения электрокалориферов и электрической сети, а также светильников должны быть рассчитаны на условия эксплуатации с повышенной температурой. Все токоведущие части электрооборудования должны быть заземлены.

1.7. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем – по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство должностным лицом, но не реже одного раза в год. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

1.8. Ремонт и замена электрооборудования и электрических сетей зданий (помещений) должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответственные удостоверения и допуски.

1.9. Помещения зданий сушилок должны оборудоваться автоматическими установками пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей или автоматическими установками пожаротушения (самосрабатывающими модулями пожаротушения). Для зданий сушилок не заводского изготовления допускается установка дымовых пожарных извещателей, из расчета не менее двух извещателей на один отсек мобильного здания.

1.10. В зданиях сушилок заводского изготовления, оборудованных автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) или автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), следует предусматривать блокирование с этими установками систем вентиляции и воздушного отопления с целью автоматического отключения их при срабатывании АУПС или АУПТ, а также отключения электроприемников в указанных зданиях, кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и оповещения о пожаре.

1.11. В мобильном здании на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ

2.1. Системы и средства противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре, знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы) должны содержаться в исправном состоянии.

2.2. Помещения  сушилки должны  быть  обеспечены  исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание).

2.3. Первичные средства пожаротушения должны быть исправны. Не допускается загромождение подступов к ним. Огнетушители, отправленные с объекта на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

2.4. Устройство печного отопления в мобильном здании вагон-сушилка не допускается.

2.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

2.6. В помещении мобильного здания «сушилка» запрещается:

- эксплуатировать электронагревательные приборы с отключённым или неисправным терморегуляторами;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться нестандартными (самодельными) электронагревательными бытовыми приборами;

- эксплуатировать электрические приборы не заводского изготовления;

- производить сушку одежды на электронагревательных приборах;

- загромождать различными предметами и оборудованием проходы, выходы, коридоры и тамбуры.

- хранить взрывоопасные вещества, материалы, легковоспламеняющиеся и горючие  жидкости

- убирать помещения с применением бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3.    ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

3.1. Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность в сушилке обязаны:

- следить за выполнением противопожарного режима, установленного данной инструкцией;

- обеспечить строгое соблюдение, всеми лицами, находящимися на объекте, установленных требований пожарной безопасности;

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения);

- обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей;

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

3.2. Ответственность за соблюдение требований противопожарного режима в сушилках несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте.

3.3.	За организацию спасения людей, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим, отвечает старшее должностное лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ «САУНА»

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Спецификой пожарной опасности саун и бань является высокотемпературный режим работы, наличие большого количества деревянных материалов, специальное оборудование. Учитывая эти данные, к зданиям саун предъявляются требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

  - Несущие конструкции должны иметь класс конструктивной пожарной опасности С0 и С1. В качестве изоляторов рекомендуется использовать негорючие материалы (минеральные утеплители) с пределом огнестойкости EI-45 и EI-60. При этом защищать нужно все нагревающиеся поверхности.

  - Согласно нормам пожарной безопасности, парилка должна быть объемом больше 8 м3, но не более 24 м3. Высота парильной не должна быть менее 1,9 м.

  - Вместимость парильной должна быть не более чем на 10 мест.

  - В парильной должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция.

  - Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается. Внутренние облицовки парильной, выполненные из дерева, рекомендуется заменять не реже чем через 5 лет.

  - Двери парилок должны открываться наружу и не иметь запоров изнутри помещения.

  - Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парной и иметь, соответственно, не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы.

  - Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парной должно быть не менее 20 см.

  - Расстояние от потолка до верха электропечи рекомендуется не менее 1,2 м. При меньшей величине необходимо на обшитом деревом потолке над нагревательным прибором устраивать экран из негорючего материала с зазором 50 мм до потолка и превышением размера печи не менее чем на 0,25 м.

В верхней зоне парильного отделения, необходимо устанавливать датчик температуры, сблокированный с приспособлением (терморегулятором), которое отключает электроэнергию от электронагревателей в случае повышения температуры до 110оС.

  - Парильное отделение вагона-бани должно оборудоваться перфорированным сухотрубом, выведенным в тамбур или непосредственно наружу, оборудованным соединительными полугайками для подключения передвижной пожарной техники.

  - Диаметр сухотруба должен быть не менее 20-25 мм, с углом наклона струи воды к поверхности перегородок 20-300 , отверстия диаметром 3-5 мм в сухотрубе, располагаются с шагом 150-200 мм.

  - Электрические провода, использующиеся для подключения электропечей и электрической сети, а также светильников должны быть рассчитаны на условия эксплуатации с повышенной температурой (выключатели и розетки следует располагать вне помещения парильной). Все токоведущие части электрооборудования должны быть заземлены.

  - Электропроводка в парильной должна иметь изоляцию, и не иметь металлических оболочек и труб.

  - Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной.

  - При эксплуатации электрических сетей зданий сауны с периодичностью не реже одного раза в три года должны производиться замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а в помещениях с высокими температурами, влажными процессами (парильной и моечной) – не реже одного раза в год.  Результаты замеров оформляются соответствующим (протоколом) актом.

  - Ремонт и замена электрооборудования и электрических сетей зданий (помещений) должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответственные удостоверения и допуски.

  - Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей либо автономными дымовыми пожарными извещателями из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания.

  - В мобильном здании на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).

- ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ     ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ

  - Системы и средства противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, СОУЭ, знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы) должны содержаться в исправном состоянии.

  - Помещения  сауны должны  быть  обеспечены  исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание).

  - Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты) должны быть исправны, укомплектованы. Не допускается загромождение подступов к ним. Огнетушители, отправленные с объекта на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. Не допускается установка огнетушителей в парной.

  - Устройство печного отопления в мобильных зданиях саун  не допускается.

  - Выходные двери должны свободно открываться. При пребывании людей в помещении дверь может запираться лишь на внутренний легко открывающийся запор. Эвакуационные пути и выходы должны быть свободными.

  - В помещениях мобильных зданий «саун» запрещается:

- эксплуатировать печь с отключённым или неисправным терморегулятором;

- оставлять без присмотра включённый в электросеть электронагреватель печи-каменки;

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться нестандартными (самодельными) электронагревательными бытовыми приборами;

- пользоваться электронагревательными бытовыми приборами вне специально оборудованных мест;

- эксплуатация электрокаменки без уложенных в нее камней. Растрескавшиеся камни необходимо своевременно заменять.

- самостоятельно производить ремонт, замену какого-либо оборудования, либо устанавливать ТЭНы не заводского изготовления;

- закрывать вентиляционный зазор между дверью и полом какими-либо предметами;

- производить сушку одежды на ограждении печи-каменки, либо непосредственно вблизи от нее;

- загромождать различными предметами и оборудованием проходы, выходы, коридоры и тамбуры.

- хранить взрывоопасные вещества, материалы, легковоспламеняющиеся и  горючие  жидкости

- убирать помещения с применением бензина, керосина и др. ЛВЖ и ГЖ.

- производить отогревание замерзших трубопроводов, оборудования и инженерных коммуникаций зданий и сооружений паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня.

- ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

  - Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность  в  сауне обязаны:

- следить за выполнением противопожарного режима, установленного данной инструкцией;

- обеспечить строгое соблюдение, всеми лицами, находящимися на объекте, установленных требований пожарной безопасности;

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения;

- обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей;

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

  - Ответственность за соблюдение требований противопожарного режима в саунах несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте.

  - За сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение отвечает:

- каждый работник, обнаруживший пожар или признаки горения;

- старшее должностное лицо сообщает (дублирует сообщение) о пожаре.

3.4.	За организацию спасения людей, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим, отвечает старшее должностное лицо.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 23. ЧЕК-ЛИСТ ТРЕБОВАНИЯ К МОБИЛЬНЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

ЧЕК-ЛИСТ

проверяемых вопросов по пожарной безопасности

мобильного здания и сооружения

| Название подрядной организации |  |
| --- | --- |
| Место осмотра мобильного здания (объект/площадка) |  |
| Назначение вагон-дома (административное/производственное/жилое) |  |
| Номер вагон-дома (заводской/инвентарный) |  |
| Дата проверки (день, месяц, год) |  |

| № п/п | Наименование требования пожарной безопасности | Что контролировать | Результат (соответствует/не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к конструкции мобильного здания (вагон-дома) |  |  |  |
|  | Мобильные здания должны быть промышленного изготовления. | Наличие заводского номера на корпусе (раме) вагона, наличие паспорта завода изготовителя. |  |
|  | Запрещено применение внешних и внутренних решеток на дверных и оконных проемах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода. Должны быть исключены запорные устройства на входных дверях, открывающиеся только изнутри (щеколды, засовы). | Отсутствие решеток на дверных и оконных проемах. Отсутствие щеколд, засовов на внутренней части входных дверей. |  |
|  | Парильное отделение вагона-бани должно оборудоваться перфорированным сухотрубом, выведенным в тамбур или непосредственно наружу, оборудованным соединительными полугайками для подключения передвижной пожарной техники | Парильное отделение вагона-бани оборудовано перфорированным сухотрубом с полугайками для подключения передвижной пожарной техники |  |
|  | Расстояние от потолка до верха электропечи должно быть не менее 1,2 м. При меньшей величине необходимо на обшитом деревом потолке над нагревательным прибором устраивать экран из негорючего материала с зазором 50 мм до потолка и превышением размера печи не менее чем на 0,25 м | Проверить расстояние от потолка до верха электропечи (должно быть не менее 1,2 м.) При меньшей величине, устанавливается экран из негорючего материала с зазором 50 мм до потолка и превышением размера печи не менее чем на 0,25 м |  |
| Требования к электрооборудованию мобильного здания (вагон-дома) |  |  |  |
|  | При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должны производиться замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а в помещениях с высокими температурами, влажными процессами или с наличием агрессивных сред – не реже одного раза в год. Результаты замеров оформляются соответствующим (протоколом) актом. | Должны быть предъявлены протоколы (акты) замеров сопротивления токоведущих частей силового и осветительного оборудования вагона (в помещениях с высокими температурами, влажными процессами или с наличием агрессивных сред – не реже одного раза в год). |  |
|  | Ввод кабеля в здание и проходы через перегородки осуществляется через изоляционные трубы. Сечение электрических проводов должно подбираться на основании ПУЭ. | Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. |  |
|  | В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА или автоматические выключатели дифференциального тока (дифференциальные автоматы). | Вагон-дом должен иметь электрощиток с автоматами защиты и УЗО по току не выше 30 мА или автоматические выключатели дифференциального тока (дифференциальные автоматы). |  |
|  | В вагон-домах запрещается использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствие с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. | Электроприемники и электропроводка не должны иметь повреждений |  |
|  | В вагон-домах запрещается пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями. | Электрические розетки, выключатели, рубильники не должны иметь повреждений |  |
|  | Светильники в вагон-доме должны быть только заводского изготовления с предусмотренными конструкцией светильника защитными колпаками (рассеивателями). Устройство самодельных светильников не допускается. | Светильники в вагон-доме должны быть заводского изготовления и оборудованы защитными колпаками. |  |
| Отопление (обогрев) мобильного здания (вагон-дома) |  |  |  |
|  | Отопление мобильных зданий (вагон-домов) должно осуществляться электрическими обогревателями с терморегулятором (тепловым реле) заводского исполнения (за исключением масляных). Электрическое питание системы отопления должно осуществляться отдельной электрической цепью с собственным аппаратом защиты. В случае монтажа тепловых завес и других электронагревательных приборов на горючих строительных конструкциях, следует защитить горючее основание листовым металлом по подкладке из негорючего теплоизоляционного материала толщиной не менее 4 мм. выступающим за границы нагревательного прибора не менее 0,1 м. | На обогреватели должны быть паспорта заводов-изготовителей (инструкции по эксплуатации) на электрические обогреватели. По истечении рекомендуемого срока, указанного в паспорте завода-изготовителя (инструкции по эксплуатации) необходимо своевременно производить замену на электрические обогреватели заводского исполнения (за исключением масляных) с терморегулятором (тепловым реле). Эксплуатация электрообогревателей с истекшим сроком эксплуатации запрещается. |  |
|  | Электрическое питание системы отопления должно осуществляться отдельной электрической цепью с собственным аппаратом защиты | Визуально определяется (при возможности) наличие электропитания обогревателей отдельной сетью с отдельным аппаратом защиты. |  |
|  | Использование печей, работающих на жидком, твёрдом и газообразном топливе, в мобильных зданиях (вагон-домах) не допускается. | Не должно быть отопительных печей на любом виде топлива. |  |
| Первичные средства пожаротушения, пожарная сигнализация |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения должны быть укомплектованы порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание (сооружение). Помещения, находящихся в зоне ответственности блока энергетики, а также помещения аппаратных (серверных) должны быть обеспечены хладоновыми или углекислотными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг. (ОУ-5). Огнетушители должны располагаться на видных и легкодоступных местах. | В вагоне должно находиться 2 исправных порошковых огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг. (помещения с электронно-вычислительной техникой должны быть обеспечены хладоновыми или углекислотными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг (ОУ-5)). |  |
|  | Вагон-дом должн быть оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. При невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализации должны быть смонтированы автономные пожарные извещатели из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания (вагон-дома), за исключением тамбуров площадью менее 1м2, при условии отсутствия в тамбуре электрообогревателей и другого электрооборудования | Должна быть автоматическая пожарная сигнализация с приемно-контрольным прибором либо в каждом отсеке (помещении, выгороженном перегородками) не менее двух автономных дымовых пожарных извещателей. |  |
| Дополнительные требования пожарной безопасности к вагон-домам производственного и складского назначения |  |  |  |
|  | На дверях (снаружи) временных зданий, сооружений должны быть указаны наименование организации, наименование объекта, фамилия должностного лица, ответственного за противопожарное состояние и его телефон. На дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности), дополнительно размещаются таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | На дверях должна быть табличка с указанием названия помещения, категории по взрывопожарной или пожарной опасности, класс пожароопасной или взрывопожароопасной зоны (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности). |  |
|  | Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. | На наружной стене здания должны быть аппараты, предназначенный для отключения электроснабжения склада. |  |
| Выводы: мобильное здание, сооружение допускается/не допускается к ввозу на территорию Ванкорского и Ямальских месторождений |  |  |  |

Комиссия в составе:

| Должность (представитель пожарной охраны) | подпись | Ф.И.О |
| --- | --- | --- |
| Должность (Представитель подрядной организации) | подпись | Ф.И.О |
| Должность | подпись | Ф.И.О |

ПОЯСНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

## ПРИЛОЖЕНИЕ 24. ВВОЗ МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ (ВАГОН-ДОМОВ) ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Порядок ввоза мобильных зданий (вагон-домов) подрядных организаций:

- Представителям Управления организации охраны и защиты конфиденциальной информации при поступлении вагон-домов подрядной организации на площадку осмотра уточнить информацию у представителя подрядной организации: наименование ПО; наименование СП Общества курирующего данную подрядную организацию, ФИО куратора от СП Общества.

- Представителям Управления организации охраны и защиты конфиденциальной информации организовать информирование работников УРАСФ на Ванкорском производственном участке по тел. 74-361, 76-621 о необходимости прибытия для проведения осмотра мобильных зданий (вагон-домов) подрядных организаций при их ввозе (в том числе при навигации) на территорию Ванкорского кластера месторождений. При информировании сообщить: наименование ПО; наименование СП Общества курирующего данную подрядную организацию, ФИО куратора от СП Общества.

- Представитель УРАСФ при получении информации от представителя Управления организации охраны и защиты конфиденциальной информации организовывает информирование по средствам телефонной связи (по электронной почте) представителя СП Общества курирующего данную подрядную организацию о времени и месте осмотра прибывших вагон-домов, для участия в осмотре мобильных зданий (вагон-домов) подрядных организаций при их ввозе (в том числе при навигации).

- Представитель УРАСФ организовывает (представитель пожарной охраны выезжает на место осмотра) осмотр мобильных зданий (вагон-домов) подрядной организации, ввозимых на территорию Ванкорского кластера месторождений, с оформлением чек-листа по форме Приложения 23.

- Ввоз мобильных зданий (вагон-домов) подрядных организаций
производить по факту соответствия всем требованиям чек-листа  Приложение 23, подписанного представителем пожарной охраны.

- В случае выявления не соответствия требованиям чек-листа  Приложение 23, представитель УРАСФ информирует руководителя СП Общества, курирующего подрядную организацию, о выявлении мобильных зданий (вагон-домов) подрядной организации, ввоз которых на территорию Ванкорского кластера месторождений запрещен.

- Руководитель СП Общества при поступлении информации о запрете на ввоз мобильных зданий (вагон-домов) подрядной организации, организует работу курируемой подрядной организации по вывозу несоответствующих требованиям чек-листов мобильных зданий и сооружений с площадок осмотра за пределы Ванкорского кластера месторождений.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 25. РАЗРЕШЕНИЕ на использование электрических и  электронагревательных приборов

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель пожарной охраны ___________________________ (должность) _________________ Ф.И.О. (подпись) «____»________________202__г. | СОГЛАСОВАНО: Представитель энергослужбы ___________________________ (должность) ___________________ Ф.И.О. (подпись) «____»________________202__г. |
| --- | --- |

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на использование электрических и электронагревательных приборов

Подразделение/ наименование подрядной организации________________________________

Место установки _______________________________________________________________

Наличие замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования (реквизиты протоколов, актов):_________________________________________

Срок действия разрешения:________________________________________________________

| № п/п | Наименование, тип электроприбора | Мощность (кВт) | Заводской (инв.) № | Кол-во (шт.) | Режим эксплуатации (дневной, ночной, круглосуточный) | Ф.И.О. ответственного за эксплуатацию прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрочайник «BOSCH» | 1,5 | В -01.88.789А | 1 | дневной |  |
| 2 | Микроволновая печь «SAMSUNG» | 1,1 | 102268689 | 1 | дневной |  |
| 3 | Электроплита «Gorenie» | 10 | 3462865 | 1 | дневной |  |
| 4 | Электрообогреватель «Балу» | 2,0 | 8887 | 1 | круглосуточный |  |

Сведения о приборах:

Руководитель ПО/СП                                 __                                      / ___                           _______/

Подразделение/подрядная организация                                                                                         Ф.И.О.

С правилами пожарной безопасности, технической эксплуатации и мерами электробезопасности  при эксплуатации электрических и электронагревательных приборов ознакомлены:

| Ознакомление |  |
| --- | --- |
| (дата, подпись ответственного за эксплуатацию прибора) Ф.И.О. |  |
| (дата, подпись ответственного за эксплуатацию прибора) Ф.И.О. |  |

Выписка из правил противопожарного режима

при эксплуатации электрических и электронагревательных приборов

При эксплуатации электрических и электронагревательных приборов отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать приборы в условиях не соответствующим требованиям инструкций организации изготовителя, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара

- Эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также соединение, которых выполнено методом скруток

- Устанавливать приборы на расстоянии ближе указанного в паспорте на прибор, но не менее 0,2 м от горючих предметов и конструкций здания.

- Сушить вещи на приборах отопления и ближе 0,2 м от них.

- Подогревать легковоспламеняющие и горючие жидкости.

- Пользоваться неисправными приборами и эл. розетками.

- Оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы за исключением приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

При ПОЖАРЕ сообщить в пожарную охрану по телефону 777-01

и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения

## ПРИЛОЖЕНИЕ 26. ПАМЯТКА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности при пользовании микроволновой печью

При эксплуатации микроволновой печи следует соблюдать общие правила
электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять печь без присмотра, когда в ней готовится или разогревается пища;

- готовить продукты, обернув их в бумажные полотенца;

- включать печь, когда она пуста;

- пользоваться деревянной посудой, она может перегреться и обуглиться; пользоваться посудой с металлической отделкой;

- оставлять закрученные проволочки, завязывающие пакеты с продуктами;

- готовить яйца в скорлупе, использовать в микроволновой печи металлическую посуду;

- включать печь, когда между дверцей и передней торцевой поверхностью печи находится какое-либо препятствие, так как это может вызвать утечку микроволновой энергии наружу;

- пользоваться бумагой, переработанной из вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение или загорание при приготовлении пищи;

- мыть вращающийся поднос в воде сразу после приготовления пищи, он может треснуть от резкого температурного перепада;

- пользоваться печью если дверца или уплотнители печи находятся в неисправном состоянии;

- нагревать жидкости и другие продукты в герметично закрытых сосудах, так как они могут взорваться при нагревании.

ВНИМАНИЕ:

Если вы заметили дым, не открывая дверцы печи, выключите ее и
отсоедините сетевой шнур от электрической розетки, чтобы пламя
погасло без доступа воздуха.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 27. ПАМЯТКА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЧАЙНИКОМ

ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности при пользовании электрическим чайником

При эксплуатации чайника следует соблюдать общие правила электробезопасности при
пользовании электрическими приборами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать электрический чайник в случае повреждения устройства или шнура питания;

- устанавливать чайник на/вблизи горячих газовых или электрических конфорок,  в духовку;

- открывать или держать крышку открытой при кипячении воды, так как вы можете ошпариться;

- наполнять чайник водой выше отметки МАХ (максимально);

- использовать чайник на неустойчивой, неровной поверхности.

ВНИМАНИЕ:

- Во избежание получения удара электротоком, избегайте попадания воды на шнур питания и предохранители устройства.

- Во избежание получения ожога, не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника. Держите чайник только за ручку.

- Перед очисткой чайника отключите вилку из розетки.

- Перед промывкой или снятием и установкой съемных частей дождитесь охлаждения чайника.

- Избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника, при закипании воды или сразу после выключения чайника.

- Использовать чайник только с комплектной подставкой.

Будьте осторожны при открытии крышки чайника для повторного его
наполнения –  чайник может быть горячим.

Запрещается одновременно включать более одного чайника, используя один
сетевой фильтр.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 28. ПАМЯТКА ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности при пользовании холодильником

При эксплуатации холодильника следует соблюдать общие правила электробезопасности
при пользовании электрическими приборами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить в морозилке напитки с газом и жидкости в стеклянной таре, которые имеют свойство быстро замерзать;

- снежный налет нельзя счищать при помощи острых предметов и любого механического воздействия. Чтобы не повредить испаритель, дайте возможность снегу и льду растаять самим;

- при включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и др.).

Для обеспечения пожарной безопасности запрещается:

- использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;

- хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;

- хранить в морозильной камере стеклянные ёмкости с замерзающими жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны;

- устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15 Вт.

ВНИМАНИЕ:

Не допускать попадания влаги на токоведущие части электрооборудования
холодильника. По истечении срока службы холодильника его дальнейшая
эксплуатация может быть небезопасной в связи с естественным
старением материалов и износом составных частей. Не использовать для
мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства,
содержащие кислоты, растворители, а так же средства
для мытья посуды.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 29. АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ВЫТЯЖНЫХ УСТРОЙСТВ, АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ПОЖАРООПАСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

АКТ

выполнения работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных,

сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений

Дата проведения работ ___________________________________________________

Наименование структурного подразделения _________________________________

Наименование объекта_____________________________________________________

Вид работ и место проведения (вытяжные устройства (шкафы, окрасочные, сушильные камеры и др.), аппараты трубопроводы)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель СП:

________________________           ________________         __________________________

(должность)			                         (подпись)                                 (Ф. И. О.)

Исполнители работ:

________________________           ________________         __________________________

(должность)			                         (подпись)                                 (Ф. И. О.)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			                         (подпись)                                 (Ф. И. О.)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			                         (подпись)                                 (Ф. И. О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 30. АКТ ПРОВЕРКИ СЕТЕЙ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

«___» ____________ 20___ г.

АКТ

проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода

__________________________________________________________________________

(наименование объекта, наименование здания)

Комиссия в составе:

Председателя _________________________________________________________________

(должность, СП (наименование организации), Ф.И.О.)

Членов комиссии ______________________________________________________________

(должность, СП (наименование организации), Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу  внутреннего противопожарного водопровода.

Для создания давления во внутреннем противопожарном водопроводе используется пожарный насос _______________________________________________________________

(место установки – поз. по ГП; тип, марка насоса – характеристики (производительность (л/с), напор (Мпа))

  - Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _____________ МПа

  - Число  вводов в здание от сети наружного водоснабжения  _____ шт., диаметр ____ мм.

  - На водомерном узле установлен счетчик расхода воды, диаметр _____  мм.

  - На обводной линии установлена _______________________________,

диаметр свободной линии ________ мм.

  - Диаметр стояков пожарных кранов _________ мм.

  - Число пожарных кранов на объекте _________ шт.

  - Выявленные замечания _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

В ходе проверки системы использовались пожарные краны № _____,

пожарные рукава длиной ____ м, диаметром ____ мм, в количестве _____ шт., пожарные стволы в количестве _____ шт., диаметр спрыска ______ мм.

Время проведения испытания (подачи воды) составило ____ мин.

Длина компактной части струи составила ______ м.

Давление воды перед «диктующим» стволом составило _____ (кгс/см2, м. вод. ст.), указывается при испытании стволом-манометром.

Пожарные шкафы ПК № ____________________________________________ укомплектованы рукавами, стволами, пожарные рукава просушены и перемотаны в новую скатку (на новое ребро), сети внутреннего противопожарного водопровода не используются для хозяйственных или производственных целей (отсутствуют дополнительный врезки), запорная арматура пожарных кранов укомплектована и исправна (проверена путем пуска воды). Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств)  из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов  открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

________________________________________________________________________________

(Работоспособность клапанов пожарных кранов и водоотдача соответствует/не соответствует требованиям СП10.13130.2020, проектным решениям)

Руководитель объекта

___________________            ___________   ________________________

(должность) 	                    (подпись)             (расшифровка подписи)

Члены комиссии

___________________            ___________   ________________________

(должность) 	                    (подпись)             (расшифровка подписи)

Представитель пожарной охраны

___________________            ___________   ________________________

(должность) 	                    (подпись)             (расшифровка подписи)

Примечания.

«Диктующий» ПК - наиболее удаленный от насоса и самый верхний пожарный кран каждого стояка.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 31. АКТ ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ, ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЗАДВИЖЕК СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ (АУПТ)

« ___ » ____________ 20 ___ г.

АКТ

проверки пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы автоматических установок пожаротушения (АУПТ)

______________________________________________________

(наименование объекта)

Система противопожарного оборудования в составе: __________________________________

(пожарные насосы,

________________________________________________________________________________

электрифицированные задвижки систем автоматических установок пожаротушения, лафетных стволов)

________________________________________________________________________________

Проверена ______________________________________________________________________

(период проверки, способ проверки, проверяемое оборудование)

________________________________________________________________________________

Результаты проверки: _____________________________________________________________

(контроль запуска в ручном и автоматическом режиме, вывод

________________________________________________________________________________________________

сигналов на пульт с обслуживающим персоналом АРМ)

По результатам проверки система и средства противопожарной защиты признаны исправными и работоспособными, обеспечивающими проектные характеристики и своё назначение, за исключением: ________________________________________________________________________________

(указываются выявленные недостатки в работе

_______________________________________________________________________________________________

системы противопожарного оборудования, при наличии)

Руководитель объекта (должность) 			________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Ответственный за исправное состояние

систем и противопожарного оборудования

объекта (должность)		                                    	________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель пожарной охраны (должность)	________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 32. АКТ ИСПЫТАНИЯ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

_______________________ 							« ___ » _________ 20 ___ г.

месторождение, объект

АКТ

проведения проверки противопожарного водопровода на водоотдачу

Комиссия в составе:

| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |
| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |

составили настоящий акт о том, что « ___ » _________ 20 ___ г., выполнены испытания противопожарного водопровода (ППВ) высокого давления площадки ________ на водоотдачу согласно методике проведения испытаний.

Испытания проводились при совместной работе следующего оборудования: _____

______________________________________________________________________________

(задействованное оборудование: насосная (поз. по ГП), количество насосов, их марка,

_____________________________________________________________________________________________

характеристика (расход, напор), пожарные гидранты (количество, поз. по ГП), лафетные стволы _____________________________________________________________________________________________

стационарные (поз. по ГП), лафетные стволы переносные (марка) и т.п.)

Порядок проведения испытаний:

- ________________________________________________________________________

(последовательность включения оборудования (агрегатов) в работу, положение ЗРА в насосной (на _____________________________________________________________________________________

трубопроводах ППВ)

- ________________________________________________________________________

(подключение переносного оборудования (ЛС, количество, марка) к системе ППВ (№ пожарного _____________________________________________________________________________________

гидранта), к напорным патрубкам объекта)

- _____________________________________________________________________________________

(подача воды через рукава пожарные, диаметр, мм.)

- _____________________________________________________________________________________

(контроль давления на переносном оборудовании (ЛС), длина компактной части струи)

Таблица

| № п/п | Номера задействованных позиций по ГП | Задействованные приборы и оборудование | Количест-во приборов | Измеренное давление, МПа | Длина компактной струи, м | Фактический расход приборов (оборудования), л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ББПГ № 1 | «ANTENOR-2000» | 1 | 0,54 | 39 | 31 |
| 2. |  | «ANTENOR-2000» | 1 | 0,53 | 38 | 31 |
| 3. | ББПГ № 2 | «ANTENOR-2000» | 1 | 0,55 | 40 | 33 |
| 4. |  | «ANTENOR-2000» | 1 | 0,55 | 40 | 33 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Общий (фактический) расход: _______ л/с

- Расход при испытаниях на водоотдачу по данным таблицы и методики проведения испытаний противопожарного водопровода площадки _____________ зафиксирован

(объект)                                        при стабильной подаче компактной струи стволами «ANTENOR-2000» на _____ метров, что соответствует тактико-техническим показателям по расходу ствола «ANTENOR-2000» (паспортные данные).

Вывод: По результатам проведенных испытаний общий расход составил: Qфакт= ____ л/с (_____ м3/час), напор Н= _____ МПа (Нсредний= _____ МПа) при Qтр= _____ л/с.

Требование Qфакт > Qтр выполнено, расход воды полученный при испытаниях обеспечивает требуемый расход на тушение пожара объектов _______________________.

(наименование объекта)

Недостатки, выявленные в результате проведения испытаний: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Примечание:

  - Форма по содержанию Акта не окончательная и зависит от требований методики проведения испытаний на водоотдачу конкретного объекта.

  - При определении расходов задействованного оборудования может быть использован Справочник Руководителя тушения пожара (РТП)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 33. АКТ ИСПЫТАНИЯ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛАФЕТНЫХ СТВОЛОВ

___________________							 « ___ »  _________  20 __г.

(месторождение, объект)

АКТ

проведения испытания на работоспособность лафетных стволов

Комиссия в составе:

| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |
| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |

Провела испытание лафетных стволов №№ ЛС по ГП___________________________ _________________________________________________________________________

(тип, марка ЛС)

При проведении испытаний было задействовано оборудование:

________________________________________________________________________________

(пожарный насос, тип, марка, 	производительность л/с, напор МПа, кол-во)

________________________________________________________________________________       			 ( диаметр питающего трубопровода, мм.)

| № ЛС | Объект охлаждения (тушения) | Давление в сети (МПа) | Длина компактной части струи ЛС (метров) | Осциллирующее устройство |  | Время подачи воды (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наличие | угол работы (град) |  |

Результаты испытаний сведены  в таблицу

По результатам испытаний на работоспособность установлено, что лафетные стволы подают воду компактной струей на расстояние ____ м., что обеспечивает охлаждение оборудования ____________________________________________________ и соответствует тактико-техническим характеристикам ЛС (осциллирующего устройства)

Недостатки, выявленные в результате проведения испытаний:__________________________ ________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 34. АКТ ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

АКТ

испытания рукавов пожарных

№№ __________________________

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Условный проход DN (внутренний диаметр, мм) |  |
| Масса, кг |  |
| Длина, м |  |
| Рабочее давление, МПа |  |
| Испытательное давление, МПа |  |

По результатам испытаний признан      ________________________________

годен / не годен

Представитель пожарной охраны  __________  /   ____________________

подпись                расшифровка подписи

« ___ » ____________ 20 ___ г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 35. ПРИМЕР ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТИ УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (АПС)

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник ПЧ ООО «_______________» ____________Ф.И.О | «СОГЛАСОВАНО» Руководитель ООО «________________» __________Ф.И.О | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель вахтового поселка ООО «___________» ______________ Ф.И.О |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре

и неисправности установок противопожарной защиты (АПС)

Для управления и контроля системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) предусмотрена установка Пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М».

Пульт обеспечивает индикацию обобщенных состояний всех зон (приборов) системы на светодиодных индикаторах «ВНИМАНИЕ», «ПОЖАР», «НЕИСПР.» «АВАРИЯ». Цвет свечения индикаторов – красный.

|  | Общее состояние: «ТРЕВОГА» - относится к сигналам охранной сигнализации. «ПОЖАР» - включается (горит) при регистрации системой признаков пожара, (мигает) при регистрации системой опасности пожара – «Внимание» (достижение порогового значения величин температуры или задымленности) «НЕИСПР.» - начинает мигать при отключении (обрыве) шлейфа сигнализации (ШС), коротком замыкании ШС, неисправность источника питания (резервного питания), ошибок в приборах системы. «АВАРИЯ» - начинает мигать при отключении ШС, аварии линий связи с приборами системы, вскрытии корпуса приборов системы. |
| --- | --- |

На жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) отображаются сообщения о пожарах, тревогах, неисправностях, постановке на охрану, снятии с охраны и других событиях, при этом сообщение означает, например:

ПОЖАР 001/010,  где 001 - адрес прибора /  010 ШС (шлейф сигнализации)

Для определения места произошедшего события необходимо произвести сверку данных сообщения на ЖКИ с расписанием шлейфов сигнализации (расположено у пульта) – Приложение 1 к настоящей Инструкции.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГАЛОВ НА ПУЛЬТ (ЖКИ)

«ВНИМАНИЕ»

понимать как опасность (угроза) пожара! Если система при само-опросе через 30 сек. подтвердит признаки пожара-последует сигнал «ПОЖАР»

- Сверить информацию сообщения ЖКИ с расписанием шлейфов сигнализации (Приложение 1), определить место срабатывания АПС (комната, объект).

- Немедленно сообщить о месте срабатывания АПС руководителю вахтового поселка, техническому руководителю, и своему непосредственному начальнику.

- Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение (объект), где произошло срабатывание АПС, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии признаков пожара (открытое горение, дым, запах гари).

- В случае обнаружения признаков пожара – действовать по инструкции при возникновении пожара.

- При отсутствии пожара сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам:

- Руководитель вахтового поселка –  хххххххх;

- Технический руководитель          –  хххххххх;

- Специалист по ОТ  и ТБ             –  ххххххххх.

- Осуществить сброс сигнала тревоги, руководствуясь инструкцией по работе с Пультом «С2000М» (расположена у пульта) – Приложение 2 к настоящей Инструкции, дождаться прибытия должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта.

«ПОЖАР»

понимать как непосредственное воздействие на пожарные извещатели факторов пожара (огня, дыма) – возникновение пожара! При выводе сигнала «ПОЖАР» на объекте включается свето-звуковая сигнализация и речевое оповещение.

- Сверить информацию сообщения ЖКИ с расписанием шлейфов сигнализации (Приложение 1), определить место срабатывания АПС (комната, объект). Немедленно сообщить о месте (объекте) срабатывания АПС в пожарную охрану (назвать свою Фамилию И.О.) по телефону:

ВПУ:

- 777-01, 741-91 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8 (391) 200-8572 сотовый телефон

СПУ:

- 780-01 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8 (391) 200-8537, 8-912-533-0260 сотовый телефон

ТПУ:

- 701-01, 789-34 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8-912-533-0270 сотовый телефон

Прилуки:

- 765-03 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

НПС-1:

- 774-46 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

НПС-2:

- 774-47 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

КНПС:

- 761-32 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

После своему непосредственному начальнику.

- Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение (объект), где произошло срабатывание АПС, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии признаков пожара (открытое горение, дым, запах гари).

В случае подтверждения пожара (загорания)

- Осуществить контроль включения на объекте свето-звуковой сигнализации и речевого оповещения, в случае не включения принять меры по принудительному включению – задействовать ручной пожарный извещатель (нажать кнопку на извещателе).

- Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- Руководитель вахтового поселка –   хххххххх;

- Технический руководитель          –  хххххххх;

- Специалист  по ОТ  и  ТБ             –  хххххххх;

- Действовать по инструкции при возникновении пожара.

В случае отсутствия пожара (загорания)

Осуществить  сброс  сигнала тревоги,  руководствуясь инструкцией по работе с Пультом «С2000М» (расположена у пульта) – Приложение 2 к настоящей Инструкции

Сообщить о ложном срабатывании АПС:

- в пожарную охрану по телефону:

ВПУ:

- 777-01, 741-91 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8 (391) 200-8572 сотовый телефон

СПУ:

- 780-01 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8 (391) 200-8537, 8-912-533-0260 сотовый телефон

ТПУ:

- 701-01, 789-34 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8-912-533-0270 сотовый телефон

Прилуки:

- 765-03 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

НПС-1:

- 774-46 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

НПС-2:

- 774-47 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

КНПС:

- 761-32 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- Руководителю по следующим телефонам:

- ххххххххххх

- В обслуживающую организацию ООО «__________» по телефону: хххххххх, при этом сообщить время ложного срабатывания АПС, какое сообщение выходило на ЖКИ пульта «С2000М», вызвать специалиста!

«НЕИСПРАВНОСТЬ»

понимать как неисправность оборудования. Это может быть внутренняя неисправность извещателей в ШС, неисправность каналов передачи извещений. Не исключена возможность загорания.

- Сверить информацию сообщения ЖКИ с расписанием шлейфов сигнализации (Приложение 1 к настоящей Инструкции), определить место срабатывания АПС (комната, объект).

- Немедленно сообщить о месте срабатывания АПС руководителю вахтового поселка, техническому руководителю, и своему непосредственному начальнику.

- Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение (объект), где произошло срабатывание АПС, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии признаков пожара (открытое горение, дым, запах гари).

В случае подтверждения пожара (загорания)

- Осуществить контроль включения на объекте свето-звуковой сигнализации и речевого оповещения, в случае не включения принять меры по принудительному включению – задействовать ручной пожарный извещатель (нажать кнопку на извещателе).

- Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- Руководитель вахтового поселка –   хххххххх;

- Технический руководитель          –  хххххххх;

- Специалист  по ОТ  и  ТБ             –  хххххххх;

- Действовать по инструкции при возникновении пожара.

В случае отсутствия пожара (загорания)

Осуществить  сброс  сигнала неисправность,  руководствуясь инструкцией по работе с Пультом «С2000М» (расположена у пульта) – Приложение 2 к настоящей Инструкции

Сообщить о ложном срабатывании АПС:

- в пожарную охрану по телефону:

ВПУ:

- 777-01, 741-91 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8 (391) 200-8572 сотовый телефон

СПУ:

- 780-01 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8 (391) 200-8537, 8-912-533-0260 сотовый телефон

ТПУ:

- 701-01, 789-34 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8-912-533-0270 сотовый телефон

Прилуки:

- 765-03 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

НПС-1:

- 774-46 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

НПС-2:

- 774-47 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

КНПС:

- 761-32 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- Руководителю по следующим телефонам:

- ххххххххххх

- В обслуживающую организацию ООО «__________» по телефону: хххххххх, при этом сообщить время выхода сигнала о неисправности АПС, какое сообщение выходило на ЖКИ пульта «С2000М», вызвать специалиста!

«АВАРИЯ»

понимать как выход из строя (неисправность) оборудования входящего в состав системы АПС.

Сообщить об аварийном состоянии системы АПС:

- в пожарную охрану по телефону:

ВПУ:

- 777-01, 741-91 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8 (391) 200-8572 сотовый телефон

СПУ:

- 780-01 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8 (391) 200-8537, 8-912-533-0260 сотовый телефон

ТПУ:

- 701-01, 789-34 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- 8-912-533-0270 сотовый телефон

Прилуки:

- 765-03 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

НПС-1:

- 774-46 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

НПС-2:

- 774-47 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

КНПС:

- 761-32 корпоративная система связи «MOTOROLA-TETRA»

- Руководителю по следующим телефонам:

- ххххххххххх

- В обслуживающую организацию ООО «__________» по телефону: хххххххх, при этом сообщить время выхода сигнала об аварии АПС, какое сообщение выходило на ЖКИ пульта «С2000М», вызвать специалиста!

О поступивших сигналах «ВНИМАНИЕ», «ПОЖАР», «НЕИСПР.» «АВАРИЯ» и принятых по ним мерах произвести запись в «Журнал учета неисправностей систем автоматической противопожарной защиты».

| Приложения: | - Расписание шлейфов охранно-пожарной сигнализации на объекте |
| --- | --- |
|  | - Инструкция по работе с Пультом «С2000М». |

Специалист  по ОТиТБ  ООО «_______________»   ________________  Ф.И.О

Лист ознакомления:

| № п/п | ДОЛЖНОСТЬ | ДАТА | ПОДПИСЬ | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вахта 1 |  |  |  |  |
| Вахта 2 |  |  |  |  |

Приложение 1

Расписание шлейфов

охранно-пожарной сигнализации на объекте_______

__

| Общежитие №1 пожарная сигнализация |  |
| --- | --- |
| № ШС | № комнат |
| 1 | 2-22; 2-24; 2-26; 2-28; 2-30. |
| 2 | 2-8; 2-10; 2-12; 2-14; 2-16; 2-18; 2-20. |
| 3 | 2-17; 2-19; 2-21; 2-23; 2-25; 2-27. |
| 4 | 2-3; 2-5; 2-7; 2-9; 2-11; 2-13; 2-15. |
| 5 | 2-2; 2-4; 2-6. |
| 6 | Коридор 2-го этажа. |
| 7 | 1-22; 1-24; 1-26; 1-28; 1-30. |
| 8 | 1-23; 1-25; 1-25А; 1-27. |
| 9 | 1-9; 1-11; 1-13; 1-15; 1-17; 1-19; 1-21. |
| 10 | 1-2; 1-4; 1-6. |
| 11 | 1-8; 1-10; 1-12; 1-14; 1-16; 1-18; 1-20. |
| 12 | Коридор 1-го этажа; буфет. |
| 13 | Входы в здание 1-5; 1-7; 1-7А. |

Приложение 2

Инструкция по работе с Пультом контроля и управления охранно-пожарного «С2000М»

Индивидуальное взятие ШС

ПАРОЛЬ 1234       Введите пароль (1234).

▼ 1 ВЗЯТИЕ Выберите пункт меню «ВЗЯТИЕ» клавишами «►»,  «◄ » и «ENT», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «1».

▼ 11 ВЗЯТИЕ ШС Выберите пункт меню «ВЗЯТИЕ ШС» клавишами «►»,  «◄ » и «ENT», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «1».

АДРЕС: (смотри «Таблицу 1»)   Наберите адрес прибора (Согласно «таблице 1), либо выберите допустимое значение адреса клавишами «►»,  «◄ » и нажмите «ENT».

НОМЕР ШС: Наберите номер ШС (в «таблице 1» указаны ссылки на расшифровку номеров ШС), либо

выберите допустимое значение номера ШС клавишами «►»,  «◄ » и нажмите «ENT».

Индивидуальное снятие ШС

ПАРОЛЬ 1234      Введите пароль(1234).

▼ 2 СНЯТИЕ Выберите пункт меню «СНЯТИЕ» клавишами «►»,  «◄ » и «ENT», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «2».

▼ 21 СНЯТИЕ ШС    Выберите пункт меню «СНЯТИЕ ШС» клавишами «►»,  «◄ » и «ENT», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «1».

АДРЕС: (смотри «Таблицу 1»)   Наберите адрес прибора (Согласно «таблице 1), либо выберите допустимое значение адреса клавишами «►»,  «◄ » и нажмите «ENT».

НОМЕР ШС:   Наберите номер ШС (в «таблице 1» указаны ссылки на расшифровку номеров ШС), либо выберите допустимое значение номера ШС клавишами      «►»,  «◄ » и нажмите «ENT».

Сброс тревог в приборе

ПАРОЛЬ:1234 Введите пароль(1234).

▼ 3 СБРОС ТРЕВОГ   Выберите пункт меню «СБРОС ТРЕВОГ» клавишами «►»,  «◄ » и «ENT», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «3».

АДРЕС:   Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами «►»,  «◄ » и нажмите «ENT».

## ПРИЛОЖЕНИЕ 36. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ

1. Номер, присвоенный огнетушителю ____________________________

2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию ____________________

3. Место установки огнетушителя ______________________________________________

4. Тип и марка огнетушителя __________________________________________________

5. Завод-изготовитель огнетушителя ___________________________________________

6. Заводской номер _______________________________

7. Дата изготовления огнетушителя _________________

8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ ______________________________________

|  | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА И ВИД ПРОВЕДЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТОЯНИЕ УЗЛОВ ОГНЕТУШИТЕЛЯ | ПОЛНАЯ МАССА ОГНЕТУ-ШИТЕЛЯ | ДАВЛЕНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНДИКАТОРА ДАВЛЕНИЯ)* ИЛИ МАССА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА** | СОСТОЯНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕ- ДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОТМЕЧЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О. ПОДПИСЬ ОТВЕТСТ- ВЕННОГО ЛИЦА |

Примечания:

* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 37. БИРКИ НА ПОРОШКОВЫЙ И УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Форма бирки на углекислотный огнетушитель

| Тип, № огнетушителя |  |
| --- | --- |
| Масса огнетушителя (0, 01кг.) |  |
| Дата проведения проверки (ТО) |  |
| Лицо проводившее проверку Ф.И.О.(подпись) |  |

Форма бирки на порошковый огнетушитель (СП 9.13130.)

| Вид технического обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) (дата: месяц, год) | Проверка качества ОТВ (дата); перезарядка ОТВ (марка ОТВ, дата перезарядки) |  | Гидравлическое (пневматическое) испытание (дата проведения, величина испытательного давления) |
| Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста |  | Дата проведения следующего испытания огнетушителя |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 38. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК

| № П/П | ДАТА | ОБЪЕКТ | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | ОПИСАНИЕ | ДОЛЖНОСТЬ, ФИО ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ | ДОЛЖНОСТЬ, ФИО ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВКУ | ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 39. ЖУРНАЛ ВЗВЕШИВАНИЯ БАЛЛОНОВ С ОГНЕТУШАЩИМ ВЕЩЕСТВОМ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ЖУРНАЛ

взвешивания баллонов с огнетушащим веществом

установок газового пожаротушения

| ДАТА | ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТОЯНИЕ | ПОЛНАЯ МАССА | МЕСТО УСТАНОВКИ | МАССА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОТМЕЧЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ | ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ, ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 40. ПЕРЕЧЕНЬ пожароопасных веществ и материалов

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 202_ г.

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО)

«	»			 202_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

пожароопасных веществ и материалов, содержащих показатели пожарной опасности (горючесть, температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения) на объектах

(указать наименование объекта, подразделения)

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА | ПДК мг/м3 | КЛАСС ОПАСНОСТИ | горючесть, температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения | КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ |  |  |  | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВОЗДУЩНОЙ СРЕДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ % |  | МАССОВАЯ ДОЛЯ МГ/М3 |  |  |
|  |  |  |  |  | НКПР | ВКПР | НКПР | ВКПР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 41. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО)

«	»			 202_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 202_ г.

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЖАРНОГО ЩИТА ЩП | ПОЖАРНЫЙ КРАН | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП | ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ | ЯЩИК С ПЕСКОМ | ЛОПАТА СОВКОВАЯ | ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ | ПОЖАРНЫЕ ВЕДРА | АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО | ЛОМ |  | КОЛИЧЕСТВО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ, КУБ. М | ПРИМЕЧАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 42. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССОВ ЗОН ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПО ФЗ-123 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО)

«	»			 202_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 202_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

категорий пожарной опасности и классов зон пожарной опасности по ФЗ-123

производственных и складских помещений

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК | КАТЕГОРИЯ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК | КЛАСС ЗОН ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПО ФЗ-123 |
| --- | --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 43. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ (ОРГАНИЗАЦИИ)

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО руководителя СП (ПО))

«	»			 202_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 202_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

инструкций о мерах пожарной безопасности  объекта, в  том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и складского назначения.

Цех по подготовке и перекачке нефти № 1

(наименование структурного подразделения (цех, участок и т.п.)/ подрядной организации))

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ, ПОМЕЩЕНИЕ | КАТЕГОРИЯ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ | НОМЕР И ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец заполнения |  |  |  |  |
| 1 | ЦПС: Модуль Х-9002 «Узел коммерческого учета нефти» | А | Инструкция «О мерах пожарной безопасности в здании Модуль Х-9002 «Узел коммерческого учета нефти» | № _1_ от 14.06.2016г. |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 44. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО руководителя СП (ПО))

«	»			 202_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 202_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

инструкций по эксплуатации  автоматических  установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте.

Цех по подготовке и перекачке нефти № 1

(наименование структурного подразделения (цех, участок и т.п.)/ подрядной организации))

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ, ПОМЕЩЕНИЕ | ТИП АУПТ, АУПС | НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ | НОМЕР И ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ЦПС: Модуль Х-9002 «Узел коммерческого учета нефти» | Автоматическая система пенного пожаротушения | Инструкция по эксплуатации автоматической системы пенного пожаротушения в здании Модуль Х-9002 «Узел коммерческого учета нефти» | № _1_ от 14.06.2015г. |
| 2 | ЦПС: Помещение «Серверная» Операторная Х-9010 | Автоматическая система газового пожаротушения | Инструкция по эксплуатации автоматической системы газового пожаротушения в помещении «Серверная» Операторная Х-9010» | № _2_ от 14.06.2016г. |
| 3 | ЦПС: Операторная Х-9010 | Автоматическая пожарная сигнализация | Инструкция по эксплуатации автоматической системы пожарной сигнализации в помещении «Серверная» Операторная Х-9010» | № _3_ от 14.06.2017г. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 45. АКТ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

« ___ » ____________ 20 ___ г.

АКТ

проверки системы автоматической установки пожаротушения

____________________________________________________

(наименование объекта)

Система противопожарной защиты в составе: ___________________________________________________________________________

(автоматическая установка (пенного, водяного, газового, порошкового) пожаротушения, выполненная по

________________________________________________________________________________________

проекту (шифр проекта)

Проверена   _________________________________________________________________

(способ проверки (методика испытаний, ГОСТ), проверяемое оборудование, агрегаты _________________________________________________________________________________________

системы ППЗ, задействованное при проверке)

Результаты проверки:

| №п/п | Параметры проверки | Требуется по проекту, ГОСТ | Фактические показатели | Соответствует/не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- |

По результатам проверки система и средства противопожарной защиты признаны исправными и работоспособными, обеспечивающими проектные характеристики и своё назначение, за исключением ______________________________________________________________________________

(указываются выявленные недостатки в работе

____________________________________________________________________________________________

системы и средствах противопожарной защиты, при наличии)

Руководитель объекта (должность) 			_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Ответственный за исправное состояние

систем и средств ППЗ объекта (должность)		_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель пожарной охраны (должность)	_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Примечание: При проведении испытаний должны быть проведены проверки параметров работы установки требуемые ГОСТ:

- ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 53286-2009 Установки порошкового пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 53282-2009 Установки Газового пожаротушения. Резервуары изотермические пожарные.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ | – | установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне. |
| --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЛНД) | – | внутренний документ, в котором в целях многократного применения устанавливаются правила и требования для исполнения работниками при осуществлении ими трудовой функции, а также другими лицами, на которых он распространяет свое действие. |
| НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. |
| ОГНЕТУШИТЕЛЬ |  | переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества. |
| ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА | – | факторы пожара (высокая температура, дым), воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу. |
| ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ | – | нештатный (временный) орган управления ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, развертываемый на базе штатных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, предназначенный для выявления предварительных причин, оценки характера чрезвычайной ситуации, выработки предложений по их локализации и ликвидации, осуществляющий руководство организацией и проведением мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия), а также осуществляющий передачу оперативной информации топ-менеджерам ПАО «НК «Роснефть», в Ситуационный центр управления в кризисных ситуациях ПАО «НК «Роснефть» (для Обществ Группы), руководителю Общества Группы о ходе ведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, других неотложных работ, работ по ликвидации аварийной ситуации. |
| ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ | – | средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | - | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА | – | состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. |
| ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ | – | вид обучения руководителей, специалистов и работников объектов с повышенной пожарной опасностью с целью повышения общих технических знаний пожарной безопасности, вытекающих из особенностей технологического процесса производства, детального обучения работников способам использования имеющихся средств пожаротушения. |
| ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара. |
| ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | – | доведение до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. |
| ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ | – | требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, в целях обеспечения пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | – | совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. |
| СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ | – | комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ»

| версия | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 14.062016/10.10.2018 | 14.06.2016 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 14.06 2016 № 81/РНВ-лнд. | Устанавливает требования и регламентирует комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в структурных подразделениях и на объектах Общества. | Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями |
| 2.00 | 10.10.2018/ХХХХХХ | 10.10.2018 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 10.10.2018 №РНВ-324/лнд | Устанавливает требования и регламентирует комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в структурных подразделениях и на объектах Общества. | Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями |
| Изм. №1 | 26.07.2019/06.02.2020 | 26.07.2019 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 26.07.2019 №РНВ-258/лнд | Внесение изменений в ЛНД Общества в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 №1622) | Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями |
| Изм. №2 | 06.02.2020/ХХХХХХ | 06.02.2020 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 06.02.2020 №РНВ-39/лнд | Внесение изменений в ЛНД Общества в целях актуализации локальных нормативных документов Общества | Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями |
| 3 |  |  |  | В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 | Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями |