ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕНО приказом ООО «РН-Ванкор» от «29» декабря 2022 г. № РНВ-469/лнд

| № | НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТА | Изложение содержания в старой версии документа | Изложение содержания в НОВОЙ версии документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ оБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ | Требования настоящей Инструкции применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты. | Требования настоящей Инструкции применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты. |
| 2 | 2. ГЛОССАРИЙ 2.1 ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ | В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Авария, Взрывоопасный (взрывопожароопасный) объект, Взрывоопасная зона, Должностное лицо, Инцидент, Нормативный документ по пожарной безопасности, Объект, Огневые работы, Опасные факторы пожара; Организация, оказывающая услуги в области предупреждения и тушения пожаров; Первичные средства пожаротушения, Подрядная организация (подрядчик), Пожарная безопасность объекта, Пожарно-технический минимум, Структурное подразделение (СП), Тушение пожаров. | В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Авария, Взрывоопасный (взрывопожароопасный) объект, Взрывоопасная зона, Должностное лицо, Инцидент, Нормативный документ по пожарной безопасности, Объект, Огневые работы, Огнетушитель, Опасные факторы пожара; Организация, оказывающая услуги в области предупреждения и тушения пожаров; Первичные средства пожаротушения, Подрядная организация (подрядчик), Пожарная безопасность объекта, Структурное подразделение (СП), Тушение пожаров. |
| 3 | 2.3 СОКРАЩЕНИЯ | ПТМ – пожарно-технический минимум | удалить добавить: ПДК - предельно допустимая концентрация |
| 4 | 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3.1 Ответственность за организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на объектах Общества возлагается на руководителей структурных подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом Общества ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение по ПТМ согласно Положению ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-0061 ЮЛ-583 «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Общества». 3.3 Огневые работы сопровождаются наличием ряда опасных производственных факторов влияющих на возникновение пожара: - повышение температуры поверхностей оборудования, материалов; - опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может привести к пожару; - искры, брызги и выбросы расплавленного металла, раскалённых частиц абразива; - взрывоопасность. 3.7 Огневые работы на временных местах должны проводиться только в дневное время с 6 до 22 часов (согласно статье 96 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Допускается проведение неотложных огневых работ в тёмное время суток (ночную смену), а также праздничные дни. Для выполнения неотложных работ в тёмное время суток (ночную смену), а также праздничные дни подписывается письменное разрешение (обязательное приложение к наряду-допуску) заместителем генерального директора по направлению деятельности, работы на опасных производственных объектах проводятся в присутствии представителей подразделений пожарной охраны или аварийно-спасательной службы (формирования), аттестованной на право ведения аварийно-спасательных работ согласно Положению о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск, а также с обязательной разработкой, согласованием и утверждением заместителем генерального директора по направлению деятельности Плана организационно-технических мероприятий по безопасному проведению огневых работ в ночное время и в праздничные дни. План организационно-технических мероприятий в обязательном порядке должен быть согласован с УРАСФ и УОБПП. 3.10 К проведению огневых работ допускаются лица (электрогазосварщик, электросварщик, газосварщик, газорезчик, паяльщик, истопник битумного котла, кровельщик с газовой горелкой, работник со шлифовальной машинкой и струйно-абразивным инструментом и др.) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прошедшие обучение приемам и методам проведения работ прошедшие подготовку и имеющие квалификационное удостоверение, а также документ, подтверждающий обучение по программе ПТМ, учитывающей специфику пожароопасных работ, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Огневые работы могут проводиться только при наличии наряда – допуска (Приложение 2), подписанного руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), по месту которого выполняются огневые работы и утвержденного генеральным директором Общества или иным должностным лицом, уполномоченным генеральным директором Общества, в ведении которого находится объект, за исключением огневых работ, указанных в п.3.9. Приказом Общества право утверждения нарядов-допусков на проведение огневых работ может быть представлено начальникам региональных инженерно-технических служб центрального инженерно-технологического управления и их заместителям, начальникам станций на объектах НПС-1, НПС-2, концевой нефтеперекачивающей станции и их заместителям, начальнику производственной базы «Прилуки» и его заместителю. | 3.1 Ответственность за организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на объектах Общества возлагается на руководителей структурных подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом Общества ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение мерам пожарной безопасности согласно Регламента бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П3-05 РГБП-0061 ЮЛ-583 «Обучение мерам пожарной безопасности работников Общества». 3.3 Огневые работы сопровождаются наличием ряда опасных производственных факторов влияющих на возникновение пожара: - повышение температуры поверхностей оборудования, материалов; - опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может привести к пожару; - искры, брызги и выбросы расплавленного металла, раскалённых частиц абразива; - взрывоопасность. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня (исключение составляет открытое горение, обусловленное ведением технологического процесса: технологические и утилизационные печи и т.д.), искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, способных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с использованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев конструкций, оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, газовыми и жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр), покос травы и вырубка кустарников механизированным способом (при помощи бензо и электроинструмента) в пределах взрывопожароопасных и пожароопасных зон. 3.7 Огневые работы на временных местах должны проводиться только в дневное время с 6 до 22 часов (согласно статье 96 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Допускается проведение неотложных огневых работ в тёмное время суток (ночную смену), а также праздничные дни. Для выполнения неотложных работ в тёмное время суток (ночную смену), а также праздничные дни подписывается письменное разрешение (обязательное приложение к наряду-допуску) заместителем генерального директора по направлению деятельности, работы на опасных производственных объектах проводятся в присутствии представителей подразделений пожарной охраны или аварийно-спасательной службы (формирования), аттестованной на право ведения аварийно-спасательных работ согласно Положению о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск. 3.10 К проведению огневых работ допускаются лица (электрогазосварщик, электросварщик, газосварщик, газорезчик, паяльщик, истопник битумного котла, кровельщик с газовой горелкой, работник со шлифовальной машинкой и струйно-абразивным инструментом и др.) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прошедшие обучение приемам и методам проведения работ прошедшие подготовку и имеющие квалификационное удостоверение, а также документ, подтверждающий прохождение обучения мерам пожарной безопасности, показавшие удовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренными программой противопожарного инструктажа, по итогам проведения целевого противопожарного инструктажа. Огневые работы могут проводиться только при наличии наряда – допуска (Приложение 2), подписанного руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), по месту которого выполняются огневые работы и утвержденного генеральным директором Общества или иным должностным лицом, уполномоченным генеральным директором Общества, в ведении которого находится объект, за исключением огневых работ, указанных в п.3.9. Приказом Общества право утверждения нарядов-допусков на проведение огневых работ может быть представлено начальникам региональных инженерно-технических служб центрального инженерно-технологического управления и их заместителям, начальникам станций на объектах НПС-1, НПС-2, концевой нефтеперекачивающей станции и их заместителям, начальнику производственной базы «Прилуки» и его заместителю. |
| 5 | 4. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ | - На проведение огневых работ, в том числе и в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов), после устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде, должен быть письменно оформлен наряд-допуск по прилагаемой форме (Приложение 2). 4.5 Руководителем работ назначается специалист из числа инженерно-технических работников СП Общества, обученный пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, и назначенный распоряжением Общества ответственным за обеспечение пожарной безопасности. 4.6 При выполнении подрядной организацией огневых работ на действующем взрывопожароопасном объекте (оборудовании, трубопроводах, коммуникациях, зданиях и сооружениях) руководителем работ должен быть назначен специалист из числа инженерно-технических работников подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители огневых работ, с обязательным непрерывным контролем инженерно-техническим работником СП Общества не занятым в данное время ведением технологического процесса. 4.9 Перед началом подготовки и выполнения огневых работ руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее, на объекте которого проводятся огневые работы, проводит инструктаж лица, ответственного за подготовку огневых работ, и руководителя работ о мерах пожарной и промышленной безопасности при их проведении на указанном объекте, фиксируется в наряде-допуске (п.4.1 наряда-допуска). 4.10 Изменение в составе бригады исполнителей должно быть отражено записью в наряде-допуске. Руководитель работ, должен провести инструктаж вновь введенным в состав бригады исполнителям в соответствии с требованиями, установленными в п. 4.9 настоящей Инструкции. В случае замены лица, ответственного за подготовку к проведению огневых работ, или руководителя работ, в п.10 наряда-допуска на выполнение огневых работ производится соответствующая отметка лицом, выдавшим наряд-допуск (Руководителем структурного подразделения объекта или иным лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам объекта, где проводятся огневые работы). 4.14 После проведения всех мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, ставят свою подпись соответственно в п.9, после чего руководитель подразделения (лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где проводятся огневые работы, проверяет полноту выполнения мероприятий. 4.24 К наряду-допуску должна прилагаться «Схема места проведения огневых работ», подписанная руководителем структурного подразделения, на территории и оборудовании которого будут проводиться работы. 4.28 Один экземпляр наряда-допуска остается у руководителя работ, второй - передается лицом, ответственным за подготовку огневых работ, пожарной охране (при наличии), а при отсутствии в УРАСФ, на которое возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности Наряд-допуск на выполнение огневых работ должен храниться по месту регистрации (согласования) в пожарной охране (при наличии), а при отсутствии в УРАСФ, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности и в структурном подразделении, проводившем огневые работы, сроком не менее шести месяцев со дня его закрытия. 4.30 В случае выявления представителями подразделения пожарной охраны несоблюдения мер безопасности, предусмотренных в наряде – допуске выносится представление о приостановке огневых работ и делается соответствующая запись в наряде-допуске (п.13). | - На проведение огневых работ, в том числе и в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов), после устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде, должен быть письменно оформлен наряд-допуск по прилагаемой форме (Приложение 2), не ранее чем за 10 дней до начала проведения планируемых огневых работ. 4.5 Руководителем работ назначается специалист из числа инженерно-технических работников СП Общества, ответственный за проведение целевого противопожарного инструктажа исполнителям работ, обученный мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806, и назначенный распоряжением Общества ответственным за обеспечение пожарной безопасности. 4.6 При выполнении подрядной организацией огневых работ на действующем взрывопожароопасном объекте (оборудовании, трубопроводах, коммуникациях, зданиях и сооружениях) руководителем работ должен быть назначен специалист из числа инженерно-технических работников подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители огневых работ, с обязательным контролем инженерно-техническим работником СП Общества не занятым в данное время ведением технологического процесса. Список лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ, должен быть утвержден генеральным директором Общества или иным должностным лицом, уполномоченным генеральным директором Общества, в ведении которого находится объект. 4.9 Перед началом подготовки и выполнения огневых работ руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее, на объекте которого проводятся огневые работы, проводит инструктаж: лицу, ответственному за подготовку огневых работ; инженерно-техническому работнику СП Общества, ответственному за контроль при выполнении подрядной организацией огневых работ на действующем взрывопожароопасном объекте Общества и руководителю работ о мерах пожарной и промышленной безопасности при их проведении на указанном объекте, фиксируется в наряде-допуске (п.4.1 наряда-допуска). 4.10 Изменение в составе бригады исполнителей должно быть отражено записью в наряде-допуске (п.12 наряда-допуска). Руководитель работ, должен провести инструктаж вновь введенным в состав бригады исполнителям в соответствии с требованиями, установленными в п. 4.9 настоящей Инструкции. В случае замены лица, ответственного за подготовку к проведению огневых работ, или руководителя работ, в п.10 наряда-допуска на выполнение огневых работ производится соответствующая отметка лицом, выдавшим наряд-допуск (руководителем структурного подразделения объекта или иным лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам объекта, где проводятся огневые работы). 4.14 После проведения всех мероприятий по подготовке к огневым работам, предусмотренных в п.6.1 наряда-допуска, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, ставят свою подпись соответственно в п.9, после чего руководитель подразделения (лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где проводятся огневые работы, проверяет полноту выполнения мероприятий. 4.24 К наряду-допуску должна прилагаться «Схема места проведения огневых работ», подписанная руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на территории и оборудовании которого будут проводиться работы. 4.28 Один экземпляр закрытого наряда-допуска остается у руководителя работ, второй - передается руководителем работ, пожарной охране (при наличии), а при отсутствии в УРАСФ, на которое возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности Наряд-допуск на выполнение огневых работ должен храниться по месту регистрации (согласования) в пожарной охране (при наличии), а при отсутствии в УРАСФ, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности и в структурном подразделении, проводившем огневые работы, сроком не менее шести месяцев со дня его закрытия. 4.30 В случае выявления представителями подразделения пожарной охраны несоблюдения мер безопасности, предусмотренных в наряде – допуске выносится представление о приостановке огневых работ и делается соответствующая запись в наряде-допуске (п.13). Допускается не выносить представление о приостановке огневых работ при выявлении нарушений не требующих значительных временных и материальных затрат, не влекущие возникновение аварийных ситуаций с соответствующей запись в наряде-допуске (п.13). |
| 6 | 5.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ | 5.27 Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания). При необходимости, лицо выдающее наряд-допуск предусматривает дополнительные средства пожаротушения (шансовый инструмент, ящик с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, лопата штыковая, совковая, кошма и др.). | 5.27 Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания). При необходимости, лицо выдающее наряд-допуск предусматривает дополнительные средства пожаротушения (шансовый инструмент, ящик с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, лопата штыковая, совковая и др.). |
| 7 | 6. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ | 6.1.3 Руководителями работ на период проведения текущего или капитального ремонта, реконструкции или строительства производства (цеха, установки) приказом сервисной (подрядной) организации должны быть назначены инженерно-технические работники, обученные пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 и имеющие удостоверение установленного образца. Копия Приказа передается в структурное подразделение Общества, в котором проводятся огневые работы, для проверки и допуска работников к проведению работ. 6.1.7 Контроль состояния газовоздушной среды должен проводиться обученным и допущенным для этих целей персоналом. Приборы контроля должны быть во взрывозащищенном исполнении, в рабочем состоянии, откалиброваны, иметь свидетельство о государственной поверке с указанием срока следующей поверки, достаточный заряд аккумуляторной батареи на весь период работ. 6.1.9 Перед началом и по окончании выполнения огневых работ, а также и при перерывах продолжительностью более одного часа на месте их проведения (в рабочей зоне, аппаратах, трубопроводах, коммуникациях) должен быть отобран анализ воздушной среды на содержание опасных веществ (если нарядом-допуском не предусмотрен другой период). Отбор проводить в местах, указанных на схеме места проведения огневых работ (обязательное приложение к наряду-допуску). 6.1.10 На месте проведения огневых работ, руководителю работ, для контроля состояния воздушной среды, необходимо применять переносной прибор контроля газовоздушной среды. При выполнении работ подрядной организацией, замер газо-воздушной среды перед началом проведения огневых работ и периодический контроль за состоянием воздушной среды осуществляет обученный и аттестованный персонал структурного подразделения, на объекте которого проводятся работы, инженерно-технический работник СП Общества не занятый в данное время ведением технологического процесса, осуществляющего контроль в соответствии с п. 4.6. Данное лицо обязано иметь документы подтверждающее обучение и иметь соответствующий допуск в удостоверении по охране труда о проверке знаний безопасности труда (выдается в СП на основании протоколов обучения) с допуском на право проведения анализов газовоздушной среды, а также обязанных не реже одного раза в 12 месяцев проходить периодическую проверку знаний по отбору проб воздушной среды. Необходимость применения переносного прибора контроля газовоздушной среды (прошедшего поверку) определяется нарядом-допуском на проведение огневых работ. 6.1.11. В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне, внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть немедленно прекращены, и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды. 6.1.19. Допуск к выполнению огневых работ исполнителей осуществляет руководитель работ, после приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам, и при удовлетворительном состоянии воздушной среды на месте проведения работ в соответствии с требованиями п.6.1.7, п.6.1.9 настоящей Инструкции. 6.1.20 Руководители структурных подразделений Общества или работники пожарной охраны должны немедленно приостановить выполнение огневых работ в случае: … - повышения содержания горючих веществ в ремонтируемых аппаратах, трубопроводах, резервуарах, технологическом оборудовании или опасной зоне выше значений, указанных в п.6.1.9; 6.1.22 При проведении огневых работ запрещается: … - допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения, удостоверения о прохождении ПТМ; - приступать к работам без проведения замера концентрации взрывоопасных веществ в рабочей зоне (анализа газо-воздушной среды); 6.1.25 После окончания огневых работ руководитель работ, забирает второй экземпляр наряда-допуска, находящийся в пожарной охране (при наличии) или УРАСФ, на которое возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, и совместно с руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим (лицом, ответственным за безопасное ведение технологического процесса на объекте), проверяют место проведения огневых работ, полноту их выполнения и в целях исключения возможности возникновения возгорания обеспечивают контроль (наблюдение) за местом возможного очага возникновения пожара в течение четырех часов работниками структурного подразделения, занятыми ведением технологического процесса, после чего ставят свои подписи в двух экземплярах наряда-допуска, подтверждающие завершение огневых работ и закрытие наряда-допуска. 6.4.10 Баллоны на рабочих местах должны быть прочно закреплены в вертикальном положении на специальных стойках и прочно прикрепляться к ним хомутами или цепями. Газовые баллоны по возможности необходимо устанавливать поблизости от входа в помещение, чтобы в случае возгорания, была возможность быстрой эвакуации. 6.6.7 Место варки и разогрева мастик и битумов должно размещаться на специально отведенных площадках и располагаться на расстоянии: - от зданий и сооружений III б, IV, IV а, V степеней огнестойкости не менее 30 м; - от зданий и сооружений III, III а степеней огнестойкости не менее 20 м; | 6.1.3 Руководителями работ, являющимися одновременно ответственными за проведение целевого противопожарного инструктажа исполнителям работ на период проведения текущего или капитального ремонта, реконструкции или строительства производства (цеха, установки) приказом сервисной (подрядной) организации должны быть назначены инженерно-технические работники, прошедшие обучение по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 18.11.2021 № 806, и имеющие подтверждающие документы. Копия приказа передается в структурное подразделение Общества, в котором проводятся огневые работы, для проверки и допуска работников к проведению работ. 6.1.7 Контроль состояния воздушной среды должен проводиться обученным и допущенным для этих целей персоналом, в соответствии с Методическими указаниями ООО «РН-Ванкор» № П1-01.05 М-0130 ЮЛ-583 «Отбор и анализ проб воздушной среды». Приборы контроля должны быть во взрывозащищенном исполнении, в рабочем состоянии, откалиброваны, иметь свидетельство о государственной поверке с указанием срока следующей поверки, достаточный заряд аккумуляторной батареи на весь период работ. 6.1.9 Ответственным лицом перед началом выполнения огневых работ, а также при перерывах продолжительностью более одного часа на месте их проведения (в рабочей зоне, аппаратах, трубопроводах, коммуникациях) должен быть отобран анализ воздушной среды на содержание опасных веществ (если нарядом-допуском не предусмотрен другой период). Отбор проводить в местах, указанных на схеме места проведения огневых работ (обязательное приложение к наряду-допуску). 6.1.10 На месте проведения огневых работ, руководителю работ, для контроля состояния воздушной среды, необходимо применять переносной прибор контроля воздушной среды. При выполнении работ подрядной организацией, замер воздушной среды перед началом проведения огневых работ и периодический контроль за состоянием воздушной среды осуществляет обученный и аттестованный персонал подрядной организации, с обязательным контролем инженерно-техническим работником СП Общества не занятым в данное время ведением технологического процесса на объекте которого проводятся работы в соответствии с п. 4.6. Данное лицо обязано иметь документы подтверждающее обучение и иметь соответствующий допуск в удостоверении по охране труда о проверке знаний безопасности труда с допуском на право проведения анализов воздушной среды, а также обязанных не реже одного раза в 12 месяцев проходить периодическую проверку знаний по отбору проб воздушной среды. Необходимость применения переносного прибора контроля воздушной среды (прошедшего поверку) определяется нарядом-допуском на проведение огневых работ. 6.1.11. Во время выполнения огневых работ при превышении содержания опасных веществ в зоне проведения огневых работ выше ПДК (загазованность) огневые работы должны быть прекращены и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности. Приступать к выполнению огневых работ следует при отсутствии опасных веществ в зоне проведения огневых работ или их наличии не выше ПДК, что должно быть подтверждено результатами контроля состояния воздушной среды. 6.1.19. Допуск к выполнению огневых работ исполнителей осуществляет руководитель работ, после приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам, и при удовлетворительном состоянии воздушной среды на месте проведения работ в соответствии с требованиями п.6.1.7, п.6.1.9, п.6.1.11 настоящей Инструкции. 6.1.20 Руководители структурных подразделений Общества или работники пожарной охраны должны немедленно приостановить выполнение огневых работ в случае: … - повышения содержания горючих веществ в ремонтируемых аппаратах, трубопроводах, резервуарах, технологическом оборудовании или опасной зоне выше значений, указанных в п.6.1.9, п. 6.1.11; 6.1.22 При проведении огневых работ запрещается: … - допускать к самостоятельной работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности; - допускать к самостоятельной работе лиц, не прошедших целевой противопожарный инструктаж и (или) показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой противопожарного инструктажа, по итогам проведения целевого противопожарного инструктажа; - приступать к работам без проведения замера концентрации взрывоопасных веществ в рабочей зоне (анализа воздушной среды); 6.1.25 После окончания огневых работ руководитель работ, совместно с руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим (лицом, ответственным за безопасное ведение технологического процесса на объекте), проверяют место проведения огневых работ, полноту их выполнения и в целях исключения возможности возникновения возгорания обеспечивают контроль (наблюдение) за местом возможного очага возникновения пожара в течение четырех часов работниками структурного подразделения, занятыми ведением технологического процесса, после чего ставят свои подписи в двух экземплярах наряда-допуска, подтверждающие завершение огневых работ и закрытие наряда-допуска. Фактический контроль (наблюдение) за местом возможного очага возникновения пожара в течение четырех часов проводится непосредственно после подписания и закрытия наряда допуска (внесения соответствующей записи в п.14 наряд-допуска). 6.4.10 Баллоны на рабочих местах должны быть прочно закреплены в вертикальном положении на специальных стойках и прочно прикрепляться к ним хомутами или цепями. Газовые баллоны по возможности необходимо устанавливать поблизости от входа в помещение, чтобы в случае возгорания, была возможность его быстрой эвакуации, но не препятствовать свободной эвакуации людей. 6.6.7 Место варки и разогрева мастик и битумов должно размещаться на специально отведенных площадках и располагаться на расстоянии: - от зданий и сооружений IV, V степеней огнестойкости не менее 30 м; - от зданий и сооружений III степени огнестойкости не менее 20 м; |
| 8 | 7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ | 7.3. Руководитель структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где проводятся огневые работы обязан: - разработать и указать в п.6 наряда-допуска мероприятия по подготовке и безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение; - назначить ответственное лицо за подготовку огневых работ и руководителя работ; - перед началом огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском; - в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции и инструкций по охране труда по видам выполняемых работ; - организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне проведения работ; - обеспечить извещение пожарной охраны (при ее наличии) о проведении работ, с последующим согласованием при необходимости с другими СП Общества и руководителями структурных подразделений, технологически связанных с местом поведения огневых работ, до начала работ; - закрыть наряд-допуск и принять рабочее место после проведения огневых работ с отметкой в наряде-допуске; - обеспечить контроль за местом проведения огневых работ, выполняемых по наряду-допуску в течение 4 часов после их окончания. 7.7 Лицо, назначенное проводить анализ газовоздушной среды обязано: - проводить анализ газовоздушной среды для определения вредных веществ и НКПР в воздухе рабочей зоны; - отбирать пробы для проведения анализа воздушной среды в соответствии со «Схемой мест и точек отбора проб для анализа газовоздушной среды», 7.8 Исполнители огневых работ обязаны: - иметь при себе квалификационное удостоверение или копия протокола по ПТМ по пожарной безопасности;. | 7.3. Руководитель структурного подразделения (лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где проводятся огневые работы обязан: - разработать и указать в п.6 наряда-допуска мероприятия по подготовке и безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение; - назначить ответственное лицо за подготовку огневых работ и руководителя работ; - перед началом огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском; - в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции и инструкций по охране труда по видам выполняемых работ; - организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне проведения работ; - обеспечить извещение пожарной охраны (при ее наличии) о проведении работ, с последующим согласованием при необходимости с другими СП Общества и руководителями структурных подразделений, технологически связанных с местом поведения огневых работ, до начала работ; - обеспечить контроль за местом проведения огневых работ, выполняемых по наряду-допуску в течение 4 часов после их ежедневного окончания (при продлении наряда-допуска, в соответствии с п.4.21). - проставить подписи в двух экземплярах наряда-допуска (п.14 наряда-допуска), подтверждающие завершение огневых работ и закрытие наряда-допуска. 7.7 Лицо, назначенное проводить анализ воздушной среды обязано: - проводить анализ воздушной среды для определения вредных веществ и НКПР в воздухе рабочей зоны; - отбирать пробы для проведения анализа воздушной среды в соответствии со «Схемой мест и точек отбора проб для анализа воздушной среды», 7.8 Исполнители огневых работ обязаны: - иметь при себе копии документов подтверждающих прохождение обучения мерам пожарной безопасности; |
| 9 | 8. ССЫЛКИ и по тексту документа | 16. ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования. 19. Положение ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-0061 ЮЛ-583 «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Общества». | 16. ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017). Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные. 19 Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П3-05 РГБП-0061 ЮЛ-583 «Обучение мерам пожарной безопасности работников Общества». добавить: Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». Методические указания ООО «РН-Ванкор» № П1-01.05 М-0130 ЮЛ-583 «Отбор и анализ проб воздушной среды». |
| 10 | ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАРЯД–ДОПУСК НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ | заменить в соответствии с Приложением № 2 к приказу |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ–СНЯТИЯ ЗАГЛУШЕК ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ – СНЯТИЯ ЗАГЛУШЕК на установке _____________ производства_____________ | ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ–СНЯТИЯ ЗАГЛУШЕК ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ – СНЯТИЯ ЗАГЛУШЕК |
| 11 | ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ | ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ; –; вид обучения руководителей, специалистов и работников объектов с повышенной пожарной опасностью с целью повышения общих технических знаний пожарной безопасности, вытекающих из особенностей технологического процесса производства, детального обучения работников способам использования имеющихся средств пожаротушения.. | удалить ОГНЕТУШИТЕЛЬ; –; переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.. добавить: |