| № | Поставщик | Замечание | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Н2О Системы очистки» | 1. В письме указаны требования к очищенной воде, но они выше, чем в Вашем ТТ показания исходной воды!!! То есть мы должны предложить установку очистки воды, которая вместо очистки должны чуть загрязнять Вашу воду? Мало того, исходная вода по данным указанных в Ваших технических требованиях (см. таблицу исходной воды), уже соответствует СанПин "Вода питьевая" по показателям указанным в письме-жесткость и железо! 2. Cудя по направленной Вами информации всем сторонам стало ясно, что предложенная в ТТ технологическая схема требует полностью новой разработки. Тогда наверно и в конкурсной документации нужно убрать требования - делать только так как в ТТ? Для разработки новой технологической схемы Просим в новой конкурсной документации указать: - кроме суточной и пиковую производительность, - корректный анализ исходной воды. Прошу сообщить - до нашей организации доведут правильную конкурсную документацию или на сайте нужно отслеживать? 3. Категория здания (помещения) по пожарной и взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2012, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ - В (В3). Для таких объектов - это, на мой взгляд, излишнее. Для станций водоочистки всегда идет категория - Д. Или есть обоснование этого? 4. Нет данных о необходимом пиковом расходе очищенной воды. 5. Указать перечень сигналов АСУ ТП | 1. Требования к очистке указаны на период паводковых вод. Анализ воды приложен. 2. Технологическая схема была разработана для стадии проектной документации и требует переработки производителем под применяемое оборудование. Технологическая схема и планировка подлежит согласованию с ПИ и Заказчиком. Пиковая производительность – 623,5 м3/сут. Анализ воды в наихудший период будет представлен 29.04.2016 3. Определение и обоснование принятых категорий по взрывопожарной и пожарной опасности зданий, сооружений, наружных установок проектируемого объекта представлено в приложении Б тома 9.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Определение и обоснование принятых категорий по взрывопожарной и пожарной опасности зданий, сооружений, наружных установок проектируемого объекта представлено в приложении Б тома 9.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: «В помещении насосной станции II-ого подъема с блоком фильтров располагается оборудование системы водоочистки (включая оборудование блока реагентной обработки воды, блока фильтров), группы повысительных насосов, насосов II-ого подъема. Речная вода является негорючим веществом в холодном состоянии. В помещении также располагаются щит собственных нужд, шкаф АСУТП, шкаф локальной системы управления, шкаф управления электрическим обогревом, шкаф связи, силовые кабели, контрольные кабели, оборудование и кабели пожарной сигнализации, систем освещения и электрического отопления. В шкафах и щитах пожарную опасность представляют заходящие в них кабели с изоляцией из ПВХ-пластиката, а также элементы внутреннего оборудования из таких материалов как карболит, текстолит, пластик полистирольный. Кабельный пластикат из поливинилхлоридных композиций (ПВХ-пластикат) в составе электроизоляции кабелей и проводок может создавать пожарную опасность. В помещении насосной станции II-ого подъема с блоком фильтров отсутствуют вещества и/или материалы, способные образовывать газо-паро-, пылевоздушные взрывоопасные смеси и находятся только твердые горючие материалы, таким образом помещение в соответствии с таблицей 1 СП 12.13130.2009 относится к одной из пожароопасных категорий (от В1 до В4).» 4. Пиковый расход 623,5 м3/сут. 5. Перечень сигналов предоставляется поставщиком оборудования на стадии КД и согласоваться с заказчиком и проектной организацией В соответствии с п.6 ТТ предусмотреть ЛСУ с возможностью интеграции в вышестоящую АСУТП. Для интеграции в АСУТП поставщиком должен быть разработан и предоставлен перечень входных и выходных сигналов. Объем автоматизации определяется поставщиком, с учетом требований НТД и требований документа 0523-П-АСУ-0001. |
| 2. | ЗАО «Волгаспецмаш» | 1. Для уточнение рабочего давления на выходе из насосной станции II подъема требуется контактные данные специалиста.в новых тех. требованиях прописано давление 0,42 МПа в сравнительной таблице указано прежнее давление 2,6...2,8МПа. Какое давление является актуальным? 2. Регулятор давления установленный на входном трубопроводе в насосную станцию второго подъема какое давление будет приходить на него после него давление согласно тех. требований должно быть 0,2...0,5 Мпа 3. Регулирующий клапан установленный на выходном трубопроводе из насосной станции его задача какая? поддержания заданного давления на выходе из насосной станции второго подъема? 4. Просим Вас уточнить границу поставки по нагревателям дренажной емкости, а также данные для подбора шкафного оборудования. 5. Просим Вас уточнить назначение шкафа управления электрообогревом, а также предоставить информацию для правильного подбора шкафа, а также обозначить границы поставки. 6. Предоставить характеристики: станции реакторной с инжекторами 10 м3; биоцидной установки, резервуаров чистой воды 10 м3. 7. На технологической схеме указать диаметр трубопровода и рабочее давление и рабочее давление сосудов и арматуры. 8. Арматура тип привода: краны шаровые ручные, пневмоклапанные, с электроприводом не предусмотрена установка? 9. Предоставить документ 0523-П-АСУ-0001 рев.0 «Интегрированная автоматизированная система управления и безопасности (ИСУБ) Куюмбинского месторождения. | 1. Верное давление указано в ТТ – 0,42 МПа. Сравнительная таблица в приложении 2. Согласно проектным решениям, давление на входе гасится в буферной емкости. На входе в станцию очистки давление минимальное (от атмосферного до 2,4 м (высота воды в емкости). Регулятор давления не требуется. 3. Для станции очистки воды со станцией 2-ого подъема ограничение давления на выходе не требуется, постоянное расчетное давление – 0,45 МПа 4. Согласно п.5 примечаний на с.2 - в комплект поставки включить силовую коробку и силовой кабель (длиной 15 м) для подключения электрообогрева. 5. Шкаф управления разрабатывается и устанавливается поставщиком. Шкаф предназначен для обогрева буферной емкости – установленная мощность 10кВт см табл 3.2 том ИОС1 6. Установка данного оборудования зависит от предлагаемой поставщиком схемы очистки. Разработанная КД должна быть согласована с Заказчиком и Проектной организацией. 7. Данные параметры зависят разработанной поставщиком схемы очистки на основании входных и выходных параметров исходной и очищенной воды 8. Оборудование на усмотрение поставщика по согласованию с Заказчиком и проектной оргнаизацией 9. Данный документ является собственностью Заказчика ТТ на ИСУБ (Приложение 3) |
| 3. | ООО «ГКС» | - Пункт 3.5 Сравнительной таблицы противоречит технологическим характеристикам указанным в ТЗ Лист 3 в Таблице №1- технологические параметры и приложение Г. Сравнительная таблица - Давление воды на выходе (регулируется) 2,6…2,6 МПа В ТЗ, Таблица 1 – давление воды на выходе 0,42 МПа - Пункт 5.4 Сравнительной таблицы противоречит технологическим характеристикам указанным в ТЗ Лист 3 в Таблице №1- технологические параметры. Сравнительная таблица – Потребляемая расчетная мощность, не более – 30 кВт. В ТЗ, Таблица 1 – Потребляемая расчетная мощность, не более – 50 кВт. В «29П2015-06-ПД-23200-ИОС7.1-ТТ-002-Ч-007 Схема автоматизации структурная» не учтены расходы на электроотопление и освещение. С учетом обновленного ТЗ и вновь подобранного технологического оборудования , электрообогрева и поддержания температуры в блок боксе не менее +10оС, расчетная потребляемая мощность будет составлять -57 кВт - Пункт 5.3 Сравнительной таблицы габаритные размеры и ТЗ Лист 3 в Таблице №1- технологические параметры противоречат листу 41, 29П2015-06-ПД-23200-ИОС7.1-ТТ-002-Ч-003 Станция водоподготовки. План Разрез 1-1. Фасады Сравнительная таблица, таблица №1 ТЗ лист 3 – габаритные размеры блока (Д*Ш*В), м – 12,0*12,0*3,0 Лист 41, 29П2015-06-ПД-23200-ИОС7.1-ТТ-002-Ч-003 Станция водоподготовки. План Разрез 1-1. Фасады - (Д*Ш*В), м – 12,0*12,0*3,62 4. Уточнить необходимое качество воды на выходе. 5. Необходимые габариты 12х12х3,2 м. Можно ли изменить габариты? | 1. Верные значения указаны в ТТ, сравнительная таблица откорректирована. давление воды на выходе 0,42 Мпа 2. Принято 57 кВт. 3. По габаритам Д*Ш – строго 12х12 м. Высота может варьироваться в зависимости от выбранного оборудования но не ниже 3,0м. 4. В соответствии с таблицей 2 ТТ 5. По габаритам Д*Ш – строго 12х12 м. Высота может варьироваться в зависимости от выбранного оборудования но не ниже 3,0м. |
|  | ООО «Уфанефтегазмаш» | 1. Не указаны условия эксплуатации станции; 2. Не достаточно информации по реакторной станции объемом 10 м3; 3. Не достаточно информации по пневмоклапаннам Ecu 1,5; 4. Различие марок насосных станций в разных разделах технических требований. В п.3 «Описании технологической схемы очистки воды» марка насосной станции фильтрации Willo-Comfort COR-3 Helix V 2204-5, в схеме принципиальной 33SV3/2AG055. | 1. Конкретизировать вопрос. Предусматривается круглосуточное круглогодичное функционирование. Срок службы 25 лет. 2. Установка данного оборудования зависит от предлагаемой поставщиком схемы очистки. Разработанная КД должна быть согласована с Заказчиком и Проектной организацией. 3. Необходимость установки определяется поставщиком и согласовывается с Заказчиком и проектной организацией 4. Данное оборудование указано в качестве аналогов и не является обязательным к применению. Марки насосов подбираются поставщиком на основании выбранной технологической схемы и согласовываются с Заказчиком и проектной организацией |
|  | ООО «Штарк» | 1. Необходимо уточнить исходные данные ТТ в части требований к очистке воды по железу и жесткости. | 1.Требуемые параметры: Железо общее – не более 0,3 мг/дм3 Жесткость общая не более 4,1 ОЖ |
|  | Водпроектсрой | 1. Необходимо уточнить исходные данные ТТ в части требований к очистке воды по железу и жесткости. | 1.Требуемые параметры: Железо общее – не более 0,3 мг/дм3 Жесткость общая не более 4,1 ОЖ |