## Лист1
№ пп в ТЗ | Требование Технического Задания | Примечание | Вопрос | Ответ
7.1.2 | Система забора воздуха, включая системы: ...антиобледенения | При выполнении ДЭС в контейнере (блок боксе) система микроклимата не допускает образование льда на ДЭС | Требуется ли система антиобледенения? | Нет
7.1.4 | Блок-бокс ДЭС - шумо-теплоизолирующий блок-бокс с системой...контроля загазованности (угарный газ) |  | Требуется ли система контроля загазованности вообще и, если да, то каковы функции — визуальный контроль %СО на приборе, автоматическая сигнализация при превышении, дистанционный мониторинг и т. п. | нет
7.1.6 | Топливный бак, смонтированный в блок-боксе — объем по времени автономной работы автономной работы 48 часов (п. 3.14) |  | Примерный расчет показывает емкость бака 3500 литров. Прошу уточнить емкость бака | 1500
8.1.2 | Все вспомогательное оборудование должно иметь 100% резервирование. |  | Резервирование — в виде комплекта вспомогательного оборудования в поставке или установленное в параллель на ДЭС? | в виде комплекта вспомогательного оборудования в поставке
9.2.7 | Дверные замки должны устанавливаться в трех точках – сверху, снизу и посередине. |  | Именно 3 замка или один замок с фиксацией запорами на три стороны | один замок с фиксацией запорами на три стороны
9.2.11 | Предупредительная тревожная сигнализация и сигнальные огни (надписи) состояния системы должны обеспечиваться на каждой стороне блок-бокса. |  | Достаточно ли на одной стороне рядом с входной дверью? | да
9.5.2 и 9.5.3 | Система смазки должна проектироваться на использование минерального масла. |  | Допустима ли синтетика? | да и предпочтительней
9.6.4 | Подаваемый в зимнее время на вентиляцию воздух должен быть предварительно подогрет до необходимой температуры | Используемые дизельные двигатели не требуют подогрева подаваемого воздуха. Кроме того, зимний режим работы системы микроклимата позволяет поддерживать внутри блок бокса температуру значительно выше окружающей среды | Необходим ли подогрев? | нет
9.6.2 | Должны быть предусмотрены точки отбора проб выбросов в газо/воздухопроводах сбросной системы, а также любые необходимые лестницы и площадки для доступа. |  | Требуется? В каком количестве? | 1 лестница для подъема на крышу блок бокса со стороны входной двери
9.6.6 | Вентиляторы систем вентиляции блок-бокса и охлаждения ДЭС должны иметь 100% резервирование и частотное регулирование. |  | Необходимо ли частотное регулирование? | нет
9.10.1, 9.10.5, 9.3.10 | Топливная система, входная система подачи воздуха после воздушных фильтров и выхлопная система должны изготавливаться из нержавеющей стали. |  | Нержавеющая сталь — обязательное требование? | нет
9.11.3 | Местная панель управления должна обеспечивать: предупредительную защитную сигнализацию по предельным параметрам работы ДЭС с последующим отключением нагрузки, остановом ДЭС и включением аварийной сигнализации при:- понижении и превышении давления топлива в топливной системе | Понижение и превышение давления топлива в топливной системе некритично | Требуется? | нет
9.11.4 | автоматическое сравнение эксплуатационных данных оборудования с базовыми контрольными данными, полученными во время проведенных Поставщиком испытаний, для надлежащего обнаружения первых признаков отказа оборудования и определения требований к планово-предупредительному техническому обслуживанию; |  | Требуется? | да
9.11.7 | Система освещения модуля ДЭСАварийное освещение должно подключаться через отдельный источник бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающий работу аварийного освещения в течение не менее 3-х часов от батарей ИБП. |  | Достаточно ли АКБ? | да
9.11.5 | - управление освещением: рабочим, аварийным, ремонтным,наружным???; |  | Прошу сформулировать требования к наружному освещению | светильник над входной дверью
9.11.6 | Всё поступающее топливо должно учитываться узлом учета. Узел учета топлива обеспечивать измерение расхода, вычисление его объема, приведенного к стандартным условиям, обеспечивать накопление архивных данных за период времени не менее 3 месяцев. Алгоритмы вычислений объема топлива должны быть аттестованы, соответствующим органом Госстандарта РФ. Все средства измерений, входящие в данный узел учета должны иметь сертификат об утверждении типа СИ РФ с описанием типа, методику поверки, разрешение на применение во взрывоопасных зонах Ростехнадзора РФ. Проект на данный узел учета должен пройти метрологическую экспертизу в соответствующем органе Госстандарта РФ. Методика выполнения измерений по данному узлу учета должна пройти аттестацию в органе Госстандарта РФ. Требования к погрешности средств измерений и узла учета в целом должны соответствовать ГОСТ Р 8.615. |  | Требование обязательно? | да