## Сравнительная таблица
Сравнительная таблица тендерных предложений на поставку емкости бытовых стоков V=5,0м³ по объекту "Площадка временного складирования материалов с автодорогой до плавучего причала и площадки ЦПС"
54/14-6-ПС-8-НК.ОЛ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Требуемое значениие (указывает Заказчик) | Предложения поставщика
1 | Количество оборудования | шт. | 1
2 | Конструктивное и материальное исполнение оборудования
2.1 | Температура окружающего воздуха | ºС | минус 57…плюс 39
2.2 | Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления |  | предусмотреть теплоизоляцию емкости из жесткого пенополиуретана толщиной 100мм
2.3 | Вместимость | м³ | 5,0
2.4 | Заглубление емкости до верхней образующей | м | 1,20
2.5 | Теплообменное устройство |  | погружной электронагреватель мощностью не более 2 кВт, напряжение 380 В
2.6 | Поверхность теплообмена | м² | 1,36
2.7 | Место установки |  | наружная, подземная
3 | Комплектность поставки |  | соответствует техническим требованиям 54/14-6-ПС-8-НК.ОЛ
3.1 | Емкость бытовых стоков V=5,0м³ |  | да
3.2 | Система автоматизации |  | соответствует п.5 технических требований 54/14-6-ПС-8-НК.ОЛ
3.3 | Система электроснабжения |  | соответствует п.6 технических требований 54/14-6-ПС-8-НК.ОЛ
3.4 | Лестница для доступа внутрь и строповочными устройствами |  | да
3.5 | Комплект ЗИП для двух лет эксплуатации |  | да
3.6 | Конструкторская документация |  | схемы подключения электронагревателя с указанием нагрузочных характеристик; теплотехнический расчет; спецификация оборудования, изделий и материалов; план заземления с указанием узлов присоединения к внешнему контуру заземления.
3.7 | Техническая документация (заводские паспорта на оборудование, инструкции завода-изготовителя по ремонту, эксплуатации и монтажу оборудования, технологические и монтажные схемы) |  | да
4 | Основные технологические параметры оборудования, в т.ч.
4.1 | Физическое состояние |  | жидкость
4.2 | Компонентный состав | % | бытовые стоки
4.3 | Плотность | кг/нм³ | 1000
4.4 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  | 3
4.5 | Категория по пожарной опасности, ст.25 ФЗ-№123 |  | дн
4.6 | Рабочее давление | Мпа | не более 0,07
4.7 | Рабочая температура | °С | плюс 5
4.8 | Материал основных деталей |  | 09Г2С
5 | Наличие разрешительной документации, в т.ч. сертификат соответствия ГОСТ Р, сертификат ИСО 9001:2008 |  | да, (предоставить)
5.1 | Разрешительная документация (лицензия на проектирование и изготовление выпускаемой продукции, сертификат соответствия для взрывозащищенного оборудования, сертификат пожарной безопасности материалов и т.д.) |  | да
6 | Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 месяца
7 | Срок службы | лет. | 25
8 | Референц-лист по предмету тендера |  | да, (предоставить)
9 | Окраска оборудования
9.1 | Цветовая схема |  | в соответствии с методическими указаниямипо оформлению производственных объектов ООО «Слафнефть-Красноярскнефтегаз»
10 | Условия поставки (базис поставки) |  | указывает изготовитель (по согласованию с Заказчиком)
11 | Сроки поставки | дней | указывает изготовитель (в днях)
12 | В стоимость включено
12.1 | Изготовление |  | да
12.2 | Поставка |  | да
12.3 | Разарботка и согласование конструкторской документации с проектным инстиутом и Заказчиком, а также составление ведомостей объемов работ по всем разделам КД для разработки сметной документации |  | да
Наименование изготовителя
| Руководитель предприятия |  | подпись | ФИО