007Т-СН-2015

Разъяснение  технических характеристик размещенного к закупке оборудования:

1.Требуется ли входная задвижка на коллекторе?

Ответ: не требуется.

2.Количество задвижек на отводах 1 или 2 (до и после счетчика)?

Ответ: одна задвижка до счетчика.

3. Указать категорию помещения БТ по взрывопожароопасности с учетом п. 2.1. и 2.6. и в отсутствие требований к снабжению БТ вентиляцией с принудительным побуждением.

Ответ: категория "Д", для вентиляции применить дефлектор.

4. Указать необходимость поставки щита силового (ЩС) и требования к нему.

Ответ: необходимость в силовом щите отсутствует, силовые линии скомутировать в клеммную коробку, расположенную на внешней стене помещения, контрольные линии скомутировать в другую клеммную коробку.