Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет услуг – проведение технического обслуживания установок газового пожаротушения, первичных средств пожаротушения.

Объем работ:

1) Ежегодно:

a) Проведение перекатки пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода в количестве 18 ед.

b) Обслуживание установок газового пожаротушения:

- поверка/замена манометров;

- измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

c) Обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей ОУ-3 в количестве 34 ед.) - проверка массы заряда (взвешивание);

2) Ежеквартально:

Обслуживание установок газового пожаротушения - проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

3) Ежемесячно:

Обслуживание установок газового пожаротушения:

- внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, запорной арматуры и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.;

- контроль давления наддува модулей газового пожаротушения (по манометру), рабочего положения запорной арматуры, и т.д.;

- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный: отключение электрического автомата основного источника и контроль за состоянием системы;

- проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части: приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) : включение тестового режима работы системы, при наличии таковой;

- профилактические работы (удаление пыли и грязи с составных частей трубопроводов; замена извещателей, вышедших из строя, из ЗИПа; удаление коррозии с оборудования, нанесение антикоррозийного покрытия; удаление пыли и грязи с оборудования автоматики (приемно-контрольного прибора, извещателей); подтягивание крепежа оборудования автоматики при его ослаблении; установка пломб при их отсутствии.

4) Дополнительные работы в 2017 году:

a) Проведение освидетельствования баллонов газового пожаротушения (газовое огнетушащее вещество – Хладон-125хп):

- два баллона модуля газового пожаротушения МГП 16-40;

- один баллон модуля газового пожаротушения МГП 50-100.

b) Проведение технического обслуживания и перезарядка огнетушителей ОУ-3 в количестве 35 ед. Опломбирование огнетушителей с указанием индивидуального номера пломбы и даты зарядки огнетушителя - месяц и год.

c) Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Лот является неделимым. Оферта должна быть представлена на комплекс услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты.

| Инициатор закупки – | ОАО «НГК «Славнефть» |
| --- | --- |
|  | Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4 |
|  | ИНН / КПП: 7707017509 / 997150001 |
|  | Р/с: 40702810900160001135 в |
|  | БАНК ВТБ (ПАО), Г. МОСКВА |
|  | К/с: 30101810700000000187 |
|  | БИК: 044525187 |

Срок выполнения услуг:

Начало выполнения работ 01.04.2017 г.

Окончание выполнения работ 31.12.2019 г.

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовность и возможность прибытия специалистов по адресу заказчика и восстановление работоспособности установок газового пожаротушения после ее срабатывания или отказа в течении не более 6-ти часов | Справка за подписью руководителя за подписью руководителя | Да / Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Лицензия должна включать следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. | Заверенная первым руководителем контрагента копия лицензии. | Да / Нет | Да |
| 2 | Наличие у персонала выполняющего работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожаротушения: - проверки знаний по охране труда; - аттестации/проверки знаний на право обслуживания оборудования, работающего под избыточным давлением; - проверки знаний по электробезопасности (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й). | Заверенные копии протоколов проверки знаний/аттестации. | Да / Нет | Да |
| 3 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (аттестатами) | Копия свидетельств (сертификатов) об обучении/удостоверения | Да / Нет | Да |
| 4 | Согласие претендента принять условия типового договора и подписать его без протокола разногласий | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да / Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

| Начальник ОПБиОТ |  |  |  | Волков Е.А, |  | « » г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |