Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 75

«05» мая 2016 г.

№132-СС-2016 от «05» мая 2016 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку запчастей к системам управления КИП для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов), предложившего (их) наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2) (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки и проч.).

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты.

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Подача участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2). Существенные условия (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (форма 3).

В случае наличия разногласий с условиями проекта договора (форма 3) в составе технической части оферты необходимо направить протокол разногласий, подписанный уполномоченным лицом участника закупки.

Если по каким-либо причинам контрагент откажется (уклонится) от подписания договора на предложенных нами в оферте 132-СС-2016 от 05 мая 2016 г. условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», контрагент обязуется безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Контрагент признает, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а контрагент обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, контрагент обязуется исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в Общество позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

- В ходе коммерческой оценки оферт Обществом вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 5 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «30» сентября 2016 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

1. Конверт («техническая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанный проект договора с приложениями (при отсутствии разногласий), проект договора с приложениями и протокол разногласий (в случае наличия разногласий) без указания информации о стоимости по Форме 3 или контракт;

- техническое предложение (форма 6т, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки), разрешительная документация изготовителя оборудования, заполненные в соответствии с требованиями к предмету закупки (см. форму 2);

- техническое предложение по форме Контрагента / Производителя.

- перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- референц-лист по наличию опыта изготовления, поставки и положительной эксплуатации предлагаемого оборудования в течение 3-х последних лет на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ;

- референц-лист по наличию опыта поставки Контрагентом предлагаемого оборудования на объекты нефтепереработки в РФ по форме Приложения №3.

- заверенная Контрагентом копия сертификата соответствия ТР ТС 012/2011 для взрывозащищенного и связанного оборудования.

- заверенная Контрагентом копия сертификатов / деклараций соответствия ТР ТС (кроме ТР ТС 012/2011) в соответствия с требованиями заказной документации.

- заверенная Контрагентом копия свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа (действующая на дату подачи и на дату поставки), методики поверки для средств измерений.

- письмо Контрагента в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя с подтверждением соответствия предлагаемого оборудования соответствующему Приложению №1 в зависимости от типа оборудования.

- письмо Контрагента в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя с подтверждением предоставления сертификатов качества на поставляемое оборудование.

- письмо Контрагента в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о предоставления комплекта документов (договор поставки, паспорта, сертификаты и т.д.) на электронном носителе с поставкой.

- письмо Контрагента в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о согласии Контрагента (Производителя) с возможностью снижения объема закупки после публикации/рассылки ПДО.

- письмо Контрагента в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о согласии Контрагента (Производителя) с возможностью корректировки ТП по замечаниям Заказчика не более двух раз.

- сертификат (письмо), адресованный Контрагенту и выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ об авторизации Контрагента на поставку, техническое сопровождение продукции на территории РФ. Если оборудование производится в России, данный документ может быть выдан только Производителем.

- письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Производителя или официального представителя в РФ, содержащее сведения об аккредитованных сервисных центрах на территории РФ, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание предлагаемого Товара.

- письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента / Производителя об отсутствия со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных Контрагенту / Производителю на момент подачи ТП.

- письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента / Производителя об отсутствия не снятых замечаний, направленных официально ОАО «Славнефть-ЯНОС» в адрес Контрагента / Производителя, по эксплуатации / испытаниям оборудования, аналогичного предлагаемому.

- письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента / Производителя о подтверждении Контрагентом (Производителем) возможности посещения производственной площадки представителем Заказчика.

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Контрагент / Производитель  гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки на склад Покупателя. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

- копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

2. Конверт («коммерческая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях, долларах США, евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № <номер ПДО> от <дата ПДО>».

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Начало приема оферт – 06 мая 2016 года.

Окончание приема оферт – 24 мая 2016 года.

Срок для определения победителя – до «30» сентября 2016 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «____» __________________ _____ года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Мещеряков Михаил Вениаминович, телефон (4852) 49-80-48, факс (4852) 40-75-71, e-mail: MescheryakovMV@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Прокофьев Олег Викторович, телефон (4852) 49-92-95

e-mail:  ProkofevOV@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «Славнефть-ЯНОС» на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «Славнефть-ЯНОС» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «Славнефть-ЯНОС», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № ______ от   _________ 2016 года.

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на 6 л. в 1 экз.;

2. Требования к предмету оферты на 9 л. в 1 экз.;

3. Проект договора на 12 л. в 1 экз.;

4. Извещение о согласии сделать оферту на 1 л. в 1 экз.;

5. Предложение о заключении договора на 1 л. в 1 экз.;

6т. Форма «Техническое предложение» на 1 л. в 1 экз.;

6к. Форма «Коммерческое предложение» на 1 л. в 1 экз.;

7. Форма «Перечень аффилированных организаций» на 1 л. в 1 экз.;

8. Референц-лист 1 л. в 1 экз.;

9. Проект контракта на 30 л. в 1 экз.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________   В.Ф. Желязков

подпись		    Ф.И.О.

Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: запчасти к системам управления КИП для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: август 2016 г. – январь 2017 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

| № п.п. | Наименование Товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата аналог. ввода VE4003S2B3 | шт. | 1 |
| 2 | Барьер IM34-12Ex-CRi/К63 | шт. | 3 |
| 3 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | шт. | 4 |
| 4 | Усилитель IM1-12Ex-R | шт. | 1 |
| 5 | Барьер IM12-22Ex-R | шт. | 2 |
| 6 | Барьер IM 72-22Ex/L | шт. | 2 |
| 7 | Шина питания PB-8/03 на 8 модулей | шт. | 1 |
| 8 | Модуль дискретного выхода ADV569-P00 | шт. | 2 |
| 9 | Модуль рел.вх.MRI-32/24VDC/DPS/RELPOL/SC | шт. | 1 |
| 10 | Панель диск.вых.MRO32/24VDC220VAC/RELPOL | шт. | 2 |
| 11 | Кабель KS10-5*A | шт. | 1 |
| 12 | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 | шт. | 2 |
| 13 | Модуль резерва QUINT ORING24DC/2x20/1x40 | шт. | 1 |
| 14 | Модуль дискретного ввода 1762-IQ16 | шт. | 1 |
| 15 | Модуль дискретного вывода 1762-OW16 | шт. | 1 |
| 16 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | шт. | 1 |
| 17 | Барьер MTL 4544B | шт. | 1 |
| 18 | Модуль изолирующий MTL 4546Y | шт. | 3 |
| 19 | Барьер IM12-22Ex-R | шт. | 6 |
| 20 | Шина питания PB-8/03 на 8 модулей | шт. | 1 |
| 21 | Модуль процессорный CP461-50 | шт. | 1 |
| 22 | Передатчик MTL 831B | шт. | 1 |
| 23 | Барьер D1020D | шт. | 1 |
| 24 | Барьер D1014D | шт. | 15 |
| 25 | Барьер HID 2030 | шт. | 3 |
| 26 | Барьер KFD2-SCD-Ex1.LK | шт. | 1 |
| 27 | Барьер KFD2-STС4-Ex2 | шт. | 1 |
| 28 | Плата сопряжения AIP504-50 | шт. | 1 |
| 29 | Модуль аналогового ввода MTL 8201-HI-IS | шт. | 4 |
| 30 | Преобразователь температуры MTL 4575 | шт. | 1 |
| 31 | Барьер D1014D | шт. | 2 |
| 32 | Преобразователь температуры MTL 4575 | шт. | 1 |
| 33 | Барьер HID 2038Y | шт. | 2 |
| 34 | Барьер D1014D | шт. | 28 |
| 35 | Барьер D1020D | шт. | 14 |
| 36 | Барьер HID 2038 | шт. | 11 |
| 37 | Барьер D1010D | шт. | 17 |
| 38 | Барьер IM34-11Ex-Ci/К63 | шт. | 5 |
| 39 | Барьер HID 2026 | шт. | 3 |
| № п.п. | Наименование Товара | Ед. изм. | Количество |
| 40 | Барьер HID 2062 | шт. | 3 |
| 41 | Барьер HID 2026 | шт. | 17 |
| 42 | Панель видеотерминальная ET-75-B-RS422 | шт. | 1 |
| 43 | Барьер KFD2-UT-Ex1-1 | шт. | 1 |
| 44 | Барьер IM33-22Ex-Hi/24VDC | шт. | 1 |
| 45 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | шт. | 9 |
| 46 | Барьер D1072D | шт. | 1 |
| 47 | Процессор 1756-L61/B | шт. | 1 |
| 48 | Модуль аналог. ввода 6ES7 332-5HB010AB0 | шт. | 1 |
| 49 | Модуль аналог. ввода 6ES7 331-7KB020AB0 | шт. | 1 |
| 50 | Батарея аккумуляторная 1747-BA | шт. | 20 |
| 51 | Батарея аккумуляторная 1756-BA1 | шт. | 20 |
| 52 | Батарея аккумуляторная 1756-BA2 | шт. | 10 |
| 53 | Батарея аккумуляторная 990 XCP 9800 | шт. | 2 |
| 54 | Батарея аккумуляторная 6ES7 7971-0BA00 | шт. | 10 |
| 55 | Фильтр воздушный T9070CK | шт. | 40 |

* Если оборудование, приведенное в таблице, снято с производства, Контрагент вправе предложить современный аналог, приложив при этом официальное письмо изготовителя заявленного оборудования о снятии оборудования с производства и полной идентичности предлагаемого оборудования заявленному.

Общие требования к предмету закупки.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | < Разрешительная документация > |  |  |  |
|  | Наличие сертификата соответствия ТР ТС 012/2011 для взрывозащищенного и связанного оборудования. | Заверенная Контрагентом копия | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Наличие сертификатов / деклараций соответствия ТР ТС (кроме ТР ТС 012/2011) в соответствия с требованиями заказной документации. | Заверенная Контрагентом копия/гарантийное письмо Контрагента поставки с оборудованием | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Наличие свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа (действующая на дату подачи и на дату поставки), методики поверки для средств измерений. | Заверенная Контрагентом копия | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | <Техническая часть> |  |  |  |
|  | Соответствие заказной документации (ЗТП и ОЛ, спецификации). | ТП | Да/нет | Соответствие предоставленного ТП заказной документации |
|  | Подтверждение соответствия предлагаемого оборудования соответствующему Приложению №1 в зависимости от типа оборудования. | Приложение №1 заверенное подписью и штампом Контрагента (Производителя) | Да/нет | Предоставление запарафированного Приложения №1 составе ТП. |
|  | Предоставление технической документации (руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, листы технических данных) на русском языке, для импортного оборудования также на английском языке в электронном виде. | ТП | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) предоставления сертификатов качества на поставляемое оборудование. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) предоставления комплекта документов (договор поставки, паспорта, сертификаты и т.д.) на электронном носителе с поставкой. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |

3. Основные требования к Контрагенту.

1. Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

В случае нарушения данного требования, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять, либо отклонить оферту Участника.

2. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. Контрагент может быть признан победителем тендера только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | <Подготовка технического предложения> |  |  |  |
| - 1.1 | Согласие Контрагента (Производителя) с возможностью снижения объема закупки после публикации/рассылки ПДО. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| - 1.2 | Согласие Контрагента (Производителя) с возможностью корректировки ТП по замечаниям Заказчика не более двух раз. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| - 1.3 | Согласие Контрагента на подготовку не более одного варианта оферты (тех. часть) по каждому ПДО. | - | Да/нет | Предоставление не более одного варианта оферты (тех. часть). |
| 2 | <Поставка и гарантийное обслуживание> |  |  |  |
| - 2.1 | Предоставление сведений об авторизации на поставку, техническое сопровождение продукции на территории РФ * Если оборудование производится в России, данный документ может быть выдан только Производителем. | Сертификат (письмо), адресованный Контрагенту и выданный Производителем или официальным представителем Производителя в РФ. | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| - 2.2 | Предоставление сведений об аккредитованных сервисных центрах на территории РФ, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание предлагаемого Товара | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Производителя или официального представителя в РФ. | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 3 | <Опыт эксплуатации> |  |  |  |
| - 3.1 | Предоставление референц-листа по наличию опыта поставки Контрагентом предлагаемого оборудования на объекты нефтепереработки в РФ по форме Приложения №3. | Заполненная таблица по форме приложения №3 | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| - 3.2 | Подтверждения отсутствия со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных Контрагенту / Производителю на момент подачи ТП. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента / Производителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| - 3.3 | Подтверждение отсутствия не снятых замечаний, направленных официально ОАО «Славнефть-ЯНОС» в адрес Контрагента / Производителя, по эксплуатации / испытаниям оборудования, аналогичного предлагаемому. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента / Производителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | <Условия выполнения поставки товаров> |  |  |  |
| - 3.4 | Подтверждение Контрагентом (Производителем) Гарантийного срока на Товар 36 месяцев с даты поставки или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| - 3.5 | Подтверждение Контрагентом (Производителем) возможности посещения производственной площадки представителем Заказчика. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |

5. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	                 ___________________   В.Ф. Желязков

подпись			Ф.И.О.

Приложение №1

Системы удаленного ввода-вывода, мультиплексорные системы

1. На новых установках, объектах крупной реконструкции, крупных технологических блоках (количество позиций ≥100шт.) для подключения к РСУ позиций, не задействованных в регулировании и блокировке, применяется система удаленного ввода-вывода Excom. Типы сигналов, подключаемых через систему Excom: 4-20мА, 4-20мА+HART, mV, сигналы термопар и термометров сопротивления, «сухой контакт», Namur, Ом, частотный сигнал.

2. Электрические параметры по электрооборудованию (с шифрами XA, XL, ZL, ZL1, ZL2, XS, XA, ZAH, ZAL, ZL и аналогичные), не задействованные в логике системы ПАЗ, передаются в РСУ через систему Excom. Типы сигналов: «неисправность», «состояние», «сигнализация конечных положений», «положение ключей: местн / дистанц» между РУ (0,4 кВ, 6кВ).

3. Сигналы конечных выключателей арматуры, не задействованные в логике системы ПАЗ, передаются в РСУ через систему Excom.

4. Требования к системе Excom:

4.1. Система устанавливается в Зоне 1, Зоне 2 по ГОСТ 30852.9-2002, безопасной зоне. На одной установке применяется унифицированный набор оборудования для Зоны 1.

4.2. Удаленные корзины монтируются в «поле» в шкафах EG-VA6555/ХХХХ со взрывозащитой Exe. В шкафу предусмотрен обогреватель (или два обогревателя) общей мощностью 250Вт.

4.3. В РУ корзины монтируются в шкафах типа ШВК. Подключение сигналов производиться через промежуточный клеммник.

4.4. В качестве интерфейса между системой Excom и РСУ применяется дублированный цифровой канал Profibus DP-V1 по технологии «системное резервирование». К одной паре модулей Profibus РСУ подключается до 10 удаленных корзин (узлов).

4.5. Для питания каждого удаленного узла системы Excom применяется дублированное питания 220VAC по особой группе электроприемников I категории.

4.6. Применяются следующие типовые модули:

| Функция | Модуль | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Аналоговый вход 4-20мА, Аналоговый вход 4-20мА + HART | AIH40Ex – 4 канала | Поддержка HART обязательна |
| Аналоговый вход 4-20мА, питание от датчика Аналоговый вход 4-20мА + HART, питание от датчика | AIH41Ex – 4 канала | Поддержка HART обязательна |
| Температурный | TI40Ex – 4 канала Для термопар – дополнительный внешний компенсатор TI-CJC-1 (или TI-CJC-2) на каждый канал, в том числе на каждый резервный канал. | К одному модулю подключаются термометры с одной градуировкой и одинаковой схемой подключения. Модуль измерения температуры должен поддерживать все градуировки по ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ Р 8.625-2006. |
| Аналоговый выход 4-20мА, Аналоговый выход 4-20мА + HART | AOH40Ex – 4 канала | Поддержка HART обязательна |
| Дискретный вход (Namur, СК) /выход. | DM80Ex – 8 каналов |  |
| Дискретный выход | DO40Ex – 4 канала |  |
| Конвертер физических уровней | SC12Ex в комплекте с колодками D9T-RS485, D9T-RS485IS | Предусмотреть 1 пару конвертеров для подключения одного удаленного узла. |
| Преобразователь интерфейса | PB-XEPI | Предусмотреть 1 пару конвертеров для каждой сети Profibus (до 10 удаленных узлов). |

4.7. В одной корзине удаленного ввода-вывода допускается сочетать различные типы модулей ввода-вывода. Для каждого узла системы Excom необходимо указать перечень входных сигналов полевого КИП, в скобках с 20% запасом. В каждой корзине предусматривается 20% резерв по модулям ввода-вывода. Резерв рассчитывается следующим образом: количество сигналов определенного типа х 1.2 (резерв) = количество сигналов с резервом 20%. Количество 4-х канальных модулей = Количество сигналов с резервом / 4. Округляется до целого числа.  Количество 8-х канальных модулей = количество сигналов с резервом / 8. Округляется до целого числа. В неиспользуемые слоты устанавливаются заглушки типа BM1. Резервные модули устанавливаются в корзины.

4.8. В каждой корзине предусматривается 1 канал для измерения температуры окружающей среды.

4.9. Система должна обеспечивать выдачу диагностической информации в систему верхнего уровня согласно EN 61158 (Alarm and status diagnosis. Identification-specific diagnosis. Channel-specific diagnosis). При разработке проекта АСУТП для системы Excom применяется диагностика состояния ее элементов (блок питания, модули связи GPD, модули ввода-вывода, цепи полевых приборов), индикация и сигнализация температуры окружающей среды. Для этого в части АТХ проекта заказываются резисторы на каждый неиспользуемый канал включая резервный: 1) МЛТ0,5 - 3кОм - имитация каналов 4-20 мА, 2) МЛТ0,5 - 100 Ом - имитация температурных каналов Pt100, МЛТ0,5 - 1000 кОм - имитация температурных каналов Pt1000.

4.10. Для вывода диагностических данных, а также значений температур в шкафах в составе рабочего проекта АСУТП разрабатывается мнемосхема: «Состояние системы удаленного ввода-вывода Excom». Вид мнемосхемы согласовывается с заказчиком.

4.11. Система должна поддерживать возможность «горячей» замены любого модуля (в любом количестве) без отключения питания, а также возможность изменения конфигурации в рабочем состоянии без вмешательства в работу текущих каналов.

4.12. Система должна иметь возможность подключения экранов кабелей полевых приборов.

4.13. Система должна обеспечивать возможность передачи сигналов HART от полевого оборудования на станцию инженера КИП по технологии «HART over Profibus» без использования дополнительных сервисных шин.

4.14. Система должна быть протестирована с контроллером и системой верхнего уровня в режиме резервирования и иметь положительный отчет об испытаниях.

4.15. Для системы Excom предусматривается ЗИП в размере 10% по каждому примененному типу оборудования, но не менее 1 шт. по каждому типу. Окончательный перечень ЗИП подлежит согласованию с Заказчиком.

5. Для единичных замен температурных мультиплексоров MTL830 (по факту выхода из строя) по обязательному согласованию с Заказчиком применяются аналогичные модули MTL830. В новых проектах систему MTL830 не применять.

Барьеры искрозащиты

1. Для подключения к РСУ и ПАЗ искробезопасных дискретных сигналов, всех аналоговых сигналов (например, датчиков загазованности), за исключением, подключаемых через систему Excom, применяются барьеры искрозащиты.

2. Монтаж на объединительную плату применять в случае использования специализированных плат для конкретных систем управления (подключение к модулю ввода-вывода системы управления производится одним кабелем или одним резервированным кабелем). Применять следующие барьеры серии 4500:

- Аналоговый вход 4-20мА одноканальный: MTL4541, MTL4541B.

- Аналоговый вход двухканальный (для пассивных датчиков): MTL4544, MTL4544B.

- Аналоговый вход двухканальный (для пассивных датчиков): MTL4544A.

- Аналоговый выход одноканальный: MTL4546C, MTL4546Y.

- Аналоговый выход двухканальный: MTL4549C, MTL4549Y.

- Температурный: MTL4575.

- Дискретный вход одноканальный: MTL4511, MTL4514.

- Дискретный вход двухканальный: MTL4516, MTL4516С, MTL4517.

- Дискретный выход одноканальный*: MTL4521, MTL4524.

3. В остальных случая применять монтаж на DIN-рейку барьеры серии IM:

- Аналоговый вход одноканальный: IM33-11EX-HI/24VDC.

- Аналоговый вход двухканальный: IM33-22EX-HI/24VDC.

- Аналоговый выход одноканальный: IM35-11EX-HI/24VDC.

- Аналоговый выход двухканальный: IM35-22EX-HI/24VDC.

- Температурный: IM34-12EX-CRI/K63, внешний компенсатор холодного спая: IM3-CJT.

- Дискретный вход одноканальный: IM1-12Ex-R.

- Дискретный вход двухканальный: IM1-22Ex-R, IM12-22Ex-R.

- Дискретный выход одноканальный (преимущественно)*: IM72-11Ex/L.

- Дискретный выход двухканальный*: IM72-22Ex/L.

- Шина питания PB-16/03, PB-08/03

4. Не использовать барьеры дискретного выхода с опцией контроля состояния искробезопасной цепи.

5. В качестве барьера с функцией «1 вход 4-20мА – 2 выхода 4-20мА», использовать барьер IM33-12Ex-HI/24VDC.

6. Для ПАЗ должны быть предусмотрены одноканальные барьеры искрозащиты, аналоговые барьеры должны быть с поддержкой протокола HART.

7. Не использовать барьеры серии MTL4500 на платах MTL4000, специализированных для конкретных систем управления.

8. Для РСУ допускается применение двухканальных барьеров с поддержкой протокола HART, кроме температурных барьеров. Температурный барьер должен всегда быть одноканальным.

Особенности подключения сигналов от полевых средств КИП и А к РСУ и ПАЗ.

1. Подключение к шкафам с барьерами искрозащиты, релейным шкафам выполнить через кроссовые шкафы (РСУ/ПАЗ). В кроссовых шкафах применить клеммники с пружинно-зажимными контактами Wago (CAGE CLAMP) или Phoenix Contact (тип ST).

2. Подключение сигналов 4-20мА (в том числе для приборов c 3-х и 4-х проводной схемой подключения), сигналов термопар и термометров сопротивления производится через барьеры искрозащиты или систему удаленного ввода-вывода.

3. Для новых объектов, а также объектов крупной реконструкции, крупных технологических блоков (с числом позиций ≥ 100шт.) для подключения к РСУ сигналов, не задействованных в схемах регулирования и блокировки, применяется система удаленного ввода-вывода Excom. Особенности применения приведены в разделе 10 настоящих технических условий.

4. Для питания внешних входных и выходных цепей дискретных сигналов и барьеров должны быть предусмотрены отдельные дублированные источники питания 24В постоянного тока (питание барьеров, питание внешних цепей 24VDC (полевых приборов и соленоидов exd)). Рекомендации по оборудованию QUINT или 1606-XL…R Сигналы состояния блоков питания должны быть подключены к системе управления, для чего в ней должно быть предусмотрено соответствующее количество дискретных входов.

5. Неискробезопасные дискретные входные и выходные сигналы должны подключаться к системе управления через разделительные реле (с позолоченными контактами для входных сигналов, для выходных - мощность контактов не менее 10А). Преимущественно применять реле типа Phoenix Contact.

6. Для питания цепей дискретных входных сигналов учитывать минимальную коммутационную способность контактов.

7. Для входных дискретных цепей преимущественно применять напряжение 24VDC. Если контакты датчика не позволяют коммутировать токи ниже 10мА при напряжении 24В, то использовать напряжение 220В. При использовании напряжения 220В необходимо принять меры защиты от наводок напряжения для исключения ложного срабатывания слаботочных реле (экранирование кабелей, применение специальных помехоустойчивых реле с встроенными RCZ-фильтрами, применение реле с мощностью катушки более 2Вт и т.п.).

8. Питание каждой входной дискретной цепи производить через отдельный предохранитель, смонтированный в клеммнике с размыкателем.

9. Для новых объектов, объектов крупной реконструкции, а также при замене системы управления, в составе РСУ предусматривается станция инженера КИП, которая подключается к HART-оборудованию через HART-мультиплексоры, преобразователи PB-XEPI (для сигналов через систему Excom) и коммутатор Ethernet. Предусмотреть возможность подключения станции инженера КИП к удаленному клиенту  информационной сети предприятия.

10. При необходимости применения искробезопасного местного индикатора не устанавливать этот индикатор в разрыв искробезопасной цепи. Сигнал на индикатор транслировать через искробезопасный выход системы управления, а для установок, где применяется Excom – через модуль аналогового вывода AIH41Ex.

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель   ________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение действует до «30» сентября 2016 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП