Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 162

«23» сентября 2016 г.

№  352-СС-2016 от «28» сентября 2016 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку градирни вентиляторной для установки БОВ-3 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов), предложившего (их) наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2) (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки и проч.).

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Подача участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2). Существенные условия (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (форма 3).

В случае наличия разногласий с условиями проекта договора (форма 3) в составе технической части оферты необходимо направить протокол разногласий, подписанный уполномоченным лицом участника закупки.

Если по каким-либо причинам контрагент откажется (уклонится) от подписания договора на предложенных нами в оферте 352-СС-2016 от 28 сентября 2016 г. условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», контрагент обязуется безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Контрагент признает, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а контрагент обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, контрагент обязуется исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в Общество позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

- В ходе коммерческой оценки оферт Обществом вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). Общество оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

- Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 5 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «31» декабря 2016 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

1. Конверт («техническая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанный проект договора с приложениями (при отсутствии разногласий), проект договора с приложениями и протокол разногласий (в случае наличия разногласий) без указания информации о стоимости по Форме 3 или контракт;

- техническое предложение (форма 6т, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки), разрешительная документация изготовителя оборудования, заполненные в соответствии с требованиями к предмету закупки (см. форму 2);

- перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- референц-лист по наличию опыта изготовления, поставки и положительной эксплуатации предлагаемого оборудования в течение 3-х последних лет на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ;

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки на склад Покупателя. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

- копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

2. Конверт («коммерческая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях, долларах США, евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № <номер ПДО> от <дата ПДО>».

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Начало приема оферт – 28 сентября 2016 года.

Окончание приема оферт – до 16:00 19 октября 2016 года.

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2016 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «14» октября 2016 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Лапочкин Алексей Владимирович, телефон (4852) 49-85-98, факс (4852) 40-75-71, e-mail: LapochkinAV@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Прокофьев Олег Викторович, телефон (4852) 49-92-95

e-mail:  ProkofevOV@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «Славнефть-ЯНОС» на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «Славнефть-ЯНОС» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «Славнефть-ЯНОС», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № ______ от   _________ 2016 года.

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на 5 л. в 1 экз.;

2. Требования к предмету оферты на 17 л. в 1 экз.;

3. Проект договора на 9 л. в 1 экз.;

4. Извещение о согласии сделать оферту на 1 л. в 1 экз.;

5. Предложение о заключении договора на 1 л. в 1 экз.;

6т. Форма «Техническое предложение» на 1 л. в 1 экз.;

6к. Форма «Коммерческое предложение» на 1 л. в 1 экз.;

7. Форма «Перечень аффилированных организаций» на 1 л. в 1 экз.;

8. Референц-лист 1 л. на в 1 экз.;

9. Проект контракта на 4 л. в 1 экз.;

10. Заказная документация на 31 л. в 1 экз.;

Руководитель Ответственного подразделения	____________________   В.Ф. Желязков

подпись		    Ф.И.О.

Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: градирня вентиляторная установки БОВ-3 ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: июль 2017 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Градирня вентиляторная БОВ-3 т. 229/11 | 18740-229/11-тх-зтп-001 изм.1 | кмп. | 1 |

Заказная документация:

18740-229/11-тх-зтп-001 изм.1  л. 1-31;

Общие требования к предмету закупки.

3. Основные требования к Контрагенту.

1. Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

В случае нарушения данного требования, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять, либо отклонить оферту Участника.

2. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. Контрагент может быть признан победителем тендера только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	                 ___________________   В.Ф. Желязков

подпись			Ф.И.О.

Приложение 1.

3.2 Общие требования к КИП

3.2.1 Средства измерений должны иметь нормированные значения основной и

дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающей среды,

характеристик питания и т.п.

3.2.2 Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь

возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1).

3.2.3 Приборы должны иметь дисплей с возможностью выбора русского и английского

(только импортные приборы) меню. Дисплей должен обеспечивать возможность

просмотра измеренной и диагностической информации, а также возможность

полнофункциональной настройки средства КИП и А.

3.2.4 В приборе должна быть предусмотрена самодиагностика всех его узлов согласно

рекомендациям Namur NE107.

3.2.5 Назначенный срок службы прибора не менее 10лет (при условиях эксплуатации,

указанных в ОЛ).

3.2.6 Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-200Гц) и иметь

документальное подтверждение

3.2.7 Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

3.2.8 Оборудование КИП и А преимущественно должно иметь вид взрывозащиты

«искробезопасная электрическая цепь». Для отдельных видов оборудования допускается

применение других видов взрывозащиты (см. соответствующий раздел). Искробезопасные

приборы должны иметь напряжение питания не более 15В, которое обеспечивается

применяемыми барьерами искрозащиты.

3.2.9 Выходной сигнал аналоговых датчиков: 4-20мА+HART (версия не ниже HART 7)

согласно Namur NE43 (пределы выходного сигнала 3.8…20.5мА, реакция на

неисправности (настраиваемая) 2…3.6мА, 21-23мА), дискретных датчиков: Namur (IEC

60947-5-6). Выходной сигнал типа «сухой контакт» (преимущественно позолоченные

контакты) применяется в особо указанных случаях.

3.2.10 Климатическое исполнение оборудования КИП и А должно соответствовать

условиям эксплуатации. Температура окружающей среды от -40 до +65ºС. Степень

защиты от влаги и пыли не ниже IP54.

3.2.11 Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами

(никелированная латунь) для бронированного кабеля (если иное не указано в конкретном

техническом задании). Кабельный ввод должен подходить для всех типов брони. В

опросном листе на прибор необходимо указать тип кабеля и диаметры под обжимку. В

закрытых помещениях применяются небронированные кабели. Кабельный ввод имеет вид

взрывозащиты Exd.

3.2.12 Все встраиваемые приборы должны иметь уплотнительную поверхность исп.3

(впадина) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при

давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа) по ГОСТ 12815-80, уровнемеры, фланцевые

сигнализаторы уровня, гильзы термопар и термометров, погружные расходомеры,

погружные сигнализаторы расхода, фланцевые преобразователи гидростатического

давления: исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа)

или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа). В комплекте с уровнемерами,

расходомерами, диафрагмами, регулирующей и отсечной арматурой должны поставляться

ответные фланцы, прокладки (для фланцев исп. выступ-впадина СНП), крепеж. Кромки

ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они

будут приварены согласно документу «Классы трубопроводов и арматуры» от ЗАО

«Нефтехимпроект».

3.2.13 Условный диаметр оборудования, встраиваемого в технологический трубопровод, не

может быть меньше 0.5 условного диаметра трубопровода. Условный диаметр

оборудования не может быть больше условного диаметра трубопровода.

3.2.14 Проектной спецификацией по каждому типу приборов и средств КИП должен быть

предусмотрен 10% резерв, но не менее одного прибора или устройства каждого типа.

Объем и тип резерва дополнительно согласовывается с Заказчиком.

3.2.15 Оборудование КИП и А должно поддерживать технологию FDT, интеграцию в

программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. В комплекте с оборудованием

поставляется коммуникатор типа Laptop с необходимыми драйверами dtm и dd, который

должен обеспечивать возможность сервисной настройки оборудования.

3.2.16 Оборудование КИП должно иметь возможность поворота блока дисплея на угол не

менее 180º.

3.2.17 Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны

обладать стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии

с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO

15156-1. Предоставление сертификата обязательно.

3.2.18 Электрическое подключение к средствам КИП и А (за исключением

соединительных коробок) осуществить посредством кабельного ввода Exd с резьбой

½”NPT или М20х1.5. Для неиспользуемых кабельных вводов д.б. предусмотрены

металлические заглушки.

3.2.19 Средства КИП и а должны иметь отдельный отсек для электрических подключений

и отдельный отсек для дисплея.

3.2.20 Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для

подключения электрических сигналов.

3.2.21 Все оборудование КИП и А должно быть рассчитано на непрерывную работу с

сохранением заявленных характеристик в течение заявленного срока эксплуатации.

Межповерочный интервал средств измерений (безусловный) не менее 3 лет.

3.2.22 Каждая единица оборудования КИП должна иметь в комплекте шильдик из

нержавеющей стали с указанием тега.

3.2.23 Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие

устройства, фланцевые крышки и т.п.) должны быть произведены изготовителем

соответствующего оборудования и не могут быть заменены на аналоги поставщиком

оборудования.

3.2.24 Оборудование КИП и А должно поставляться в транспортной таре – ящиках по

ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.

4 Измерение давления

4.1 Преобразователи избыточного, абсолютного, дифференциального,

гидростатического давления

4.1.1 Дополнительные (к общим) требования к характеристикам и показателям

4.1.1.1 Преобразователи давления должны быть микропроцессорными.

4.1.1.2 Вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь.

4.1.1.3 Допустимая основная приведенная погрешность измерения: не более 0.075%.

4.1.1.4 Глубина перестройки шкалы преобразования: не менее 100:1 для преобразователей

дифференциального давления, не менее 30:1 для преобразователей давления с

сохранением заявленной точности.

4.1.1.5 Время реакции токового выхода (Т90): не более 300мс.

4.1.1.6 Преобразователь должен иметь настраиваемое время демпфирования выходного

сигнала.

4.1.1.7 Преобразователь должен быть откалиброван на заводе-изготовителе в соответствии

с требованиями ОЛ.

4.1.1.8 Преобразователь должен иметь функцию самодиагностики микропроцессорного

модуля, аппаратных ошибок, ошибок конфигурирования, температуры измерительной

ячейки.

4.1.1.9 Преобразователи дифференциального давления должны иметь функцию

реверсирования «+» и «-» камер, наличие дренажей камер (по отдельному запросу).

4.1.1.10 Если измеряемая среда содержит водород или водородсодержащий газ (ВСГ 491.4 526),

мембрана преобразователя должна иметь защиту от проникновения атомов водорода.

4.1.1.11 Материал мембраны, уплотнения измерительной ячейки, а также других частей,

контактирующих с измеряемой средой должен обладать необходимой химической

стойкостью (с учетом рабочего давления и температуры).

4.1.1.12 Преобразователи давления без приварной мембраны (например, с керамической

ячейкой) должны иметь дополнительное газонепроницаемое уплотнение.

4.1.1.13 Преобразователь давления должен иметь диапазон температур измеряемой среды

от -40 до +120ºС.

4.1.1.14 Фланцевые крышки датчиков дифференциального давления должны быть из

нержавеющей стали. Если нержавеющая сталь не обладает химической стойкостью к

измеряемой среде, то фланцевые крышки должны быть изготовлены из химически

стойкого материала.

4.1.1.15 Преобразователи давления должны иметь документальное подтверждение возможности

изменения шкалы преобразования в пределах диапазона измерения ячейки без необходимости

проведения повторной поверки (калибровки).

4.1.1.16 Измерительная ячейка должна обеспечивать возможность измерения давления

(дифференциального давления) с 50% запасом по отношению к верхнему значению

предела измерения.

4.1.1.17 Для измерения разрежения в печах применяются преобразователи

дифференциального давления или фланцевые датчики давления.

4.1.1.18 Применение мембранных разделителей допускается только по согласованию с

Заказчиком.

4.1.1.19 Присоединение резьбовых преобразователей давления (кроме СБТУ): внешняя

резьба ½” NPT (на приборе), без дополнительных переходников.

4.1.1.20 Присоединение резьбовых преобразователей давления на СБТУ): внешняя резьба

М20х1.5 (манометрическая).

4.1.1.21 Присоединение фланцевых преобразователей давления, преобразователей

дифференциального давления: прямой монтаж вентильного блока, внутренняя резьба ¼”

NPT на фланцевых крышках.

4.1.2 Требования к монтажу и комплектности поставки

4.1.2.1 Монтаж преобразователей избыточного и абсолютного давления производится в

соответствии с ОТР (листы 37, 38, 41, 46, 47), для контроля давления в бачках торцевого

уплотнения насосов – в соответствии с ОТР (лист 36)

4.1.2.2 Монтаж преобразователей дифференциального давления и производится в

соответствии с ОТР (лист 42, 43)

4.1.2.3 Монтаж преобразователей гидростатического давления производится в

соответствии с ОТР (лист 26)

4.1.2.4 Монтажа преобразователей разрежения на печи выполняется соголасно ОТР лист

40, отбор разрежения должен быть минимальной длины и иметь уклон 10ºС

(преобразователь выше отбора) с целью исключения накопления конденсата.

4.1.2.5 Комплект поставки преобразователей избыточного и абсолютного давления (за

исключением бачков торцевого уплотнения насосов): фитинг под обжимное кольцо для

подключения импульсной линии 12х1 мм или 12х2мм, двухвентильный блок с дренажным

отверстием и заглушкой для него, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при

необходимости), монтажный кронштейн на трубу 2” (предпочтительно для вентильного

блока).

Варианты допустимых фитингов и вентильных блоков для преобразователей избыточного

и абсолютного давления:

Фитинг для подключения импульсной линии: M12MSC1/2N, SS-12MO-1-8, DMC12M-8NSA.

Вентильный блок для резьбовых преобразователей: HLS2VP, MSBG4NAT + SS-4-P,

VBR56-2V-8N4N-S, 2050CDADABAA.

Вентильный блок для фланцевых преобразователей: HDS2HLHP, SS-VE2VF8+FL+SS-4-P,

2150CDAHHBAA.

4.1.2.6 Комплект поставки преобразователей избыточного и абсолютного давления для

бачков торцевого уплотнения насосов): преобразователь, кабельный ввод, заглушка

кабельного ввода (при необходимости).

4.1.2.7 Комплект поставки преобразователей дифференциального давления: два фитинга

под обжимное кольцо для подключения импульсной линии 12х1 мм или 12х2мм,

трехвентильный блок с дренажными отверстиями (расположены снизу) и заглушками для

дренажных отверстий, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости),

монтажный кронштейн преобразователя на трубу 2”(предпочтительно плоского типа).

Варианты допустимых фитингов и вентильных блоков для преобразователей

дифференциального давления:

Фитинг для подключения импульсной линии: M12MSC1/2N, SS-12MO-1-8, DMC12M-8NSA.

Вентильный блок для резьбовых преобразователей: HDS3MDTPBP, 3154CDAHHBAA.

4.1.2.8 Комплект поставки преобразователей гидростатического давления: ответный

фланец, крепеж, прокладки, промывочное кольцо с отверстиями Rc1/2” или NPT ½”

(+заглушки), монтажный кронштейн преобразователя на трубу 2”(предпочтительно

плоского типа), кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости).

4.1.2.9 Монтаж преобразователей дифференциального давления производится в

соответствии с ОТР (лист 42, 43)

4.2 Манометры

4.2.1 Диапазон измерения манометра должен находиться во второй трети шкалы

манометра. Манометр __________должен иметь диаметр корпуса (циферблат) диаметром 160мм.

Корпус манометра изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали.

4.2.2 Манометр должен быть оснащен передвижным указателем критического значения

давления. Указатель должен быть красного цвета.

4.2.3 Обвязка манометра должна производиться согласно ОТР (листы 32-36, 39, 45) Для

манометров применить тип присоединения – внешняя резьба М20х1.5 (манометрическая).

4.2.4 Температурный диапазон манометра должен соответствовать расчетной температуре

измеряемой среды.

4.2.5 Манометры должны быть рассчитаны на перегрузку не менее 30 % от шкалы. Если

манометр не выдерживает расчетное давление, он должен быть доукомплектован,

соответствующим съемным устройством защиты от перегрузок. Съемное защитное

устройство необходимо использовать с резьбовым типом соединения (внутренняя

М20х1,5 для присоединения манометра, внешняя М20х1,5 для присоединения к процессу).

Эксплуатационные характеристики устройства должны быть не хуже, чем у манометра.

4.2.6 Манометры, устанавливаемые на позиции, где возможны пульсации и вибрации

(насосы, компрессоры) необходимо укомплектовывать съемными демпфирующими

устройствами. В качестве демпфирующего устройства может быть использован демпфер с

резьбовым типом соединения (внутренняя М20х1,5 для присоединения манометра,

наружная М20х1,5 для присоединения к процессу). Условия эксплуатации демпфера

должны соответствовать условиям эксплуатации манометра. Также в качестве

демпфирующего устройства может выступать демпфирующая жидкость (глицерин),

заполняющая корпус манометра.

4.2.7 В обоснованных случаях манометры должны укомплектованы охладителями для

предотвращения термических ожогов персонала при их демонтаже. В качестве охладителя

может быть использовано устройство с резьбовым типом соединения (внутренняя

М20х1,5 для присоединения манометра, наружная М20х1,5 для присоединения к

процессу). Характеристики охладителя должны удовлетворять расчетным значениям

температуры точки измерения.

5. Измерение расхода

Для измерения / сигнализации расхода применяются вихревые, кориолисовые, накладные

ультразвуковые, термомассовые, электромагнитные расходомеры (в исключительных

случаях), а также расходомеры на базе стандартных сужающих устройств, трубок Пито.

5.1 Дополнительные требования к заказной документации на преобразователи

расхода

5.1.1 В опросном листе для каждой позиции необходимо обязательно указать

минимальный, номинальный и максимальный расход, а также максимально допустимую

потерю давления на расходомере и допускаемую погрешность.

5.1.2 Для газов необходимо указать молярную массу, для водяного пара – состояние

(насыщенный, перегретый).

Рекомендуемые единицы измерения: для кориолисовых расходомеров, вихревых для пара,

термально-массовых – кг/ч или т/ч, ультразвуковых м3/ч, – кг/ч, в остальных случаях –

м3/ч.

5.1.3 В ОЛ при необходимости, указать максимальные габаритные размеры и массу

расходомера. При интеграции расходомеров в существующий проект необходимо указать

максимально возможные габариты и массу расходомера.

В опросных листах на кориолисовые, ультразвуковые расходомеры для жидкостей указать

процентное содержание газовой фазы.

5.1.4 При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить расчет

расходомера, в котором обязательно указывается скорость потока, погрешность

измерения и потеря давления, число Рейнольдса при минимальном, рабочем и

максимальном расходе. Скорость среды для жидкостей не должна превышать 10м/с, для

газов и пара – половину скорости звука.

5.1.5 Сужающее устройство (диафрагма) с приваренными отборами должно поставляться

с установленными штуцерами и отсечными вентилями, полностью испытанное и готовое

к установке на трубопровод.

5.2 Измерение расхода на хозрасчетных позициях и на позициях, задействованных в

расчете материальных балансов

5.2.1 Применить расходомеры, сертифицированные для применения в учетно-расчетных

операциях.

5.2.2 Основной принцип измерения – массовый (кориолисовый). Для насыщенного

водяного пара применить вихревые расходомеры со встроенным термометром

сопротивления, для воды Ду200 и выше – накладные ультразвуковые с дополнительным

входом от внешнего термометра сопротивления и автоматическим пересчетом в массовый

расход. Кориолисовый и вихревой расходомеры д.б. компактного __________исполнения

(преобразователь имеет интегральный монтаж с сенсором). Диафрагмы (FQR) на базе ИГСУ

не применяются.

5.2.3 Допустимые погрешности измерения: Кориолисовые расходомеры – 0.15%отн. для

жидкости, 0.35%отн. - для газа. Плотность: ± 10 кг/м3. Вихревые со встроенным

термометром сопротивления для насыщенного пара – 2%отн. по массе, ультразвуковые –

0.5% отн.

5.2.4 В проектной документации по монтажу кориолисовых расходомеров для каждого

прибора должна быть предусмотрена обводная (байпасная) линия (с дренажным

вентилем) для настройки нулевой точки при рабочем давлении, а также монтажа-

демонтажа прибора на режиме.

5.2.5 Для повышения точности измерений вывод массового расхода с кориолисового расходомера

организовать по протоколу HART через систему удаленного ввода типа Excom, если позиция не

является регулирующей. Если требуется вывести несколько переменных HART с кориолисового

массового расходомера (массовый расход, объемный расход, плотность, температура) необходимо

действовать следующим образом: подключение к РСУ реализовать через систему удаленного

ввода Excom (модуль аналогового ввода AIH41Ex (или AIH40Ex) содержит встроенный HART-

мультиплексор), Выход HART №1 – массовый расход, Выход 4-20мА – объемный расход или

плотность, Выход HART №2 - температура.

5.2.6 Монтаж кориолисовых расходомеров необходимо производить в соответствии с ОТР

(лист 10)

5.3 Применение расходомеров на базе стандартных сужающих устройств. Условия

применения и дополнительные (к общим) требования к техническим характеристикам.

5.3.1 Применяются диафрагмы по ГОСТ 8.586.1-2005 ГСИ.

5.3.2 Перед применением необходимо произвести расчет при помощи сертифицированного

программного обеспечения.

5.3.3 Диафрагмы не применяются в следующих случаях:

5.3.3.1 Диафрагму невозможно рассчитать при помощи сертифицированного программного

обеспечения. Применить вихревой, ультразвуковой накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.3.1 При Ду<50. Применить вихревой, ультразвуковой накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.3.2 При Ду ≥ 300. Для жидкостей – применить накладной ультразвуковой расходомер, для

газов – расходомер на базе трубки Пито или термально-массовый расходомер (газы с постоянным

составом (в основном, азот, воздух)).

5.3.3.3 Если требуется допустимая погрешность измерения расхода ≤ 1% от диапазона измерения.

Применить кориолисовый, вихревой (дляжидкости), ультразвуковой __vﾝ______расходомер (для

жидкости).

5.3.3.4 Если отношение максимального измеряемого расхода к минимальному измеряемому

расходу (turn down) с заданной точностью более 10. Применить вихревой, ультразвуковой

накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.3.5 При измерении жидкостей с динамической вязкостью более 50сП. Применить для

электропроводных жидкостей – электромагнитный расходомер, для неэлектропроводных –

накладной ультразвуковой или массовый расходомер.

5.3.3.6 При наличии в измеряемой среде твердых частиц, абразива, забивающих импульсные

линии. При измерении расхода суспензий. Применить для электропроводных жидкостей –

электромагнитный расходомер, для неэлектропроводных – накладной ультразвуковой или

массовый расходомер.

5.3.3.7 При измерении расхода газа, рабочие параметры которого меняются в широких пределах.

Применить вихревой расходомер или реализовать компенсацию изменения рабочих параметров.

Допускается применение расходомеров на базе сужающих устройств при введении компенсации

на изменение давления и температуры.

5.3.3.8 Для измерения расхода коррозионных сред. Применить накладной ультразвуковой

расходомер.

5.3.3.9 При рабочем давлении измеряемой среды выше 6 МПа. Применить вихревой,

ультразвуковой накладной, массовый или электромагнитный расходомер преимущественно

компактного исполнения.

5.3.3.10 Если отсутствуют необходимые прямые участки до и после сужающего устройства.

Применить комбинацию из термомассовых расходомеров, вихревой расходомер с программной

коррекцией длин прямых участков, накладной ультразвуковой расходомер (для жидкостей) с

двумя и более парами датчиков.

5.3.3.11 В состав заказной документации обязательно включить расчет диафрагм по

сертифицированной программе. Расчет диафрагмы производит проектный институт.

5.3.4 По возможности избегать применения мембранных разделителей и капилляров.

5.3.5 Монтаж диафрагм производить в соответствии с ОТР (листы 6 - 9). При монтаже диафрагм

руководствоваться следующим:

5.3.5.1 Монтажтолько на горизонтальных участках.

5.3.5.2 Тип арматуры коренных вентилей – ЗКС.

5.3.5.3 При Тизм.среды ≥200ºС применить приварную коренную арматуру с обваркой при

монтаже.

5.3.5.4 При Ризм.среды ≥ 6,3 МПа применить приварнуюкореннуюарматуру.

5.3.5.5 Диафрагма должна поставляться в сборе, быть испытана и готова к установке на

трубопровод.

5.4 Вихревые расходомеры. Условия применения и дополнительные (к общим) требования

к техническим характеристикам.

5.4.1 Перед применением вихревых расходомеров необходимо произвести предварительную

проверку (расчет) возможности применения при помощи специализированного программного

обеспечения или запросить ЯНОС или включить в опросный лист «Расходомер проточный».

Погрешность при минимально возможном, рабочем и максимально возможном расходе не

должна превышать допустимую.

5.4.2 Вихревые расходомеры должны иметь возможность программной компенсации длины

прямых участков.

5.4.3 Вихревые расходомеры должны иметь возможность беспроливной поверки.

5.4.4 Для измерения расхода пара и в других обоснованных случаях вихревые расходомеры

должны иметь встроенный термометр для компенсации изменения температуры измеряемой

среды.

5.4.5 Не применять вихревые расходомеры для измерения расхода жидкостей с расходом

менее 0.1м3/ч.

5.4.6. Монтаж вихревых расходомеров, а также требования к прямым участкам для них приведены

вОТР (лист 11)

5.5 Электромагнитные расходомеры. Условия применения и дополнительные (к общим)

требования к техническим характеристикам.

5.5.1 Применять только для измерения расхода воды при условии дополнительного согласования с

Заказчиком. Уплотнительная поверхность фланцев расходомеров: исп.1 по ГОСТ 12815-80.

5.5.2 Не применять в условиях сильных электромагнитных полей.

5.6 Ротаметры. Условия применения и дополнительные (к общим) требования к

техническим характеристикам.

5.6.1 Применять только в исключительных случаях и только по согласованию с ЯНОС.

5.6.2 Применение на загрязненных средах не допускается.

5.6.3 Монтаж только на вертикальном восходящем потоке.

5.7 Ультразвуковые накладные расходомеры. Условия применения и дополнительные

(к общим) требования к техническим характеристикам.

5.7.1 Применять для измерения расхода жидкостей. Применение на газе – в

исключительном случае и только по письменному согласованию с ЯНОС.

5.7.2 Основные возможные применения: измерение расхода вязких жидкостей; измерение

расхода абразивных сред; измерение расхода агрессивных, коррозионных сред;

Измерение расхода жидкостей Ду>300; измерение расхода жидкостей с Pраб более

6,0МПа и Траб более 300ºС (до +400ºС) (одновременно). Если требуется широкий

диапазон измерения расхода за пределами работы стандартных врезных расходомеров.

Для ультразвуковых расходомеров скорость жидкости д.б. от 0.01м/с (заявленная

точность от 0.5м/с, чувствительность от 0.01м/с) до 25 м/с. Для применения вместо

диафрагм на трубопроводах Ду<50, где невозможно применение вихревого и

электромагнитного расходомера. Если требуется установка на действующий трубопровод

без врезки. Ограничения по применению: суммарное кол-во примесей до 10%об,

Температура трубопровода выше +400ºС.

5.7.3 Дополнительные требования к опросному листу на накладные ультразвуковые

расходомеры:

5.7.3.1 Время импульсный и доплеровский метод измерения в одном приборе (для

обеспечения надежности измерения).

5.7.3.2 В комплекте с расходомером поставляется шкаф для вторичного прибора.

5.7.3.3 При монтаже ультразвуковых расходомеров предусмотреть замену участка

трубопровода, на который будет монтироваться расходомер.

5.7.3.4 Встроенная температурная компенсация датчиков.

5.7.4. Монтаж накладных ультразвуковых расходомеров, а также требования к прямым участкам

для них приведены в ОТР (лист 14)

5.8 При невозможности определить предпочтительный тип врезного расходомера

рекомендуется выпустить опросный лист «Расходомер проточный» без указания

конкретного метода измерения.

5.9 Для сигнализации расхода газа на факел применить термодифференциальные

сигнализаторы расхода с фланцевым присоединением, взрывозащиты Еxd. Ответный

фланец, прокладку и крепеж включить в поставку прибора.

5.9.1 Монтаж термодифференциальных сигнализаторов расхода, а также требования к

прямым участкам для них приведены в ОТР (листы 12, 13)

5.10 Для измерения расхода газа на факел применить врезные многолучевые

ультразвуковые расходомеры или термодифференциальные расходомеры с фланцевым

присоединением к процессу. Принцип измерения согласовать с Заказчиком.

6. Измерение уровня

6.1 Для измерения уровня применяются радарные, буйковые, емкостные,

магнитострикционные, гидростатические, магнитные уровнемеры, погружные зонды

глубины.

6.2 Для сигнализации уровня применяются вибрационные, ультразвуковые,

термодифференциальные, поплавковые (в исключительных случаях) контакторы уровня.

6.3 Радарные уровнемеры. Условия применения, дополнительные требования к

техническим характеристикам и монтажу.

6.3.1 Уровнемеры типа рефлекс-радар – основной метод измерения уровня. Рефлекс-

радарные уровнемеры применяются для измерения уровня воды, нефтепродуктов,

технических жидкостей, газового конденсата, за исключением:

6.3.1.1 измерения уровня раздела фаз;

6.3.1.2 измерение уровня вязких жидкостей (уточняется в конкретном техническом

заданиии);

6.3.1.3 измерения уровня газового конденсата в приемных газовых сепараторах;

6.3.1.4 измерения уровня в аппаратах (емкостях), в которых по технологическим

особенностям возможно расслоение измеряемой среды;

6.3.1.5 возможность применения на кипящих продуктах указывается в конкретном

техническом задании. При проектировании отборов измерения уровня, обеспечить место

подачи водяного пара выше верхнего отбора уровнемерной колонки.

6.3.2 Уровнемеры должны монтироваться на выносных колонках, для заглубленных

емкостей – в направляющих цельнотянутых металлических трубах. При монтаже

дублированных приборов для каждого прибора предусмотреть отдельные штуцеры.

Монтаж рефлекс-радарного уровнемера отражен в ОТР (листы 21 – 24).

6.3.3 Уровнемеры должны быть только заводского фланцевого исполнения DN80. При

рабочей температуре измеряемой среды более 250ºС условный диаметр фланца

уровнемера, условный диаметр присоединительного фланца и условный диаметр

измерительной колонки д.б. одинаковыми DN80, чтобы обеспечить определенное

состояние металлического центрирующего диска относительно стенки колонки.

6.3.4 Уровнемерная колонка д.б. постоянного диаметра DN80. Для измерения сред с

температурой до +200 ºС на действующих позициях допускается применение сужение

существующей уровнемерной колонки Ду100 до монтажного фланца DN80.

6.3.5 Уровнемеры должны иметь стержневой зонд из нержавеющей стали. При длине

зонда более 4000м зонд должен быть составным из частей по 2м. В отдельных случаях

допускается (по отдельному согласованию с заказчиком) применение тросового зонда.

Зонд должен центрироваться в уровнемерной колонке, быть съемным (отсоединяться от

фланца) и иметь возможность укорачивания. При температуре измеряемой среды до

+250ºС центрирующее устройство д.б. из непроводящего материала (PEEK или PTFE),

монтироваться при необходимости в любой части зонда. При температуре измеряемой

среды более 250ºС центрирующее устройство м.б. из непроводящего материала

(керамика) или из нержавеющей стали.

6.3.6 В опросном листе на рефлекс-радарный уровнемер необходимо указать четко

определенную длину зонда, равную расстоянию от уплотнительной поверхности

монтажного фланца до нижнего отбора плюс 100мм. Касание зонда дна колонки не

допускается.

6.3.7 В опросном листе на рефлекс-радарный уровнемер необходимо указать наличие

пены и кипения.

6.3.8 Рефлекс-радарный уровнемер должен иметь возможность поверки без демонтажа

фланца уровнемера, отраженную в соответствующей методике поверки.

6.3.9 Рефлекс-радарный уровнемер должен иметь возможность автоматизированной

программной компенсации ложных эхо-помех.

6.3.10 Прибор должен иметь встроенный модуль памяти для хранения данных (параметры

настройки, измеренные значения, эхо-кривые).

6.3.11 Рефлекс-радарный уровнемер должен иметь два режима измерения: основной

режим – измерение уровня по времени прохождения сигнала от поверхности продукта

(TOF) и вспомогательный режим – измерения уровня по сигналу конца зонда (EOP).

Рефлекс-радарный уровнемер должен иметь функцию автоматического и ручного

переключения между этими режимами.

6.3.12 При работе на углеводородах датчик должен иметь дополнительный

газонепроницаемый ввод.

6.3.13 Уровнемер должен иметь функцию динамической компенсации эхо-помех.

6.3.14 Прибор должен иметь фланцы из нержавеюшей стали.

6.3.15 Прибор должен иметь погрешность измерения уровня не более 3мм.

6.3.16 Прибор должен иметь диагностику состояния зонда, а также поддерживать

диагностику по стандарту Namur NE107.

6.3.17 Для измерения уровня в котлах или в других аппаратах (емкостях), в которых

возможно присутствие насыщенного водяного пара, в уровнемере должна быть

предусмотрена возможность автоматической корректировки dk верхнего продукта.

6.3.18 Для измерения уровня продукта в резервуарных парках с диапазоном более 4м, в

особенности агрессивных сред могут применяться бесконтактные радарные уровнемеры с

рупорной или стержневой антенной. Возможность их применения указывается в

конкретном техническом задании.

6.4 Буйковые уровнемеры. Условия применения, дополнительные требования к

техническим характеристикам и монтажу.

6.4.1 Буйковые уровнемеры применяются для измерения уровня раздела фаз –

нефтепродукт – вода в технологических емкостях, электродегидраторах, для измерения

уровня газового конденсата в приемных сепараторах, а также в аппаратах (емкостях), в

которых по технологии возможно расслаивание измеряемой среды. В отдельных случаях

могут применяться для измерения уровня нефтепродуктов в технологических аппаратах,

если это указано в конкретном техническом задании.

6.4.2 Уровнемеры должны монтироваться на выносных колонках. При монтаже

дублированных приборов для каждого прибора предусмотреть отдельные штуцеры.

6.4.3 Монтаж буйкового уровнемера отражен в ОТР (листы 19, 20)

6.4.4 Уровнемеры должны быть только фланцевого исполнения DN80. Буйковые

уровнемеры изготавливаются из нержавеющей и углеродистой стали, торсионные трубки

– из нержавеющей стали, инконеля, подвес – из нержавеющей стали.

6.4.5 В опросном листе на буйковый уровнемер, предназначенный для измерения уровня,

указывается также наименование и рабочая плотность газа.

6.4.6 В опросном листе необходимо применить длины буйков из стандартного ряда: 250;

400; 600; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3000; 4000; 6000; 8000; 10000 мм

6.4.7 Допустимая погрешность измерения: не более 1%.

6.4.8 В буйковом уровнемере должна быть предусмотрена возможность уменьшения

длины подвеса без применения сварки.

6.4.9 В буйковом уровнемере должна быть предусмотрена возможность программной

корректировки плотности измеряемой среды без дополнительной калибровки.

6.5 Магнитострикционные уровнемеры

Применяются в парковом хозяйстве для измерения уровня раздела фаз в

дренажных емкостях, в которых отсутствует четкий раздел фаз (разность плотностей не

менее 110 кг/м3). Применять в парковом хозяйстве для измерения общего уровня и

уровня раздела фаз одним прибором, если разность плотностей верхнего и нижнего

продуктов не менее 110 кг/м3.

6.6. Емкостные уровнемеры

6.6.1 Применяются для измерения уровня раздела фаз нефть-соленая вода в

электродегидраторах.

6.6.2 Монтируются в уровнемерные колонки согласно ОТР (листы 21 – 24). При этом в

зависимости от конструкции электродегидратора для четкого измерения уровня раздела

фаз применяется 3-5 отборов для каждой уровнемерной колонки.

6.7 Гидростатические уровнемеры

6.7.1 Применяются преимущественно для измерения уровня в резервуарах с

нефтепродуктами.

6.7.2 Предусмотреть применение промывочного кольца с штуцером для прокачки

(промывки).

6.7.3 Монтаж согласно ОТР (лист 26)

6.8 Контакторы уровня

6.8.1 Основной метод сигнализации уровня в технологических аппаратах, емкостях, БТУ,

резервуарных парках, трубопроводах (для защиты насосов от «сухого хода») –

вибрационный.

6.8.2 Для сигнализации уровня продукта с температурой до +280ºС и плотностью ≥400

кг/м3 применяются вибрационные контакторы уровня с выходным сигналом Namur

EN50227, вид взрывозащиты «искробезопасная цепь».

6.8.3 При монтаже сигнализаторов на резервуар (ОТР лист 29) применяется присоединение

внешняя резьба 1” NPT, на бачок торцевого уплотнения (ОТР лист 30) – внешняя резьба

3/4" NPT, в остальных случаях при давлении измеряемой среды менее 6.3 МПа

применяется фланцевое присоединение Ду50Pу40 исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80, ≥

6.3МПа – Ду50Pу40 исп.7 по ГОСТ 12815-80 ОТР (листы 27,28).

6.8.4 В опросном листе на вибрационный контактор уровня обязательно указывается

следующая информация: плотность продукта при рабочих условиях, вязкость продукта при

рабочих условиях.

6.8.5 Дополнительные требования к техническим характеристикам:

27

6.8.5.1 прибор должен иметь дополнительный газонепроницаемый ввод (за исключением

бачков торцевого уплотнения насосов и применений на воде);

6.8.5.2 прибор должен иметь функцию самодиагностики повреждения вилки;

6.8.5.3 прибор должен иметь функцию самодиагностики блока электроники;

6.8.5.4 прибор должен иметь настройку чувствительности в зависимости от плотности

среды;

6.8.5.5 прибор должен иметь переключатели на режим работы: обнаружение среды или

обнаружение отсутствия среды;

6.8.5.6 прибор должен иметь индикаторы питания, состояния переключения и

неисправностей;

6.8.5.7 воспроизводимость срабатывания контактора уровня не хуже ±1мм;

6.8.5.8 контакторы уровня должны иметь документально подтвержденную коррекцию

изменения массы вилки вследствие отложений или влияния коррозии;

6.8.6 для сигнализации уровня продукта с температурой выше +280ºС применяются

вибрационные или ультразвуковые сигнализаторы уровня со взрывозащитой Exi или Exd.

В исключительных случаях по отдельному согласованию с Заказчиком допускается

применение термодифференциальных сигнализаторов уровня со взрывозащитой Exd, при

этом термодифференциальные сигнализаторы должны быть настроены на заводе на

рабочую среду в соответствии с ОЛ. Присоединение сигнализаторов уровня фланцевое.

Монтаж согласно ОТР (лист 27);

6.8.7 по отдельному согласованию с Заказчиком допускается применение емкостных

сигнализаторов уровня.

6.9 Магнитные указатели уровня

6.9.1 Монтаж указателей уровня согласно ОТР (листы 17, 18).

6.9.2 Для магнитных указателей уровня LG (уровнемеров) применить фланцевый тип

присоединения, фланцы прибора изготавливаются производителем уровнемера,

поставляются не приваренными, привариваются по месту установки. Ответные фланцы,

прокладки и крепеж заказываются в части ТМ. Приварка фланца уровнемера осмечивается

в части ТМ.

6.9.3 Если для магнитного указателя уровня требуется выходной сигнал 4-20мА+HART, то

в качестве уровнемера применяется встроенный рефлекс-радарный уровнемер.

Преобразователи на основе герконовой линейки (потенциометры) не применять.

28

6.10 Плотномеры вибрационные

6.10.1 Монтаж вибрационных плотномеров аналогичен монтажу контакторов уровня и

выполняется согласно ОТР (лист 28).

7. Измерение температуры

7.1 Для измерения температуры применяются термопары, термометры сопротивления,

пирометры (в исключительных случаях), местные термометры.

7.2 Монтаж средств измерения температуры производится в соответствии с ОТР (листы

49-54). Термопары применяются в комплекте с защитными гильзами. Присоединение

преобразователей температуры к защитным гильзам резьбовой М20х1.5 под прокладку из

отожженной меди.

7.3 Для измерения применяются термопары с гильзами калибровки хромель-алюмель (тип

ХА по ГОСТ Р 8.585-2001) с фланцевым присоединением по классу точности 1, с

изолированным рабочим спаем.

7.4 Для измерения температуры выше 300ºС применяются цельноточеные гильзы.

7.5 Длины датчиков температуры и защитных гильз должны выбираться таким образом,

чтобы конец гильзы располагался во второй трети диаметра трубопровода. Длины

термопреобразователей и защитных гильз выбирать из следующего ряда: 80; 100; 120;

160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 мм. В случае, когда длина

защитной гильзы и термопары должна быть больше 2000мм, она указывается конкретно в

соответствии с РКД на технологическое оборудование.

7.6 Измерение температур подшипников насосов, если иное не будет предложено

поставщиком насосов, - виброустойчивые термометры сопротивления градуировки Pt100

(Альфа = 0,00385 °С-1 по ГОСТ Р 8.625-2006), присоединение М8х1, длина гильзы - 20мм,

прижимная пружина; резьбовое М8х1 без прижимной пружины датчиков, без головки, в

защитном чехле типа d5, с монтажной длиной не менее 100мм и длиной провода не менее

3150мм в комплекте с передвижным штуцером

*Данное требование должно быть отражено в технических формулярах на насосы.

Исполнение датчиков должно обеспечивать надежную защиту от пыли и влаги, а также

корпус датчика и узел его крепления должны обладать достаточной механической

прочностью при случайных воздействиях. Необходимо обеспечить надежную

механическую защиту подвода соединительных проводов к датчику.

7.7 Для измерения температуры в СБТУ применяется присоединение гильзы – резьба

М20х1.5, шкала преобразования -50…+100ºС. Термометр сопротивления Pt100. Схема

подключения 4-х проводная.

7.8 Линеаризация сигнала и компенсация температуры холодного спая осуществляется в

барьере искрозащиты или системе удаленного ввода-вывода. При этом в одном проекте

применяется не более четырех разных шкал преобразования. Минимальный размах

шкалы: 100ºС.

7.9 Типовой ряд шкал:

-50…+100ºС (в основном СБТУ и температура подшипников насосов), 0-200ºС, 0…400 ºС,

0…1200ºС.

7.10 В качестве местных термометров применить биметаллические термометры с

вращающимся индикатором. Присоединение местных термометров - М20х1.5. Гильзы

для показывающих термометров аналогичны гильзам идущими в комплекте с

термопарами (см. п.п. 7.3-7.5) Монтаж местных термометров производится в соответствии

с ОТР (листы 49-50)

7.11 В опросных листах на термопары, встраиваемые в трубопроводы, указать скорости

потоков.

7.12 Поверхностные термопары должны привариваться к стенкам трубопровода змеевика.

7.13 Присоединение поверхностных термопар к стенкам технологических аппаратов

должно соответствовать типы присоединения, указанному в РКД на аппарат.

7.14 Интеллектуальные датчики с преобразователями в токовый сигнал 4-20 мА,

устанавливаемые в “голове” термопары применять только по особому требованию.

7.15 На многозонные термопары прикладывается детальный чертеж аппарата, в котором

будет смонтирована термопара.

7.16 Измерение температур подшипников и температур обмоток статора

электродвигателей.

7.16.1. Двигатели мощностью более 7,5 кВт должны быть укомплектованы датчиками

температуры подшипников типа Pt100 в 3-х проводном исполнении – один датчик на

каждый подшипниковый узел.

7.16.2. Измерение температур обмоток статора электродвигателей с Uном.=6кВ

комплектуются датчиками температуры Pt100 в 3-х проводном исполнении, выводы

которых располагаются в клеммной коробке.

7.16.3. Измерение температур обмоток статора электродвигателей с Uном.=0,4кВ

комплектуются датчиками температуры типа PTC – три датчика соединенных

последовательно, выводы которых располагаются в клеммной коробке.

7.17 Кабельный ввод для термопар должен быть из никелированной латуни с

возможностью обжимки овального кабеля ПТВВГЭ ХА 2х1.5 с переходом на

металлорукав МПГ 20.

Форма 3 «Форма договора»

- Договор ПОСТАВКИ № ________________________

г. Ярославль                                                                                                          «____»____________201_ г.

_______________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________________________,

с одной Стороны, и

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.	Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - Товар).

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена за единицу измерения Товара, требования к качеству, сроки поставки (периоды поставки) и иные условия его передачи Покупателю подлежат согласованию Сторонами в приложении к Договору (далее – Приложение), являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Поставщик обязуется поставлять новый Товар (не бывший в эксплуатации) и пригодный для использования в соответствии с его назначением, если иное прямо не оговорено в Приложении.

1.4. Поставщик гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар свободен от любых прав со стороны третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар также соответствует условиям, согласованным Сторонами в Приложении и Договоре.

1.6. Если иное не предусмотрено Приложением к настоящему Договору, право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем.

1.7. Покупатель оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемый Товар, согласованных Сторонами в Приложении.

Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки, предусмотренного Приложением к Договору.

Условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара.

Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо уведомление на использование опциона в сторону увеличения в срок, согласованный Сторонами в Приложении к Договору.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке количества Товара, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону увеличения количество Товара, указанное в уведомлении Покупателя, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

- Цена Товара, условия платежа и порядок расчётов

2.1. Стоимость Товара, условия и порядок его оплаты, размер и порядок оплаты транспортных и иных расходов Поставщика, определяются Сторонами в Приложении.

2.2. Цены на Товар, указанные в Приложении к Договору, действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.3. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет-фактуру на Товар не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки. Счета-фактуры и первичные расчетные документы за транспортные и иные согласованные в Приложении дополнительные расходы выставляются Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения расходов и составления первичных документов.

2.4. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Покупателем, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

2.5. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

В случае, если в Приложении стоимость Товара определяется в иностранной валюте, а платеж осуществляется в рублях РФ, то стоимость поставляемого Товара в рублях РФ определяется как рублевый эквивалент иностранной валюты по курсу Банка России либо на дату оплаты Товара, либо на дату отгрузки Товара, что согласовывается Сторонами в Приложении.

2.6. Оплата Товара производится Покупателем в течение срока, указанного в Приложении, со дня надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем от Поставщика вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также, относящихся к нему документов, предусмотренных в п. 3.1 Договора (Приложении).

2.7. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.8. В течение установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются

2.9. Расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, возмещаются Покупателем только в случаях, прямо предусмотренных Приложением.

При доставке Товара железнодорожным, морским и речным транспортом затраты по доставке возмещаются по действующим у перевозчика транспортным тарифам и сборам на дату отгрузки. При доставке Товара автомобильным транспортом размер возмещаемых Покупателем затрат согласуется Поставщиком с Покупателем.

Возмещение затрат по доставке осуществляется Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Покупателем счета-фактуры Поставщика с приложением подтверждающих первичных платёжных документов, если иной срок не определен Приложением.

2.10. Покупатель вправе задержать оплату по настоящему Договору на срок задержки представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, или на срок, необходимый Поставщику для исправления указанных документов, в случае их представления Поставщиком ненадлежащим образом оформленными (содержащими неверную информацию).

2.11. В случае нарушения Поставщиком условий Договора и отказе в связи с этим Покупателя в одностороннем порядке от исполнения Договора полностью или в части Поставщик обязуется осуществить возврат перечисленных Покупателем денежных средств за Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора. Датой исполнения Поставщиком обязательства по возврату денежных средств будет являться дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

2.12. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двусторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий Договора.

3.	Условия и порядок передачи Товара

3.1. Поставщик обязуется одновременно с Товаром передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными нормативными актами, такие как:

-	технический паспорт (если предусмотрен для данного вида Товара);

-	сертификат / паспорт качества (если предусмотрен для данного вида Товара);

-	сертификат соответствия (для Товара иностранного происхождения);

-	сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод (для Товара иностранного происхождения);

-	инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению Товара (если это требуется исходя из специфики Товара);

-	иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их оформление на данный вид Товара).

Поставщик обязуется также передавать с Товаром Покупателю иные документы, согласованные Сторонами в Приложении.

3.2. Если иное не установлено в Приложении, обязательства по поставке Товара считаются исполненными Поставщиком с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами, предусмотренными Договором и Приложением к нему.

3.3. При некомплектной поставке Товара, либо его поставке без документов, указанных в п. 3.1 Договора, Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать Товар либо передать Покупателю все необходимые документы на Товар в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами. В противном случае обязанность Поставщика по передаче Товара будет считаться не исполненной и Товар оплате не подлежит. При этом Покупатель вправе отказаться от полученного Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

3.4. Поставщик обязуется исполнить обязательства по передаче Товара Покупателю в установленный Приложением срок. В случае нарушения срока поставки Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты просроченного поставкой Товара без объяснения каких-либо причин и возмещения Поставщику каких-либо расходов/убытков и расторгнуть Договор (полностью или частично) с письменным уведомлением об этом Поставщика. При необходимости Сторонам следует совершить действия, предусмотренные п.3.11 Договора.

3.5. При поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката и кабельной продукции колебание от количества Товара, указанного в Приложении, в большую или меньшую сторону (%), не требующее дополнительного согласования, определяется в Приложении.

3.6. Если иное не установлено Сторонами в Приложении, при выборке Товара Покупателем работы по погрузке Товара в транспортные средства Покупателя осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.7. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов, Правил перевозок грузов, правил погрузки и крепления грузов, технических условий или стандартов предприятия-изготовителя, указанных в Приложении, должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке и выгрузке средствами механизации или вручную, транспортировке, перевалке в пути следования, последующем хранении.

В случае несоответствия тары, упаковки или маркировки Товара нормативным документам Поставщик несёт полную материальную ответственность за возникшие вследствие указанного несоответствия убытки путём их возмещения на расчётный счёт Покупателя.

3.8. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя. В случае досрочной поставки Товара без предварительного согласия Покупателя последний вправе отказаться от его приемки. При этом Поставщик обязуется возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с нарушением Поставщиком условия о сроке поставки Товара, по письменному требованию Покупателя и в указанный им срок.

В случае принятия досрочно поставленного Товара Покупателем (независимо от наличия согласия на досрочную поставку) обязанность по его оплате наступает не ранее, чем эта обязанность наступила бы при поставке Товара в установленный Приложением срок, а гарантийный срок на Товар, исчисляемый с даты поставки, увеличивается на срок равный досрочной поставке.

3.9. Поставщик вправе присутствовать и контролировать порядок монтажа поставленного Товара. Если Поставщик не воспользовался данным правом, то в случае выявления несоответствий Товара условиям настоящего Договора и обнаружения в нем дефектов, он не может ссылаться на возникновение недостатков Товара по причине нарушения Покупателем порядка монтажа.

3.10. Покупатель вправе отказаться от оплаты, либо приостановить оплату Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае, если такой Товар оплачен, то Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар. В этом случае Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за Товар, в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня получения соответствующего требования от Покупателя.

3.11. Товар, поставленный досрочно без согласия Покупателя, либо Товар, не соответствующий условиям Договора/Приложения (в том числе по срокам поставки), Покупатель вправе принять на ответственное хранение с уведомлением Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней посредством факсимильной/телеграфной связи или электронной почты.

Поставщик обязан вывезти или распорядиться Товаром в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) со дня получения уведомления Покупателя. В противном случае Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику, который обязан возместить Покупателю все необходимые расходы, понесённые последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику.

4.	Качество, комплектность и гарантии Товара

4.1. Поставщик гарантирует соответствие передаваемого Покупателю Товара требованиям Договора, как в момент получения Товара Покупателем, так и в течение гарантийного срока. Качество и комплектность передаваемого Товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), заказной документации или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара. Качество Товара должно удостоверяться сертификатом / паспортом качества и, если предусмотрено Приложением, утвержденной технической документацией.

4.2. Гарантийный срок начинает течь с момента получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к настоящему Договору.

Продолжительность гарантийного срока на Товар определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях на изготовление Товара, технических проектах, либо оговаривается в Приложении к настоящему Договору. Если изготовителем Товара гарантийный срок не установлен или установлен продолжительностью 12 календарных месяцев и менее, Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества на данный Товар продолжительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к Договору.

4.3. Если Покупатель лишен/ограничен возможности использовать Товар надлежащим образом и в полном объеме/мощности (режиме) из-за обнаруженных несоответствий условиям Договора, гарантийный срок не течет до момента их устранения Поставщиком на согласованных Покупателем условиях.

В этом случае гарантийный срок на Товар, безусловно, продлевается на время, исчисляемое с момента уведомления Поставщика о выявленных недостатках Товара до момента их устранения Поставщиком на согласованных Покупателем условиях.

На Товар, а также на его часть/комплектующее изделие, переданные Поставщиком взамен того, в котором были обнаружены недостатки, устанавливается новый гарантийный срок равный сроку, указанному в Договоре (Приложении).

4.4. Если поставляемый Товар либо его комплектующие изготовлены за пределами таможенной территории Российской Федерации, Поставщик гарантирует, что поставляемый Покупателю Товар (его комплектующие) прошел надлежащую таможенную очистку и ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением таможенного законодательства Российской Федерации. При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у Покупателя и связанные с нарушением порядка ввоза на территорию Российской Федерации Товара либо его комплектующих, полностью относятся на Поставщика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие расходы/убытки Покупателю по письменному требованию Покупателя.

4.5. Поставщик гарантирует Покупателю наличие у него необходимых и достаточных прав на все объекты интеллектуальной собственности, связанные с Товаром, поставляемым по настоящему Договору, а также то, что Товар, содержащий объекты исключительных прав, ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем (патентообладателем) или иным лицом с разрешения правообладателя (патентообладателя). При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у Покупателя в связи с использованием Товара, включающего охраняемые объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, с нарушением исключительных прав третьих лиц (в том числе автора, патентообладателя) на такие объекты, полностью относятся на Поставщика, который обязуется  все расходы и убытки, которые будут предъявлены Покупателю, возместить их указанным лицам, а в случае их уплаты Покупателем - компенсировать (возместить) соответствующие расходы/убытки Покупателю по письменному требованию Покупателя не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления такого требования.

4.6. При выявлении Покупателем несоответствия Товара условиям настоящего Договора, включая несоответствие тары, упаковки, маркировки (далее – недостатки Товара), как при приемке Товара, так и в период гарантийного срока:

4.6.1. Покупатель посредством факсимильной/телеграфной связи или электронной почты вызывает представителя Поставщика для удостоверения факта наличия недостатков Товара и подписания соответствующего акта, направив ему уведомление.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно содержать информацию о выявленных несоответствиях.

4.6.2. Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для удостоверения факта наличия недостатков Товара и составления соответствующего акта в установленный Покупателем срок. При этом представитель Поставщика должен иметь доверенность либо иной документ, удостоверяющий его полномочия на право участия в осмотре и подписания соответствующего акта.

Отказ Сторон от подписания акта не допускается. В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в нем делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

4.6.3. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем ответа от Поставщика или неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в установленный Покупателем срок либо иной, согласованный Сторонами срок, означает согласие Поставщика на составление Покупателем акта в одностороннем порядке. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащее оформление выявленных несоответствий Товара. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

4.6.4. Покупатель вправе привлекать третьих лиц, независимых экспертов для установления фактов несоответствия Товара условиям Договора без согласования с Поставщиком экспертного учреждения. В случае подтверждения факта несоответствия Товара условиям Договора Поставщик возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы Покупателя на проведение экспертизы.

4.7. При обнаружении несоответствий Товара условиям Договора, как при получении Товара, так и в период гарантийного срока (включая случаи, когда Товар не выдает оговоренные Приложением к Договору технические параметры или теряет их), исходя из характера Товара, существенности выявленных нарушений (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и т.п.), учитывая предложения Поставщика по устранению недостатков, Поставщик обязуется по выбору Покупателя:

- безвозмездно устранить недостатки Товара, привести работу Товара в соответствии с гарантийными показателями (отрегулировать/ дать предложения по изменению условий эксплуатации Товара/ремонт и др.) или заменить Товар и/или его часть/комплектующие на аналогичный, качество которого соответствует условиям Договора (Приложения). Срок устранения: 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) Покупателя о выявленном несоответствии;

- соразмерно уменьшить цену Товара и вернуть разницу Покупателю в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения письменного требования (претензии) Покупателя;

- возвратить полученную за Товар денежную сумму в случае отказа Покупателя от исполнения Договора, а также возместить дополнительные расходы и убытки, понесённые Покупателем.

Если устранение недостатков Товара будет осуществляться Поставщиком на территории Покупателя с привлечением третьего лица, то его выбор, а также условия договора между третьим лицом и Поставщиком на выполнение данных работ в части требований нахождения на территории Покупателя должны быть в обязательном порядке предварительно согласованы с Покупателем.

Поставщик обязан за свой счет без каких-либо затрат со стороны Покупателя устранить выявленные недостатки Товара на условиях и в срок, указанных в настоящем пункте Договора, если иной срок и/или условия устранения не будут дополнительно согласованы Сторонами. При этом Поставщик возмещает Покупателю все затраты/убытки, понесенные им в связи с устранением недостатков Товара, не соответствующего условиям Договора, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой, доукомплектованием, включая, но не ограничиваясь, все затраты по демонтажу, хранению, транспортировке, погрузочно-разгрузочным работам. Срок возмещения затрат - 20 (двадцать) календарных дней с момента получения письменного требования (претензии) Покупателя.

4.8. При несоответствии Товара условиям Договора Покупатель направляет Поставщику письменную претензию с приложением акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты обнаружения несоответствия Товара условиям Договора. Указанная претензия с приложением акта и иных подтверждающих документов направляется Поставщику по электронной почте/факсу с последующей досылкой оригиналов документов.

4.9. Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения уведомления (претензии) о выявленных несоответствиях Товара условиям Договора информирует Покупателя посредством факсимильной/телеграфной связи или электронной почты о своих предложениях по урегулированию ситуации. Письменный ответ на претензию Покупателя, указанную в п.4.8 Договора, должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения оригинала претензии и подтверждающих документов.

4.10 Дата устранения недостатков в Товаре подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанным Поставщиком и Покупателем. В случае если для устранения недостатков Товар вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков будет дата доставки Товара после устранения недостатков, согласно отметке Покупателя на транспортных документах.

Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки (получение Покупателем, если иное не определено в Приложении).

4.11. В случае, если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в течение сроков, указанных в п.4.7 Договора, считая со дня получения письменного уведомления (претензии) от Покупателя, то Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости дефектного Товара за каждый календарный день просрочки.

4.12. Если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в приемлемый для Покупателя срок, откажется устранять либо будет бездействовать, Покупатель вправе устранить эти дефекты за счет Поставщика без какого-либо ущерба в отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик обязан возместить все расходы Покупателя на проведение ремонтных работ, а также все иные расходы Покупателя, связанные с проведением указанных ремонтных работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления об этом с приложением документально подтвержденных расходов.

4.13. В случае нарушения Поставщиком сроков на возмещение расходов Покупателя, произведенных в соответствии с п. 4.12 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости произведенных расходов за каждый календарный день просрочки, включая день фактического исполнения обязательства по возмещению расходов.

5.	Приёмка Товара

5.1. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, переданного в соответствии с настоящим Договором. При этом Покупатель руководствуется законом, иными правовыми актами, настоящим Договором с учетом требований, предусмотренных внутренними нормативными документами, действующими у Покупателя по проведению и оформлению результатов входного контроля закупаемых Товаров в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

5.2. В случае установления факта получения Товара Покупателем меньшего количества, чем определено Приложением к Договору, Покупатель вправе по своему усмотрению принять частично переданный Товар и при этом потребовать передачи недостающего количества Товара или отказаться от него, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты. При этом Поставщик обязан устранить выявленное несоответствие на условиях и в срок, указанных Покупателем.

5.3. Товар, поступивший в исправной таре, Покупатель обязуется принять по качеству и комплектности при вскрытии тары на складе Покупателя в пределах гарантийного срока.

5.4. В случае выборки Товара со склада Поставщика Покупатель проверяет соответствие Товара только по количеству товарных мест и/или весу брутто. При этом подписание акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества товарных мест и/или веса брутто и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора/Приложения о количестве и качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня выборки Товара.

5.5. Недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара, признаются скрытыми недостатками.

5.6. Одновременно с приёмкой Товара по качеству Покупатель производит проверку комплектности, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, ТУ, чертежам, образцам (эталонам) и другим условиям Договора/Приложения.

5.7. Покупатель производит приёмку Товара по качеству и комплектности в соответствии с условиями Договора, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, а в случае их отсутствия составляет акт о фактическом качестве и комплектности поступившего Товара.

5.8. В случае обнаружения недостатков Товара при его приемке Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и незамедлительно уведомить Поставщика. Далее Стороны обязаны совершить действия, предусмотренные п.п. 4.6 - 4.10 настоящего Договора.

6.	Ответственность Сторон

6.1. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все убытки, причиненные им Покупателю неисполнением/ненадлежащим исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь обязательств по поставке Товара и предоставленных на него гарантий качества.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и объемов поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно переданного (не переданного) Товара за каждый календарный день просрочки, включая день фактического исполнения обязательства. При этом под Товаром Стороны понимают «Товарную позицию», указанную в каждой отдельной строке таблицы, содержащейся в пункте 1.1 Приложения к Договору, если иное не оговорено в Приложении.

6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы неисполненного в срок денежного обязательства.

6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости указанного Товара.

6.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за Товар.

6.6. В случае расторжения Договора (либо его части) по вине Поставщика, он обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 40 % (сорока процентов) от стоимости Договора (либо его соответствующей части).

6.6. Установленные Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

7.	Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.

7.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

7.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трёх) календарных месяцев подряд, могут служить основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора с урегулированием взаимных расчётов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

7.4. Действие форс-мажорной оговорки не распространяется на обязательства, возникшие у Сторон до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.	Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования или претензии, если иное прямо не оговорено в Договоре.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий и споров путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9.	Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по _________(включительно).

9.2. Несоблюдение Поставщиком условий настоящего Договора признается существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Покупателем настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе: при нарушении срока поставки, при поставке Товара в меньшем, чем обусловлено Договором, количестве, с нарушением ассортимента, с нарушением требований к качеству и комплектности Товара, при отсутствии необходимых документов на Товар.

9.3. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора, если иной срок не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением Сторон.

9.4. Истечение срока действия Договора не освобождает Поставщика от обязанности восполнить, по требованию Покупателя, не поставленный Товар, а Покупателя оплатить его.

10.	Дополнительные и особые условия

10.1. В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:

10.1.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

10.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.2. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

10.3. В случае несоответствия между положениями Договора и Приложением преимущественную силу будут иметь условия Приложения.

10.4. Приложения, дополнения, дополнительные соглашения, иные документы, имеющие отношение к исполнению Сторонами обязательств по Договору, могут быть переданы Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой при наличии необходимых подписей на документах и при условии последующего предоставления оригиналов документов в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты их подписания.

10.5. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи и электронной почтой, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

10.6. Информация, документы, а также любое уведомление или сообщение (далее – сообщение) по Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке сообщения факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение сообщения;

- при использовании электронных средств связи (адреса электронной почты указаны в Приложении) – дата и время, подтверждающие доставку/прочтение направленного сообщения адресату;

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

- при использовании телеграфной связи – дата и время, указанные в уведомлении о вручении телеграммы;

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

10.7. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.8. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а, равно как и Договора в целом, третьим лицам допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

10.9. К правопреемнику Поставщика или Покупателя непосредственно переходят все права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора.

10.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Адреса и реквизиты Сторон

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Сокращенное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130 Адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, 150023 Телефон: (4852) 44-03-57, 49-81-00, 49-81-60; Факс: (4852) 40-76-76 ИНН 7601001107 КПП 997150001, ОКПО 00149765 Расчетный счет № 40702810200004268190 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва, БИК 044525204 Корр./счет № 30101810900000000204 |
| --- | --- |

| ПОСТАВЩИК: _________________ | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор ____________________ А.А.Никитин |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №_________

к Договору поставки № ______________ от «___» __________ 201___г.

г. Ярославль				                             									     «____»_________201___ г.

________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Cтороны", заключили настоящее приложение (далее – Приложение) к вышеуказанному Договору о нижеследующем:

- Предмет

1.1.	Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки согласно приведенной таблице:

| № п/п | Наименование Товара | ГОСТ/ТУ, заказная документация, иные нормативно-технические документы | Единица измерения | Количество Товара | Цена за единицу Товара без НДС (руб.) | Стоимость Товара без НДС (руб.) | Ставка НДС (%) | Сумма НДС (руб.) | Всего стоимость Товара с НДС (руб.) | Срок поставки с / по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Производитель Товара:

  - Стоимость Товара по настоящему Приложению составляет _____________ (_________________________) рублей (евро, долларов США), в том числе НДС (18%) ________________(________________________) рублей (евро, долларов США).

Оплата Товара по настоящему Приложению производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату ________ Товара.

  - Поставщик поставляет Товар, не бывший в эксплуатации и выпущенный не ранее 2016 года.

  - Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар, соответствующий заказной документации, указанной в п.1.1, настоящего Приложения. В течение  6-ти недель от даты подписания Договора поставки и Приложения к нему Поставщик предоставляет Покупателю для утверждения рабочую конструкторскую документацию. Срок рассмотрения Покупателем РКД производителя составляет 10 (десяти) рабочих дней. При наличии у Покупателя замечаний к представленной РКД, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней устранить полученные замечания и направить Покупателю откорректированную РКД для повторного рассмотрения.

2. Условия поставки Товара

2.1.	Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента получения Покупателем Товара на условиях настоящего Приложения вместе с принадлежностями на Товар и относящимися к нему документами, указанными в пункте 2.2 Приложения.

2.2.	Поставщик обязуется передать с поставляемым Товаром:

- руководство (инструкция) по эксплуатации (оригинал) в соответствии с требованиями всех технических регламентов действующих на территории РФ на момент изготовления оборудования;

- перечень чертежей в соответствии с заказной документацией;

- заверенные Поставщиком копии сертификатов на основные и сварочные материалы 3.1 по EN 10204-2004 (ISO-10474);

- заверенные Поставщиком копии сертификатов соответствия Товара требованиям Технического регламента ТС №010/2011 «О безопасности машин и оборудования», требованиям Технического регламента ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», требованиям Технического регламента ТС №012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», требованиям Технического регламента ТС №020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,- заверенные Поставщиком копии сертификатов об утверждении типа средств измерений, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, в комплекте с описанием типа и методикой поверки;

- обоснование безопасности оборудования;

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- товарные накладные, счета фактуры по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара.

2.3.	Место передачи Товара Покупателю – склад Покупателя в г. Ярославле.

2.4.	Реквизиты Покупателя:

- адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д. 130 г. Ярославль, 150023;

- место нахождения: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77

- Условия оплаты

3.1.	Оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем от Поставщика вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также, относящихся к нему документов, указанных в п. 2.2 настоящего Приложения.

- Гарантийные обязательства

4.1.	Гарантийный срок на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки на склад Покупателя.

- Прочие условия

5.1.	Настоящее Приложение к Договору вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.2.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5.3.	Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Поставщика 													От Покупателя

______________________										___________________________

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель   ________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение действует до «31» декабря 2016 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП