УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Е.Н. Карасев

«       »                     2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технических мероприятий по  проверке электрических параметров автоматических  выключателей, определение необходимости их замены или ремонта с последующим выполнением

Состав работ:

I. Подготовительные работы.

- организационная подготовка;

- изучение технической документации на автоматические выключатели;

II. Обслуживание электрооборудования.

- внешний осмотр щитов, выключателей, предохранителей и т.д.;

- проверка качества выполнения болтовых контактных соединений;

- осмотр, проверка и опробование шинных и линейных рубильников и предохранителей (при их наличии);

- замер плотности соприкосновения подвижного и неподвижного контакта рубильников и предохранителей (при их наличии);

- проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами щитов и сборок 0,4 кВ;

- смазка шарниров механизмов приборным маслом (при их наличии);

- проверка затяжки винтов, целостности пружин и состояния контактов;

- чистка шкафов, щитов и сборок, а также оборудования, установленного в них, промышленным пылесосом;

- проведение актуализации однолинейных схем щитов и сборок, обновление или нанесение (при необходимости) диспетчерских наименований щитов и установленных в них электроприемников, обновление или нанесение (при необходимости) значений тока плавких вставок предохранителей или номинальных токов автоматических выключателей (согласно требований п.2.2.20, 2.12.5).

III. Проверка автоматических выключателей.

- по каждому выключателю: измерение сопротивления изоляции, проверка срабатывания защиты, 	проверка действия расцепителей, проверка соответствия фактических характеристик, 	характеристикам, указанным предприятием – изготовителем, регулировка уставок  расцепителей;

IV. Замена автоматических выключателей.

- по итогам проверки автоматических выключателей и выявления дефектов составить ведомость объемов работ по замене неисправного электрооборудования и выполнить работы по замене.

V. Подготовка отчетов.

- подготовка и сдача протоколов и заключений о готовности оборудования к дальнейшей эксплуатации в объеме:

- протокол (в свободной форме) о проведении ревизии/обслуживания в объеме раздела II;

- протокол о проведении испытаний автоматических выключателей и проверки петли фаза-ноль. Форма протокола – Приложение №1;

- протокол о проведении проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Форма протокола – Приложение №2.

Протоколы по проверяемому оборудованию необходимо скомпоновать в соответствии с данными по АБК.

Особые условия:

- в связи с непрерывностью технологического процесса 80 % работ будут выполняться в выходные дни.

|  | АБК тит.150 (цех №4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
|  | ВРУ-1; 2МПР; МПО; 7ШР; ВРУ-2; 1МПР; 1ШР; 2ШР; 6ШР; 10ШР; ВРУ-11-00; ВРУ-1-46-00 (столовая);1ЩОА; 1ЩО; 4ШР; ШС-3(бытовые розетки); ШС-2(питание кондиционеров); ШС-1(питание компьютеров); ЩО; 2ШР; ЩС-1; ЩС-2; ЩО. | шт. | 23 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
|  | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 6 |
|  | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с устройством защитного отключения | шт. | 12 |
|  | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 138 |
|  | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 9 |
|  | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 600 А | шт. | 3 |
|  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 23 |
|  | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 23 |
|  | Здание центральной заводской лаборатории тит. 163 цеха №14 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
|  | ЩС-2; 3ЩТН Комната №117; 4ЩР Комната №115; 4АЩР Комната №125; 6ЩС; 6ЩТН Комната №217 склад; ЩП4 Венткамера №1; 7ЩТН комната №219; 10ЩС; 12ЩР Венткамера №3; 11ЩТН Рабочая комната №313; 12ЩТН Рабочая комната №317; ЩС17 Комната №318; ЩС1; 1ЩТН Рабочая комната №101; 2ЩТН Рабочая комната №101; 27ЩР Рабочая комната №127; 1А ЩТН Рабочая комната №111; 3ЩР Приточная венткамера №2; Компьютерный щит; ЩС5; 14ЩТН Комната №210; 4ЩТН Комната приема пищи №205; 3ЩП Венткамера №2; 20ЩТА Рабочая комната №201; 5ЩТН Рабочая комната №209; ЩС9; Компьютерный щит; 9А ЩТН Комната №302; 9ЩТН Комната №303; 8ЩТН Комната №301; ЩР11 Венткамера №4; 10ЩТН Рабочая комната №306. | шт. | 33 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
|  | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 83 |
|  | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 194 |
|  | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 16 |
|  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 33 |
|  | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 33 |
|  | АБК-1 КП тит. 143 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
|  | РП-1(Руб, ПР) | шт. | 1 |
|  | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 1 |
|  | АБК №2 КП |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
|  | ШР-1,2,3,4 | шт. | 4 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 7.1 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 1 |
| 7.2 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 6 |
| 7.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 4 |
| 7.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 4 |
|  | АБК тит. 17/4 цеха №22(ВГСО) |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 8.1 | -ШС-1; ЩС-4(2 этаж); ШС-2; ЩС-2(2 этаж); ЩС-1(1 этаж); ЩС-5; ЩС-3; ЩС-6; ЩО-1,2,3,4. | шт. | 12 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 9.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 94 |
| 9.2 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с устройством защитного отключения | шт. | 4 |
| 9.3 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 11 |
| 9.4 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 600 А | шт. | 2 |
| 9.5 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 12 |
| 9.6 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 12 |
|  | Здание столовой тит. 170/2 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 10.1 | ВРУ-0,4 кВ; ШР-1; ШР-2; ШВ; ЩО; ЩОА. | шт. | 6 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 11.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 5 |
| 11.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 18 |
| 11.3 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 15 |
| 11.4 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 600 А | шт. | 4 |
| 11.5 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 6 |
| 11.6 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 6 |
|  | Тит. 43 УПСК 2 этаж (Здание бытового помещения с лабораторией для установки производства серной кислоты) |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 12.1 | РП-1; РП-2; ЩО-4 (1 этаж); ЩАО (1 этаж); Щит кондиционеров (1 этаж); ЩО-3 (1 этаж); ЩО-6 (1 этаж); Щит наружного освещения; ЩО-1; | шт. | 9 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 13.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 50 |
| 13.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 5 |
| 13.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 9 |
| 13.3 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 9 |
|  | АБК МТБЭ тит. 118 цеха №5 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 14.1 | ШС-0,4 кВ; ЩО-1,2,3 | шт. | 4 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 15.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 8 |
| 15.2 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 4 |
| 15.3 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 4 |
|  | АБК цеха №5 (Бытовое помещение с конторой и ремонтной мастерской) |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 16.1 | РП-1.(Руб, Пр.) | шт. | 1 |
| 16.2 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 1 |
|  | АБК производства масел и парафинов КМ-2(тит.184, тит.147(пристройка к тит.184) |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 17.1 | ЩР-1, ЩР-3, ЩР-3А, ЩР-4, ЩР-4А, ЩР-4Б, ЩО-2, ЩО-6 освещение, ЩО-8 освещение, ЩО-6 бытовые розетки, ЩО прожекторное освещение, ЩО-7 кондиционеры, ЩО-7 компьютеры, ЩО-1. | шт. | 14 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 18.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 124 |
| 18.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 19 |
| 18.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 14 |
| 18.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 14 |
|  | АБК тит.26 цеха №13 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 19.1 | ПР-1; ПР-2; РЩ-1; ЩО; ЩО-1, ЩО-2 ЩС-1; ЩС-2 ЩС-1А | шт. | 9 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 20.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 29 |
| 20.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 8 |
| 20.3 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 10 |
| 20.4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 9 |
| 20.5 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 9 |
|  | АБК тит.154 цеха №13 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 21.1 | ШР-1,2,3,4,5,6,7,8,9; Щит ЩАО-1,2; ЩО-1,2,3,4; РП-1 | шт. | 16 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 22.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 93 |
| 22.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 14 |
| 22.3 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 46 |
| 22.4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 16 |
| 22.5 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 16 |
|  | АБК тит.232 цеха №9 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 23.1 | ЩВ-1; ЩО-1; ЩС-1; ЩК-1; ЩА-1; | шт. | 5 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 24.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 14 |
| 24.2 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 26 |
| 24.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 5 |
| 24.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 5 |
|  | АБК №1 цеха №12 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 25.1 | ШС-1; ОП-1; ОП-2; ОП-3. | шт. | 4 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 26.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 28 |
| 26.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 4 |
| 26.3 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 11 |
| 26.4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 4 |
| 26.5 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 4 |
|  | АБК-2 цеха №12 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 27.1 | ШС-1; ОП-1; ОП-2. | шт. | 3 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 28.1 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 2 |
| 28.2 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 24 |
| 28.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 3 |
| 28.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 3 |
|  | АБК тит.146 (цех №1 у битумной) |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 29.1 | ЩС-1, ЩО-1, ШР-1, ШР-3, ШР-1А, ЩС-1А, ЩО-2А, ЩО-3А, ЩС-2А, ЩО-1А, ЩО-2, ЩО-3. | шт. | 12 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 30.1 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 66 |
| 30.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 7 |
| 30.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 12 |
| 30.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 12 |
|  | АБК тит.165/1 цех №20 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 31.1 | ШС-1; ШР-2, ШР, 2ЩО-3, 1ЩС-2, 1ЩО-2, 3ЩС-3, 3ЩС-1, 3ЩС-2, 3ЩО-1, 3ЩО-2; 2ЩС-2 | шт. | 13 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 32.1 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 106 |
| 32.2 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 6 |
| 32.3 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 4 |
| 32.4 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 600 А | шт. | 2 |
| 32.5 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 13 |
| 32.6 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 13 |
|  | АБК тит.142 цеха №1 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 33.1 | ШС-1, ЩО-2, ШС-2, ШС-3, ЩО-1, ЩО-3, ЩО-4 | шт. | 7 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 34.1 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 30 |
| 34.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 1 |
| 34.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 7 |
| 34.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 7 |
|  | Филиал №1 столовой (ПП2) тит.170/1 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 35.1 | ВРУ; ШС-1; ШС-2; ШС-3; ШС-4; ШС-5; ЩО. | шт. | 7 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 36.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 63 |
| 36.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 5 |
| 36.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 7 |
| 36.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 7 |
|  | Здание здравпункта |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 37.1 | ЩС-1; ЩС-2; ЩО-1; ЩО-1 | шт. | 4 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 38.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 23 |
| 38.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 2 |
| 38.3 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с устройством защитного отключения | шт. | 20 |
| 38.4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 4 |
| 38.5 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 4 |
|  | Филиал №3 столовой (ПП4) тит.170/3 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 39.1 | Вводной шкаф ПП4 (2 этаж); ШР-1,2,3,4,5,6; Венткамера 3 этаж тит.170/3 ПП4 (цех №19) | шт. | 8 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 40.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 33 |
| 40.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 4 |
| 40.3 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 15 |
| 40.4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 8 |
| 40.5 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 8 |
|  | АБК тит.188 (КМ-2) |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 41.1 | ШС-1; ЩР-3; ЩО-1; ЩР-1/1; ЩО-2; ЩО-2/2 | шт. | 6 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 42.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 16 |
| 42.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 2 |
| 42.3 | Проверка автоматического выключателя 1-полюсного с электромагнитным расцепителем | шт. | 38 |
| 42.4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 6 |
| 42.5 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 6 |
|  | АБК №1 цеха №17 тит.140 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 43.1 | ШС-1,2,3,4; ЩО-1,2,3,4,5,6,7. | шт. | 11 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 44.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 53 |
| 44.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 2 |
| 44.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 11 |
| 44.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 11 |
|  | Пожарная часть ПЧ-14 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 45.1 | ШС-1, ШС-2.(Руб, Пр.) | шт. | 2 |
| 45.2 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 2 |
|  | Пожарная часть ПЧ-15 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 46.1 | ШС-1, ШС-3(Руб, Пр.) | шт. | 2 |
| 46.2 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 2 |
|  | Участок по ремонту и испытанию регулирующей арматуры тит.34/3 цех №15 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 47.1 | ПП1; ШР-1, ШР-2, ШР-3, ШР-4 | шт. | 5 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 48.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с устройством защитного отключения | шт. | 2 |
| 48.2 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 36 |
| 48.3 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 3 |
| 48.4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 5 |
| 48.5 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 5 |
|  | Монтажно-заготовительные мастерские со складом тит.141/1 цех №15 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 49.1 | ПП1, РП-1,2; ШР-1 | шт. | 4 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 50.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 31 |
| 50.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 2 |
| 50.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 4 |
| 50.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 4 |
|  | Мастерские по ремонту КИП и А гидрокрекинга тит.149 цех №15 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 51.1 | ВРУ1,2; ШР1,2,3,4,5,6,7 | шт. | 9 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 52.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 68 |
| 52.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 5 |
| 52.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 9 |
| 52.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 9 |
|  | Здание цеха – территория завода цех №15 тит.160 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 53.1 | ШР-1;ШР-2,3,4,4/1,5,7,9,11 | шт. | 9 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 54.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 3 |
| 54.2 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 9 |
| 54.3 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 9 |
|  | Бытовые помещения и механическая мастерская тит.141 цех №15 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 55.1 | ШП, ШР-12, 12А; Руб.№1-корридор 1 этаж; руб.№2-каб.8; руб.№3 каб.7.(Руб, Пр, Шр.) | шт. | 6 |
| 55.2 | Испытание секций шин повышенным напряжением | шт. | 6 |
|  | Здание исследовательской лаборатории тит.288/10Б |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 56.1 | ВРУ 1-11-10; ЩС-1 1 этаж; ЩС-3 1 этаж; ЩС-5 1 этаж; ЩС-9 1 этаж; ЩС-11 1 этаж; ЩС-7 2 этаж; ЩС-2 2 этаж; ЩС-4 2 этаж; ЩС-8 2 этаж; ЩО-1 1 этаж; ЩО-2 2 этаж; ЩО-4 2 этаж. | шт. | 13 |
| 56.2 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 13 |
|  | Пожарная часть ПЧ-13, Пристройка к зданию ПЧ-13 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 57.1 | ПР-1,2; ПР-1; ЩО-1,2,3,5 | шт. | 7 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 58.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 47 |
| 58.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 8 |
| 58.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 7 |
| 58.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 7 |
|  | ТП658 РУ-0,4 кВ цех №19 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 59.1 | Секция шин 0,4 кВ | шт. | 1 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 60.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 8 |
| 60.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 600 А | шт. | 2 |
| 60.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 2 |
| 60.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 2 |
|  | ТП656 РУ-0,4 кВ цех №19 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 61.1 | Секция 0,4 кВ; ЩО-1 | шт. | 2 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 62.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 50 А | шт. | 6 |
| 62.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 1 |
| 62.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 2 |
| 62.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 2 |
|  | ТП657 РУ-0,4 кВ цех №19 |  |  |
|  | Обслуживание электрооборудования |  |  |
| 63.1 | Секция шин 0,4 кВ | шт. | 1 |
|  | Проверка действия автоматических выключателей |  |  |
| 64.1 | Проверка автоматического выключателя 3-полюсного с электромагнитным расцепителем до 200 А | шт. | 2 |
| 64.2 | Проверка автоматического выключателя 3- полюсного с электромагнитным расцепителем до 600 А | шт. | 1 |
| 64.3 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | шт. | 1 |
| 64.4 | Испытание секции шин повышенным напряжением | шт. | 1 |

Главный энергетик								С.Л. Егоров

Начальник ОГЭ								А.Л. Опарин

Зам. директора по ремонту

ООО «ЯНОС-Энерго»							М.В. Седов

Зам. директора по автоматизации

ООО «ЯНОС-Энерго»				     			Л.Ш. Малиновский